ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	4

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	4

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	4

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	21

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	22

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения	22

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	23

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	23

2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	23

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	24

2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	24

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период	24

2.12 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения	24

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	25

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Сведения о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Базовый уровень тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 657,692 | 645,255 | 657,931 | 639,503 | 600,961 | 605,046 | 613,022 | 605,053 | 579,348 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Тыс. Гкал | 653,589 | 641,152 | 653,828 | 635,4 | 596,858 | 600,943 | 608,919 | 600,950 | 575,245 |
| Потери т/э | Тыс. Гкал | 225,419 | 219,826 | 230,741 | 206,965 | 185,291 | 175,844 | 176,540 | 179,225 | 163,172 |
| % потерь | % | 34,49 | 34,29 | 35,29 | 32,57 | 31,04 | 29,26 | 28,99 | 29,824 | 28,3657 |
| Хознужды АТЭЦ-1 | Тыс. Гкал | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,1030 |
| Хознужды СП КТС | Тыс. Гкал | 0,806 | 0,806 | 0,810 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,7420 | 0,785 | 0,5310 |
| Полезный отпуск | Тыс. Гкал | 427,364 | 420,520 | 422,277 | 427,629 | 410,761 | 424,293 | 431,637 | 420,941 | 411,589 |

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения г., составляет 215,69 Гкал/час.

Изменение величины тепловой нагрузки потребителей в 2016-2025 годах связано с уточнением сведений по потреблению тепловой энергии, кооректировки тепловых нагрузок потребителей, а также с подключением новых потребителей к тепловым сетям.

## 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По статистическим данным, по состоянию на начало 2025 года, жилищный фонд города Амурска составляет 1 125,253 тыс. м2 (таблица 41). Жилищный фонд города Амурска представлен многоквартирными домами многоэтажной (от 2 до 10 этажей) застройки (это 229 домов площадью жилых помещений 974,989 тыс. м2) и частными жилыми домами. Многоквартирные дома по материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные, панельные дома.

Таблица 2 - Статистика существующего жилого фонда городского поселения «Город Амурск» по годам постройки домов (по данным онлайн-сервиса «Дом.МинЖКХ»)

| № | Год | Число домов | Площадь, м2 | Кол-во квартир | Жилая площадь, м2 | Нежилых помещений | Нежилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1 | 4 685 | 60 | 2 346 | 0 | 0 |
| 2 | 2009 | 1 | 2 114 | 30 | 1 899 | 0 | 0 |
| 3 | 1995 | 1 | 3 830 | 60 | 3 831 | 0 | 0 |
| 4 | 1994 | 3 | 14 961 | 265 | 14 961 | 0 | 0 |
| 5 | 1993 | 1 | 2 063 | 38 | 1 940 | 1 | 106 |
| 6 | 1992 | 3 | 16 859 | 259 | 16 089 | 2 | 552 |
| 7 | 1991 | 4 | 19 357 | 301 | 18 517 | 2 | 838 |
| 8 | 1990 | 9 | 88 494 | 844 | 50 395 | 6 | 1 880 |
| 9 | 1989 | 10 | 83 963 | 1 261 | 76 156 | 25 | 4 634 |
| 10 | 1988 | 9 | 67 396 | 1 044 | 62 634 | 8 | 4 811 |
| 11 | 1987 | 6 | 43 868 | 672 | 43 235 | 2 | 566 |
| 12 | 1986 | 7 | 40 464 | 728 | 39 699 | 3 | 91 |
| 13 | 1985 | 8 | 38 774 | 777 | 34 841 | 13 | 3 322 |
| 14 | 1984 | 7 | 50 287 | 960 | 44 679 | 21 | 4 788 |
| 15 | 1983 | 10 | 46 614 | 952 | 41 642 | 26 | 4 469 |
| 16 | 1982 | 5 | 35 991 | 674 | 30 879 | 18 | 5 140 |
| 17 | 1981 | 6 | 41 792 | 886 | 39 923 | 7 | 1 644 |
| 18 | 1980 | 7 | 40 460 | 886 | 39 596 | 23 | 1 936 |
| 19 | 1979 | 7 | 36 810 | 759 | 35 131 | 10 | 1 700 |
| 20 | 1978 | 6 | 26 831 | 453 | 20 612 | 11 | 3 371 |
| 21 | 1977 | 6 | 27 197 | 664 | 26 003 | 3 | 1 170 |
| 22 | 1976 | 4 | 14 507 | 368 | 14 694 | 10 | 1 037 |
| 23 | 1975 | 8 | 31 507 | 809 | 35 068 | 20 | 2 176 |
| 24 | 1974 | 8 | 35 801 | 687 | 28 422 | 15 | 6 203 |
| 25 | 1973 | 6 | 24 272 | 620 | 22 749 | 5 | 2 988 |
| 26 | 1972 | 3 | 16 242 | 324 | 14 377 | 3 | 386 |
| 27 | 1971 | 5 | 24 515 | 524 | 23 891 | 18 | 3 731 |
| 28 | 1970 | 6 | 28 913 | 637 | 28 635 | 3 | 90 |
| 29 | 1969 | 3 | 11 786 | 258 | 10 778 | 11 | 962 |
| 30 | 1968 | 5 | 20 610 | 335 | 13 812 | 14 | 5 087 |
| 31 | 1967 | 6 | 28 522 | 527 | 22 059 | 18 | 3 898 |
| 32 | 1966 | 7 | 33 742 | 646 | 27 382 | 14 | 4 846 |
| 33 | 1965 | 7 | 25 019 | 411 | 10 549 | 9 | 148 |
| 34 | 1964 | 9 | 33 842 | 891 | 26 598 | 20 | 3 366 |
| 35 | 1963 | 6 | 22 255 | 491 | 19 182 | 12 | 3 128 |
| 36 | 1962 | 8 | 11 524 | 185 | 7 294 | 9 | 1 008 |
| 37 | 1961 | 11 | 20 264 | 409 | 16 779 | 17 | 3 195 |
| 38 | 1960 | 5 | 5 298 | 106 | 4 287 | 1 | 73 |
| 39 | 1959 | 4 | 3 414 | 81 | 3 160 | 4 | 252 |
| 40 | 1958 | 1 | 408 | 8 | 265 | 0 | 0 |
|  | Итого | 229 | 1 125 253 м2 | 20 890 | 974 989 м2 | 384 | 83 592 м2 |

Основное строительство жилых домов в городе Амурске происходило в период с 1959 по 1997 год. В последние годы на территории городского поселения «Город Амурск» производился ввод в эксплуатацию индивидуальных и многоквартирных жилых домов, достроенных частными организациями. Статистические данные во введенной в действие жилой площади на территории города Амурска представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Ввод в действие жилых домов на территории города Амурска

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в действие жилых домов на территории городского поселения всего, в том числе | м2 общей площади | - | 2230 | - | 200 |  |  |  | 300 | 207 | - |
| 2 | Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории городского поселения | м2 общей площади | - | 430 | - | 200 |  |  |  | 300 | 207 | - |

На перспективу и на расчетный срок Генеральным планом 2010 года предполагалось строительство нового района жилой застройки коттеджного типа, который проектируется от 
пр. Мира вдоль шоссе Машиностроителей до пересечения с пр. Строителей у 8-го микрорайона.

Под малоэтажное строительство для многодетных семей выделен земельный участок в границах проспект Строителей – шоссе Машиностроителей площадью 175981,0 м2, площадь участков под индивидуальную жилую застройку составляет 90000,0 м2.

В границах данного участка, для создания благоприятных условий проживания в новых районах малоэтажной застройки, планируется возведение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, внутри микрорайонные дороги и тротуары).

В кварталах существующей индивидуальной застройки в районе ул. Центральной и Большого кольца предлагается прокладка жилых улиц в параметрах, определяемых нормами по застройке городов и благоустройство территории общего пользования, застройка и капитальный ремонт жилых домов по проектам, согласованным с отделом архитектуры.

На юге в береговой зоне (юго-западнее микрорайона «Южный») также запроектирован квартал малоэтажной индивидуальной застройки.

Для многоэтажной жилой застройки на расчетный срок отводятся незастроенные участки в существующих микрорайонах № 5, № 1 и микрорайоне «Южный».

На рисунках 24-25 обозначены участки, отведенные под новое строительство. Для 1, 2, 4, 5 и 6 земельных участков, уже разработаны проекты планировки и межевания.

В итоге к 2040 году будет задействовано 4,1 га земли для строительства 250,187 м2 жилой площади для 9152 жителей, из которых 83,517 тыс. м2 жилой площади отведено под строительство одноквартирных жилых домов, а 166,670 тыс. м2 – для многоквартирных.

Рисунок 1 - Схема расположения планируемых объектов жилищного фонда городского поселения «Город Амурск» на территории города Амурска

Рисунок 2 - Схема расположения планируемых объектов жилищного фонда городского поселения 
«Город Амурск» на территории города Амурска станции Мылки

Таблица 4 - Расчет планируемых объектов жилищного фонда городского поселения «Город Амурск»

| № | № участка | Этажность | Количество жилых единиц | Площадь земельного участка, га | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На первую очередь |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноквартирные индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 1 | 2 | 177 | 0,1 | 28,320 | 885 |
| 1.1.2 | 2 | 2 | 90 | 0,1 | 13,635 | 450 |
| 1.1.4 | 4 | 2 | 62 | 0,1 | 10,912 | 186 |
| 1.1.5 | 6 | 2 | 173 | 0,1 | 17,300 | 519 |
| Итого по одноквартирным индивидуальным домам |  |  | 502 | 0,4 | 70,17 | 2040 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 5 |  | 8 | 3,6 | 166,670 | 6667 |
| Итого на первую очередь |  |  | 510 | 4 | 236,84 | 8707 |
| 2 | На расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноквартирные индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 3 | 2 | 89 | 0,1 | 13,350 | 445 |
| Итого на расчетный срок |  |  | 89 | 0,1 | 13,350 | 445 |
| Итого |  |  | 599 | 4,1 | 250,19 | 9152 |

План развития территории муниципалного образованя предусматривает развитие не только жилищного строительства, но и строительство социально-значимых объектов (школы, детские сады, больницы и прочее), а также производственных и общественных зданий. Сведения о полученных заявках на подключение к системе централизованного теплоснабжения и выданных технических условиях за 2016-2025 г.г. приведены в таблице ниже.

Таблица 5 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2016-2025 г.г.

| № | Дата ТУ | Заявитель | Объект и его местоположение | Точка подключения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Ожидаемая дата подключения объекта | № т/тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.05.2016 | Колесников Н.И. | г. Амурск пр. Мира, 51 | 15-9 | 0,023 | Октябрь 2017 | 15 |
|  | 03.06.2016 | Гордейко Ю.В. | жилой двухэтажный дом, ул.Большое кольцо, 32 | 15-44-11С | 0,026 | Октябрь 2017 | 15 |
|  | 20.10.2016 | ИП Голубятникова Я.В. | нежилое помещение, пр.Строителей, 52 | 15-30-3 | 0,025461 | Октябрь 2017 | 15 |
|  | 09.02.2017 | Зайцев А.П. | индивидуальный жилой дом, ул.Парковое кольцо, 1 | 15-44-11С | 0,005302 | Октябрь 2018 | 15 |
|  | 19.05.2017 | ООО "Шамкир" | магазин, пр.Строителей, 32б | 15-24-2 | 0,00453 | Октябрь 2019 | 15 |
|  | 16.11.2017 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:792 | 15-33 | 4,76 | Октябрь 2020 | 15 |
|  | 21.12.2017 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:792 | 15-3 | 4,0 | Октябрь 2020 | 15 |
|  | 21.12.2017 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | предприятие по техническому обслуживанию автомобилей, по ул.Кирова, земельный участок с кадастровым номером 27:22:0011404:527, на расстоянии 10м в южном направлении от южной границы территории ОАО "Хлебозавод №1" по Северному шоссе, 1 | 15-3 | 4,0 | Октябрь 2020 | 15 |
|  | 06.03.2018 | Заманов Т.Б.о | танцевальная площадка, пр.Комсомольский, 48Б | 15-44-11 | 0,005153 | Октябрь 2020 | 15 |
|  | 02.04.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000008:4432, пр.Комсомольский, 61 | 15-29в | 1,3 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 03.04.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000008:315 | 15-29а | 1,3 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 20.06.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4206, пр.Мира, 51 | 15-9 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 28.06.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000003:473, шоссе Машиностроителей, 33 | 15-32 | 5,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 13.06.2018 | ООО "Арго" | торгово-развлекательный центр, между зданиями поликлиника и городского суда | 15-29а | 0,090932 | Октябрь 2021 | 15 |
|  | 31.08.2018 | Бугреев А.Г. | нежилое помещение, пр.Комсомольский, 23 инв.№826, лит.А | 15-44-11С | 0,024294 | Октябрь 2020 | 15 |
|  | 18.07.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3669, Западное шоссе, 4А | 15-4 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 10.09.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4209, пр.Мира, 51 | 15-9 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 10.09.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4249, пр.Мира, 51/1 | 15-9 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 13.09.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объекты капитального строительства, зем.участки с кадастровыми номерами 27:18:0000003:741, 27:18:0000003:740, 27:18:0000003:733, 27:18:0000003:735, 27:18:0000003:742, 27:18:0000003:737, 27:18:0000003:736, 27:18:0000003:744 шоссе Машиностроителей | 15-49-1 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 26.09.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3872, Западное шосе, 40а | 15-3 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 25.10.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:1, Западное шосе | 15-8 | 1,0 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 26.12.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4277, Западное шоссе | 15-3 | 0,10 | Ноябрь 2021 | 15 |
|  | 24.01.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:800, в районе здания радиовещательной станции | 15-33 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 07.12.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000010:1396, ул.Парковое кольцо | 15-44-11С | 0,0250 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 08.02.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:945 | 15-33 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 02.04.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:758 | 15-33 | 1,0 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 09.07.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:580 | 15-4 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 23.10.2019 | Колесников Н.И., Закеев А.Н., ООО "ДВ Рыбпром" | объекты капитального строительства, пр.Мира, 51 | 15-9 | 0,3256 | 4 квартал 2020 | 15 |
|  | 14.10.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000009:7025 | 15-29-11 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 23.10.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000002:4396 | 15-4 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 18.12.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000002:4407 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 15 |
|  | 03.02.2016 | Масько А.В. | закрытая стоянка для автотранспотра на 4 бокса, пр.Мира, в зоне коммунально-складских помещений | 16-7 | 0,03976 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 23.09.2016 | Косырев В.И. | здание со складскими помещениями, пр.Строителей, 1 | 16-12 | 0,129567 | Октябрь 2017 | 16 |
|  | 11.04.2017 | Масько А.В. | гаражные боксы, пр.Мира, 19-в | 16-15 | 0,019 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 19.05.2017 | ООО "Шамкир" | магазин, ул.Пионерская, 7б | 16-83 | 0,00469 | Октябрь 2019 | 16 |
|  | 27.09.2017 | Косырев В.И. | нежилое здание, пр.Строителей, 1а | 16-12 | 0,195 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 27.09.2017 | Корольков С.Н. | нежилое здание, пр.Строителей, 3Б | 16-12 | 0,1005 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 27.09.2017 | Корольков С.Н. | ПГСК "Амур", пр.Строителей, 3Б | 16-12 | 0,0868 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 03.10.2017 | Косырев В.И. | нежилое здание, пр.Строителей | 16-12 | 0,1701 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 03.10.2017 | Корольков С.Н. | нежилое здание, пр.Строителей, 3Б | 16-12 | 0,1005 | Октябрь 2018 | 16 |
|  | 17.11.2017 | Непочатов С.В. | гаражи боксового типа, земельный участок с кадастровым номером 27:22:0000013:4485 по ул.Лесная, г.Амурск | 16-11 | 0,27 | Октябрь 2019 | 16 |
|  | 06.03.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4487, ул.Пионерская, 11 | 16-82-1 | 1,000 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 26.03.2018 | Поляков С.В. | 4-е многоквартирных жилых дома, квартал "А" в мкр. "Юг" ул.Амурская, г.Амурск | 16-76 | 0,16 | Октябрь 2023 | 16 |
|  | 10.05.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:344, пр.Мира, 13а "В" | 16-32 | 0,840 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 09.06.2018 | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | многоквартирный жилой дом, район пр.Мира, 24/1 | 16-39-2 | 0,218 | Ноябрь 2023 | 16 |
|  | 13.06.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4074, Западное шоссе | 16-2 | 1,000 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 31.07.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3919,, пр.Мира, 17/1 | 16-7 | 1,000 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 18.12.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участки с кадастровыми номерами 27:18:0000002:4265, 27:18:0000002:4264, 27:18:0000002:4261, причалы для маломерных судов | 16-83-4 | 0,600 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 31.10.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | земельный участок для комплексного освоения территории - для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 27:18:0000002:4064 в районе ул.Пионерской, ул.Амурской, квартал "Юг" | 16-89-1 | 0,600 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 29.11.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3825, пр.Мира, в зоне коммунально-складских предприятий и 27:18:0000011:19, пр.Мира, 40 | 16-22, 16-17 | 0,600 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 18.12.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участки с кадастровыми номерами 27:18:0000002:4265, 27:18:0000002:4264, 27:18:0000002:4261, причалы для маломерных судов | 16-83-4 | 0,600 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 26.12.2018 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4718, ул.Лесная | 16-32 | 0,102 | Ноябрь 2021 | 16 |
|  | 22.03.2019 | Колесников И.И. | магазин, пр.Мира, зона коммунально-складских предприятий | 16-10 | 0,5000 | 4 квартал 2021 | 16 |
|  | 24.01.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4506, ул.Пионерская, в зоне смешанной жилой застройки | 16-84-6 | 1,0000 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 17.04.2019 | Корольков С.Н. | объект придорожного сервиса, Западное шоссе, в зоне промышленных предприятий III класса вредности | 16-12 | 0,1458 | 4 квартал 2021 | 16 |
|  | 16.05.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:758 | 16-70 | 0,75 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 07.06.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3824 | 16-83-3 | 0,540 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 17.07.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:854 | врезка от тк 16-15 до здания по пр.Строителей, 4 | 0,1800 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 09.09.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:5951 | 16-16 | 1,5000 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 27.11.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000002:4388 | врезка от тк 16-15 до здания по пр.Строителей, 4 | 0,1000 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 03.12.2019 | ГПК "Автомобилист плюс" | гаражи, пр.Мира, 19/1 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-15 | 0,1150 | 4 квартал 2021 | 16 |
|  | 10.12.2019 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:5961 | 16-17 | 0,6000 | 4 квартал 2022 | 16 |
|  | 16.10.2019 | Дегерменджи Л.А. | здание апарт-отель на 24 номера, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4506 | 16-84-6 | 0,6420 | 4 квартал 2021 | 16 |
|  | 15.01.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4411 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,5 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 04.02.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:664 | т/тр КГБ ПОУ АПТ, присоединенная в тк 15-33 | 1 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 05.02.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4409 | т/тр ООО "водоканал", присоединенная в тк 15-47-7 | 1 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 05.02.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000000:274 | тк 16-9а | 1 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 06.02.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:587 | тк 15-32 | 0,33 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 12.02.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3808 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,2 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 26.02.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:1668 | тк 15-24-3 | 0,33 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 30.04.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3897 | тк 16-15 | 0,02 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 05.06.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4192 | тк ФКП "АПЗ "Вымпел" им. Финогенова | 62,5 | 4 квартал 2023 | 20а |
|  | 05.06.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3609 | тк ФКП "АПЗ "Вымпел" им. Финогенова | 62,5 | 4 квартал 2023 | 20а |
|  | 28.07.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4480 | тк 16-32-1 | 0,3 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 08.07.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4732 | тк 16-83-4 | 0,4 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 21.08.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4498 | тк 16-32-1 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 23.09.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4475 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 30.09.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3900 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-15 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 16.10.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4485 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 21.10.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3842 | т/тр ООО "Глобал Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 26.10.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4484 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 15 |
|  | 26.10.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4471 | тк 16-75 | 0,6 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 13.11.2020 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4742 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-34 | 0,3 | 4 квартал 2023 | 16 |
|  | 26.01.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:580 | 15-5 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 08.02.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000009:7173 | 15-42-2 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 26.01.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4512 | 15-7 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 26.01.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3856 | 15-9 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 06.04.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3614 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 06.04.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:975 | 15-33 | 1,00 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 06.04.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:5339 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-18 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 28.04.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4489 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-11 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 28.05.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3837 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 28.05.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3835 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 09.06.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4540 | 16-3 | 1,00 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 08.06.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4479 | 16-86-4 | 0,05 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 22.07.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:740 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-49-1 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 22.07.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000012:104 | 16-30-6 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 02.08.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4423 | 16-12 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 02.08.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4567 | 16-12 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 26.08.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4569 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 26.08.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4575 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 26.08.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4570 | 15-40 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 06.09.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000000:664 | 16-8 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 08.09.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:982 | 15-32 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 09.09.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3830 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 06.09.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:805, Западное шоссе, 40 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 21.10.2021 | Приход преподобного Серафима Саровского г.Амурск | Храм в честь святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца, проектируемый в Амурском районе, г.Амурск. | 15-23-1 | 0,10373 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 10.11.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:943 | 16-11 | 0,30 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 10.11.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4489 | 15-33 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 25.11.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4742 | 16-34 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 21.12.2021 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4604 | 16-3 | 0,30 | 4 квартал 2024 | 16 |
|  | 24.12.2021 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Амурского муниципального района | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:293, пр.Строителей, 16 | 15-44-8С | 0,20 | 4 квартал 2024 | 15 |
|  | 18.04.2022 | Макаренко А.А. | здание гаража, г.Амурск, в районе ш.Машиностроителей | 15-33 | 0,085 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 28.04.2022 | ООО "АмурскСпорт" | спортивный комплекс, пр.Строителей, 11 | 15-41 | 0,311 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 31.10.2022 | Шумейко Э.Д. | торговый центр, пр.Мира | 16-15 | 0,09 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 13.10.2022 | Тимофеев Е.А. | гаражный кооператив ГСК "Южный-1", в районе Южной домбы | 16-83-6 | 0,08 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 13.12.2022 | Лунев Д.А. | торговый павильон, пр.Строителей, 8А | т/тр на здание пр.Строителей, 10, присоединенная в тк 15-44-4С | 0,04376 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 27.01.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4605, пр.Мира | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-15 | 0,05 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 04.03.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4622, пр.Мира | 15-47 | 0,30 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 16.03.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000092:7201 и 27:18:00000092:7196 | 15-30 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 28.04.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:1023, пр.Строителей | 15-33 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 12.05.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4632 | 16-12 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 13.05.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000008:4597 | 15-30-12 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 29.06.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:1 | 15-8 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 18.07.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4646, пр.Мира, 61 | 15-7 | 0,50 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 03.08.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000009:7202 | 15-48 | 1,0 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 15.08.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000000:419, в зоне парков, скверов и бульваров | 15-44-10 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 08.09.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4649, пр.Мира, 51 | 15-47 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 15.09.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4655, ш.Западное, 33 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 28.10.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3413 | 16-83-4 | 0,2 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 07.10.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4645 | 15-7 | 0,10 | 4 квартал 2025 | 15 |
|  | 28.11.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4621, пр.Строителей | т/тр ООО "Глобол Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 07.12.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4458, пр.Строителей | т/тр ООО "Глобол Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 22.12.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4670 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 23.12.2022 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4567, пр.Строителей | т/тр ООО "Глобол Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 16 |
|  | 140-151-01/3335 от 25.09.2023 | Мысин А.А. | склад, зона промышленных предприятий III класса 8 района, земельный участок (бывшая территория Амурского ЦКК) с кадастровым номером 27:18:0000002:4540 | тк 16-12 | 0,02503 | 4 квартал 2026 | 16 |
|  | 140-151-01/3287 от 20.09.2023 | ИП Заманов Т.А.о | павильон торговый, пр.Строителей, 36 | тк 15-28-12 | 0,001928 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | 140-151-01/33370 от 22.09.2023 | ГСК №179 | гаражно-строительсный кооператив, ул.Пионерская, между зданиями №22 и №24 | тк 16-81-2 | 0,032121 | 4 квартал 2026 | 16 |
|  | 140-151-01/3807 от 25.10.2023 | Бехимова С.А. | нежилое здание, пр.Октябрьский, 7г | тк 15-51 | 0,01587 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | 140-151-01/3138 от 12.09.2023 | СППССК "Р/к Куйбышева 2" | производственная база для хранения и обслуживания катеров, лодок и других маломерных судов, ул.Пионерская, 23 "А" | т/тр Ду 100мм., присоединенная в тк 16-83-4 | 0,054428 | 4 квартал 2026 | 16 |
|  | 140-151-01/2049 от 13.06.2024 | ГСК "264" | гражный кооператив, г.Амурск, Западное шоссе, 4Б | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-5 | 0,0067 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | 140-151-01/2630 от 25.07.2024 | Таджибаев С.А. | нежилое здание, г.Амурск, пр.Строителей, 52А | т.к. 15-30-6 | 0,05 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | 140-151-01/2873 от 27.08.2024 | Сальников Н.А. | гараж, Хабаровский край, р-н Амурский, г. Амурск | тк 15-33 | 0,029 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | 140-151-01/3040 от 22.08.2024 | ПГК №64 | гаражи, Хабаровский край, г.Амурск, Западное шоссе | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-6 | 0,077 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | 140-151-01/3033 от 22.08.2024 | Мамитько И.В. | закрытая автостоянка на 4 бокса, Хабаровский край, г. Амурск, район теплиц по пр.Мира, 36 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-7 | 0,029 | 4 квартал 2026 | 16 |
|  | 140-151-01/3946 от 23.10.2024 | ИП Шумейко Э.Д. | торговый центр, г.АМурск, пр.Мира | 16-15-2 | 0,445 | 4 квартал 2026 | 16 |
|  | 140-151-01/3947 от 23.10.2024 | Логачев А.Н. | склад, г.Амурск, ул.Пионерская, 22 | 16-81-2 | 0,002 | 4 квартал 2026 | 16 |
|  | исх-140/755 от 26.03.2025 | Нижегородов Д.И. | гараж, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Мира | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-47-2 | 0,033 | 4 квартал 2026 | 15 |
|  | исх-140/781 от 27.03.2025 | Перевезенцев Ю.А. | гараж, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Мира, 17/1 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-7 | 0,002 | 4 квартал 2026 | 16 |

Сведения о полученных заявках и выданных технических условиях на присоеденение к тепловым сетям за 2023 не представлены.

Сведения о приросте отапливаемых строительных фондов с учетом строительтсва на вновь осваиваемых территориях и территориях существующей застройки приведено в таблице ниже.

Таблица 6 - Ввод в эксплуатацию жилых зданий и общественных зданий на период актуализации схемы теплоснабжения (на основе данных выданных технических условий)

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод многоэтажного жилого фонда (МКД ЖФ), тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввод индивидуального жилищного строительства (ИЖС), тыс. м2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 146,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ввод общественно-делового фонда (ОДЗ), тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 214,1 | 236,4 | 178,6 | 2197,2 | 134,8 | 66,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего прирост ЖФ, ОДЗ и ПФ, тыс. м2 | 0,5 | 0,5 | 214,1 | 382,7 | 179,0 | 2197,2 | 134,8 | 66,3 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь МКД ЖФ, тыс. м2 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 | 1184,5 |
| Площадь ИЖС, тыс. м2 | 47,4 | 47,9 | 47,9 | 194,2 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 | 194,7 |
| Площадь ОДЗ, тыс. м2 | 415,0 | 415,0 | 629,1 | 865,5 | 1044,1 | 3241,3 | 3376,2 | 3442,5 | 3455,9 | 3455,9 | 3455,9 | 3455,9 | 3455,9 |
| Итого площадь ЖФ, ОДЗ и ПФ, тыс. м3 | 1646,9 | 1647,5 | 1861,6 | 2244,3 | 2423,3 | 4620,5 | 4755,4 | 4821,7 | 4835,1 | 4835,1 | 4835,1 | 4835,1 | 4835,1 |

На перспективу зона существующего теплоисточника расширяются за счет подключения новых потребителей (многоквартирные и общественных здания, производственные объекты), которые строятся в пределах зоны действия источника теплоснабжения. Подключение новых потребителей (многоквартирные жилые дома, общественно-административные здания) будет происходить к существующим тепловым сетям.

Проектом Генерального плана городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, предусматривает сохранение существующей системы теплоснабжения.

В виду того, что генеральным планом предусматривается газифицируемых населенных пунктах городского поселения предлагается:

- для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

- для теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности;

- строительство новых индивидуальных котельных на базе современных высокоэффективных технологий на газовом топливе;

Таким образом, в соответствии с Проектом Генеральным планом развития поселения, значительное увеличение тепловой нагрузки системы централизованного теплоснабжения не предусматривается.

## 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 7 и 8.

Таблица 7 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 8 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

## 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития территории поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Сведения об увеличении отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Объемы потребления тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/год | 422277 | 427629 | 410761 | 424293 | 431638 | 420941 | 411589 | 422850 | 421339 | 421339 | 421339 | 421339 | 421339 |
| в т.ч. население | Гкал/год | 276938 | 282381 | 275216 | 282411 | 287300 | 280180 | 273956 | 281451 | 280445 | 280445 | 280445 | 280445 | 280445 |
| в т.ч. Прочие | Гкал/год | 145339 | 145248 | 135544 | 141882 | 144337 | 140760 | 137633 | 141399 | 140894 | 140894 | 140894 | 140894 | 140894 |

Изменение тепловой нагрузки источников теплоснабжения приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТЭЦ-1 (тепловая нагрузка), Гкал/час | 316,535 | 316,535 | 212,451 | 210,691 | 275,588 | 223,151 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | 215,690 | 215,690 |
| 2 | АТЭЦ-1 (расход теплоносителя на нужды ГВС), тыс. м3 | 1133,478 | 1086,582 | 1020,509 | 955,650 | 945,112 | 934,690 | 945,639 | 927,285 | 909,287 | 891,638 | 874,332 | 857,362 | 840,721 |

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

## 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения

Сведения об перспективной тепловой нагрузке источников теплоснабжения приведено в таблице 10.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо.

## 2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

## 2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Сведения о существующеми перспективном уровнях потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения приведено в таблице 11.

Таблица 11 - Перспективные объемы полезного отпуска тепловой энергии по г. Амурску

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 657,692 | 645,255 | 657,931 | 639,503 | 600,961 | 605,046 | 613,022 | 605,053 | 579,3480 | 597,818 | 596,307 | 596,307 | 596,307 | 596,307 | 596,307 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Тыс. Гкал | 653,589 | 641,152 | 653,828 | 635,400 | 596,858 | 600,943 | 608,919 | 600,950 | 575,2450 | 593,7150 | 592,2038 | 592,2038 | 592,2038 | 592,20 | 592,20 |
| Потери тепловой энергии в сетях СП «КТС» | Тыс. Гкал | 225,419 | 219,826 | 230,741 | 206,965 | 185,291 | 175,844 | 176,540 | 179,225 | 163,1720 | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 170,33 |
|  | % | 34,49 | 34,29 | 35,29 | 32,57 | 31,04 | 29,26 | 28,992 | 29,824 | 28,3657 | 28,6895 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
| Хознужды АТЭЦ-1 | Тыс. Гкал | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,1030 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 |
| Хоз. нужды СП «КТС» | Тыс. Гкал | 0,806 | 0,806 | 0,81 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,742 | 0,785 | 0,5310 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 427,364 | 420,520 | 422,277 | 427,629 | 410,761 | 424,293 | 431,638 | 420,941 | 411,5890 | 422,85 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,339 | 421,339 |

## 2.8 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения о полученных заявках на подключение к системе централизованного теплоснабжения и выданных технических условиях за 2016-2024 гг. приведены в таблице 5. Актуальный перечень потребителей тепловой энергии приведен в приложениях к настоящей схеме.

## 2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на природном газе и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

## 2.10 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Сведения о существующей и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии приведено в таблице 10.

## 2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период

Сведения о существующем и перспективном расходам теплоносителя таблице 10. Динамика измения перспективного расхода теплоносителя подробно рассмотрена в Глава 6 Обосновывающих материалов.

## 2.12 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития поселения. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки. Глава переработана с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Произведена актуализация базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения по состоянию на 2024 год.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.