ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения	4

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	4

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения	5

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	10

5.4 Описание изменений в мастер – плане развития систем теплоснабжения городского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения

## 5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Согласно Генеральному плану Городского поселения «город Амурск» планируется увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, также предусматривается строительство новых участков тепловых сетей взамен изношенных и исчерпавших свой материальных ресурс участков.

Строительство новых источников теплоснабжения на территории поселения не предусматривается.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов использовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на газовом или твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

Настоящей схемой предусматривается два варианта развития систем теплоснабжения городского поселения, а именно:

Вариант 1. Сохранение существующей системы теплоснабжения с проведеним работ по модернизации оборудования источника тепловой энергии и тепловых сетей.

Вариант 2. Строительство блочно-модульных котельных (квартальных отопительных котельных), с переводом тепловой нагрузки потребителей на новые источники тепла.

В настоящее время на территории поселения действует один источник теплоснабжения с комбинированным производством тепловой и электрической энергии. Резерва тепловой мощности действующего источника теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии позваляет сократить расходы на производство, приходящиеся на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии. Стоимость тепловой энергии отпускамеой ТЭЦ зависит от распределения затрат между производством электроэнергии и тепловой энергии.

Однако современные блочно-модульные котельные, работающие как на твердом топливе, так и на газоборазном, обладают высоким значением КПД, позволяют автоматизировать большую часть процессов по регулировке и обслуживанию котельного оборудования.

В настоящее время газоснабжение территории г. Амурск осуществляется сжиженным газом, который используется для пищеприготовления. Проектом генерального плана предполагается газификация территории города, что позволит обеспечить природным газом не только жилой фонд, но и перспективные котельные. Таким образом, Вариант 2 перспективного развития теплоснабжения г. Амурск рассмотрим как при использовании отопительных котельных на твердом топлива, так и на природном газе.

## 5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения

Себестоимость тепловой энергии — это выраженные в денежной форме суммарные затраты предприятия на изготовление и реализацию продукции. Себестоимость единицы теплоты или пара представляет собой затраты теплостанции, приходящиеся на единицу данной продукции. Величина себестоимости — важнейший итоговый показатель работы предприятия, отражающий технический уровень и результат его производственной и хозяйственной деятельности. Самой крупной статьей расходов в струтктуре себестоимости тепловой энергии (60—80 %) являются затраты на топливо и энергоресурсы.

Сравнение вариантов развития выполняется на основе анализа цновых (тарифных) последствий для потребителей. Технико-экономическая оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения г. Амурск приведена в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Технико-экономическая оценка варианта 1 перспективного развития системы теплоснабжения г. Амурск

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 639,50 | 600,96 | 605,05 | 613,02 | 605,05 | 579,35 | 597,82 | 596,31 | 596,31 | 596,31 | 596,31 | 596,31 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в сеть | Тыс. Гкал | 635,40 | 596,86 | 600,94 | 608,92 | 600,95 | 575,25 | 593,71 | 592,20 | 592,20 | 592,20 | 592,20 | 592,20 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях СП «КТС» | Тыс. Гкал | 206,965 | 185,291 | 175,844 | 176,540 | 179,225 | 163,172 | 170,334 | 170,334 | 170,334 | 170,334 | 170,334 | 170,334 |
| 5 | Хознужды АТЭЦ-1 | Тыс. Гкал | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 | 4,103 |
| 6 | Хоз. нужды СП «КТС» | Тыс. Гкал | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 0,741793 | 0,784597667 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 427,629 | 410,761 | 424,293 | 431,64 | 420,94 | 411,59 | 422,85 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,34 |
| 8 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 582 645,8 | 542 374,4 | 597 618,3 | 791 066,6 | 745 323,2 | 753 580,7 | 824 623,4 | 852 752,5 | 881 767,3 | 905 183,7 | 929 340,6 | 954 262,4 |
| 9 | расходы на топливо | тыс. руб. | 278 373,6 | 244 069,4 | 286 273,7 | 445 803,0 | 385 006,8 | 389 663,3 | 425 809,0 | 438 748,9 | 451 911,3 | 468 180,1 | 485 034,6 | 502 495,9 |
| 10 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 66 795,7 | 65 406,3 | 68 089,8 | 72 436,8 | 76 857,3 | 77 713,3 | 87 808,9 | 90 827,7 | 94 279,1 | 94 279,1 | 94 279,1 | 94 279,1 |
| 11 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 49 116,7 | 48 279,7 | 50 503,6 | 53 318,5 | 54 888,3 | 54 868,9 | 59 166,0 | 60 668,9 | 62 306,9 | 63 989,2 | 65 716,9 | 67 491,3 |
| 12 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 897,7 | 879,9 | 918,6 | 1 046,1 | 1 089,3 | 1 102,5 | 1 200,2 | 1 251,1 | 1 302,4 | 1 328,4 | 1 355,0 | 1 382,1 |
| 13 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 59 106,2 | 57 932,3 | 60 484,2 | 68 880,4 | 71 724,2 | 72 591,6 | 79 025,7 | 82 373,1 | 85 750,4 | 87 465,4 | 89 214,8 | 90 999,0 |
| 14 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 61 338,0 | 60 119,8 | 62 768,1 | 71 481,3 | 74 432,5 | 75 332,7 | 82 009,8 | 85 483,6 | 88 988,4 | 90 768,2 | 92 583,5 | 94 435,2 |
| 15 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 27 681,7 | 27 131,9 | 28 327,1 | 32 259,3 | 33 591,2 | 33 997,5 | 37 010,8 | 38 578,5 | 40 160,2 | 40 963,4 | 41 782,7 | 42 618,4 |
| 16 | прочие расходы | тыс. руб. | 39 336,2 | 38 555,0 | 40 253,3 | 45 841,1 | 47 733,7 | 48 311,0 | 52 593,0 | 54 820,8 | 57 068,4 | 58 209,8 | 59 374,0 | 60 561,5 |
| 17 | Прибыль | тыс. руб. | 50 189,5 | 89 811,4 | 80 206,7 | -75 303,7 | 57 401,9 | 18 195,9 | 19 940,7 | 20 700,2 | 21 492,8 | 21 850,2 | 22 215,3 | 22 588,3 |
| 18 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 632 835,3 | 632 185,8 | 677 825,0 | 715 762,9 | 802 725,1 | 771 776,6 | 844 564,2 | 873 452,7 | 903 260,0 | 927 033,9 | 951 555,9 | 976 850,8 |
| 19 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 | 1 597,54 | 1 658,25 | 1 906,98 | 1 875,11 | 1 997,31 | 2 073,04 | 2 143,79 | 2 200,21 | 2 258,41 | 2 318,44 |

Таблица 2 – Технико-экономическая оценка варианта 2 (Отопительные котельные на твердом топливе) перспективного развития системы теплоснабжения г. Амурск

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 586,80 | 586,80 | 600,33 | 607,68 | 596,98 | 587,63 | 598,89 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в сеть | Тыс. Гкал | 586,80 | 586,80 | 600,33 | 607,68 | 596,98 | 587,63 | 598,89 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях СП «КТС» | Тыс. Гкал | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 |
| 5 | Хознужды АТЭЦ-1 | Тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хоз. нужды СП «КТС» | Тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 427,629 | 410,761 | 424,29 | 431,64 | 420,94 | 411,59 | 422,85 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,34 |
| 8 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 658 198,2 | 634 585,9 | 716 237,3 | 968 920,1 | 896 934,1 | 932 283,6 | 1 006 900,6 | 1 040 621,4 | 1 075 313,1 | 1 105 606,8 | 1 136 880,7 | 1 169 167,9 |
| 9 | расходы на топливо | тыс. руб. | 352 423,6 | 328 811,2 | 391 898,8 | 609 717,6 | 524 111,6 | 545 307,9 | 588 547,6 | 606 435,6 | 624 628,7 | 647 115,3 | 670 411,5 | 694 546,3 |
| 10 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 59 036,2 | 59 036,2 | 62 451,1 | 66 375,9 | 70 098,1 | 72 864,0 | 81 315,1 | 84 111,0 | 87 307,2 | 87 307,2 | 87 307,2 | 87 307,2 |
| 11 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 58 212,4 | 58 212,4 | 61 877,5 | 65 265,1 | 66 873,3 | 68 722,1 | 73 190,8 | 75 050,3 | 77 076,6 | 79 157,7 | 81 294,9 | 83 489,9 |
| 12 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 063,9 | 1 063,9 | 1 128,7 | 1 284,2 | 1 331,0 | 1 384,8 | 1 489,0 | 1 552,1 | 1 615,7 | 1 648,0 | 1 681,0 | 1 714,6 |
| 13 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 59 106,2 | 59 106,2 | 62 706,6 | 71 344,5 | 73 943,4 | 76 933,9 | 82 720,7 | 86 225,0 | 89 760,2 | 91 555,4 | 93 386,5 | 95 254,2 |
| 14 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 61 338,0 | 61 338,0 | 65 074,4 | 74 038,4 | 76 735,6 | 79 838,9 | 85 844,2 | 89 480,8 | 93 149,6 | 95 012,5 | 96 912,8 | 98 851,1 |
| 15 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 27 681,7 | 27 681,7 | 29 367,9 | 33 413,4 | 34 630,6 | 36 031,1 | 38 741,3 | 40 382,5 | 42 038,2 | 42 878,9 | 43 736,5 | 44 611,2 |
| 16 | прочие расходы | тыс. руб. | 39 336,2 | 39 336,2 | 41 732,3 | 47 481,0 | 49 210,7 | 51 200,9 | 55 052,1 | 57 384,2 | 59 737,0 | 60 931,7 | 62 150,4 | 63 393,4 |
| 17 | Прибыль | тыс. руб. | 50 189,5 | 31 729,3 | 35 811,9 | 48 446,0 | 44 846,7 | 46 614,2 | 50 345,0 | 52 031,1 | 53 765,7 | 55 280,3 | 56 844,0 | 58 458,4 |
| 18 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 708 387,8 | 666 315,2 | 752 049,1 | 1 017 366,1 | 941 780,9 | 978 897,8 | 1 057 245,6 | 1 092 652,5 | 1 129 078,7 | 1 160 887,1 | 1 193 724,8 | 1 227 626,3 |
| 19 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1 479,9 | 1 622,15 | 1 772,48 | 2 356,99 | 2 237,33 | 2 378,34 | 2 500,29 | 2 593,29 | 2 679,74 | 2 755,23 | 2 833,17 | 2 913,63 |

Таблица 3 – Технико-экономическая оценка варианта 2.2 (Отопительные котельные на природном газе) перспективного развития системы теплоснабжения г. Амурск

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Тыс. Гкал | 586,801 | 586,80 | 600,33 | 607,68 | 596,98 | 587,63 | 598,89 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов в сеть | Тыс. Гкал | 586,801 | 586,80 | 600,33 | 607,68 | 596,98 | 587,63 | 598,89 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 | 597,38 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях СП «КТС» | Тыс. Гкал | 176,040 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 | 176,04 |
| 5 | Хознужды АТЭЦ-1 | Тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хоз. нужды СП «КТС» | Тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Тыс. Гкал | 427,629 | 410,761 | 424,293 | 431,64 | 420,94 | 411,59 | 422,85 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,34 | 421,34 |
| 8 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 697 154,1 | 653 623,1 | 814 175,8 | 916 967,0 | 880 377,8 | 967 220,3 | 1 053 152,5 | 1 076 108,1 | 1 103 360,3 | 1 124 529,2 | 1 146 134,6 | 1 168 185,6 |
| 9 | расходы на топливо | тыс. руб. | 413564,07 | 357 732,9 | 500 298,0 | 568 201,8 | 518 567,5 | 591 605,0 | 647 559,8 | 654 968,9 | 666 103,3 | 679 425,4 | 693 013,9 | 706 874,2 |
| 10 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 44 955,74 | 46 843,9 | 49 553,5 | 52 667,8 | 55 621,2 | 57 815,9 | 64 521,6 | 66 740,1 | 69 276,2 | 69 276,2 | 69 276,2 | 69 276,2 |
| 11 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 50 253,70 | 52 565,4 | 55 874,9 | 58 933,9 | 60 386,0 | 62 055,5 | 66 090,7 | 67 769,8 | 69 599,6 | 71 478,8 | 73 408,7 | 75 390,7 |
| 12 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 918,5 | 958,0 | 1 016,3 | 1 156,3 | 1 198,4 | 1 246,9 | 1 340,7 | 1 397,5 | 1 454,8 | 1 483,9 | 1 513,6 | 1 543,8 |
| 13 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 59 106,2 | 61 647,7 | 65 402,9 | 74 412,3 | 77 123,0 | 80 242,1 | 86 277,6 | 89 932,6 | 93 619,9 | 95 492,3 | 97 402,1 | 99 350,2 |
| 14 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 61338,03 | 63 975,6 | 67 872,6 | 77 222,1 | 80 035,2 | 83 272,0 | 89 535,5 | 93 328,5 | 97 155,0 | 99 098,1 | 101 080,1 | 103 101,7 |
| 15 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 27681,7 | 28 872,0 | 30 630,7 | 34 850,1 | 36 119,7 | 37 580,4 | 40 407,2 | 42 118,9 | 43 845,8 | 44 722,7 | 45 617,2 | 46 529,5 |
| 16 | прочие расходы | тыс. руб. | 39336,2 | 41 027,7 | 43 526,8 | 49 522,7 | 51 326,7 | 53 402,5 | 57 419,3 | 59 851,8 | 62 305,7 | 63 551,8 | 64 822,8 | 66 119,3 |
| 17 | Прибыль | тыс. руб. | 50 189,5 | 32 681,2 | 40 708,8 | 45 848,3 | 44 018,9 | 48 361,0 | 52 657,6 | 53 805,4 | 55 168,0 | 56 226,5 | 57 306,7 | 58 409,3 |
| 18 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 632835,3 | 686 304,3 | 854 884,6 | 962 815,3 | 924 396,7 | 1 015 581,3 | 1 105 810,1 | 1 129 913,5 | 1 158 528,3 | 1 180 755,6 | 1 203 441,3 | 1 226 594,9 |
| 19 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 1 479,87 | 1 670,81 | 2 014,84 | 2 230,61 | 2 196,03 | 2 467,46 | 2 615,14 | 2 681,72 | 2 749,64 | 2 802,39 | 2 856,23 | 2 911,18 |

Примечания:

1. Полезный отпуск тепловой энергии соответствует фактическому значению полезного отпуска тепла в 2024 г.

2. Удельные расходы условного топлива, электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты равными фактическим значениям этих показателей за 2024 год.

3. КПД перспективной газовой котельной принят на уровне 80%, удельный расход условного топлива на производство тепла составляет 178,750 кг ут/Гкал. КПД перспективной твердотопливной котельной принят на уровне 75%, удельный расход условного топлива на производство тепла составляет 204,286 кг ут/Гкал.

4. Удельные расходы электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4) – Москва, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002 (Приложение 4, таблицы 1…10).

5. Стоимость энергоресурсов принята равной фактической стоимости электроэнергии и воды за 2024 г.

6. Затраты на приобретение энергоресурсов составляют ориентировочно 60% в общей структуре затрат на производство тепловой энергии.

Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей приведено на рисунке ниже.

Рисунок 1 - Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей, руб./Гкал

По рисунку 1 видно, что минимальное значение расчетного значения перспективного тарифа на тепловую энергию соответствует производству тепла на ТЭЦ. Тариф на тепло для твердотопливной котельной выше, чем для газовой котельной на 10,6%. Таким образом, перевод тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 на перспективные отопительные котельные приведет к увеличению тарифа на тепловую энергию, что нецелесообразно.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год была выполнена корректировка расчетных моделей изменения тарифа на услуги теплоснабжения с учетом утвержденных тарифов на услуги теплоснабжения, а также скорректированных перспективных объемах теплопотребления. Результаты ранее разработанных моделей изменения тарифа на услуги теплоснабжения приведены на рисунке 1 в виде сплошных линий.

## 5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Строительство новых источников тепловой энергии на территории г. Амурск нецелесообразно, так как это повлечет за собой увеличение расходов на покупку энергоресурсов и увеличение эксплуатационных расходов. Так при использовании твердотопливных отопительных котельных себестоимость производства тепла увеличится на 25,6%, газовых котельных – на 25,5%.

Кроме того, строительство новых источников тепловой энергии в зоне существующей застройки г. Амурск потребует выделения дополнительных земельных участков, что может негативно сказать на комфортности проживания. Выделение участков под строительство объектов энергетики должно выполняться в соответствии с требования Генерального плана и Положения о территориальном планировании г. Амурск. В соответствии с действующими документами территориального планирования строительство новых источников теплоснабжения на территории г. Амурск не планируется.

В целях повышения эффективности работы источника теплоснабжения и обеспечения доступности услуги теплоснабжения, основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных участков тепловых сетей.

## 5.4 Описание изменений в мастер – плане развития систем теплоснабжения городского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5 разработана вновь при актуализации схемы теплоснабжения на 2022 год.

При актуализации схемы теплоснабжения была выполнена корректировка расчетных моделей изменения тарифа на услуги теплоснабжения с учетом утвержденных тарифов на услуги теплоснабжения, а также скорректированных перспективных объемах теплопотребления.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.