ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	4

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	4

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения	4

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	16

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	16

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	16

8.6 Предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	16

8.7 Предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	17

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций	18

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схем теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	21

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

## 8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории поселения действует один источник теплоснабжения с комбинированным производством тепловой и электрической энергии. Резерва тепловой мощности действующего источника теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.

Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности отсуствуют

## 8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения

Планом развития городского поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

На перспективу и на расчетный срок Генеральным планом 2010 года предполагалось строительство нового района жилой застройки коттеджного типа, который проектируется от 
пр. Мира вдоль шоссе Машиностроителей до пересечения с пр. Строителей у 8-го микрорайона.

Под малоэтажное строительство для многодетных семей выделен земельный участок в границах проспект Строителей – шоссе Машиностроителей площадью 175981,0 м2, площадь участков под индивидуальную жилую застройку составляет 90000,0 м2.

В кварталах существующей индивидуальной застройки в районе ул. Центральной и Большого кольца предлагается прокладка жилых улиц в параметрах, определяемых нормами по застройке городов и благоустройство территории общего пользования, застройка и капитальный ремонт жилых домов по проектам, согласованным с отделом архитектуры.

На юге в береговой зоне (юго-западнее микрорайона «Южный») также запроектирован квартал малоэтажной индивидуальной застройки.

Для многоэтажной жилой застройки на расчетный срок отводятся незастроенные участки в существующих микрорайонах № 5, № 1 и микрорайоне «Южный».

В границах вновь осваиваемых участках, для создания благоприятных условий проживания в новых районах малоэтажной застройки, планируется возведение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, внутри микрорайонные дороги и тротуары). Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части города, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части города и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Характеристика мероприятий по строительтсву тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах городского поселения приведено в таблице ниже

Таблица 1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в перспективных зонах действия источников теплоснабжения

| № | Заявитель | Объект и его местоположение | Точка подключения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Ожидаемая дата подключения объекта | Ориентировочная протяженность тепловой сети, м | Кап. затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:792 | 15-33 | 4,76 | окт.20 | 235 | 5522,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:792 | 15-3 | 4 | окт.20 | 235 | 5522,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | предприятие по техническому обслуживанию автомобилей, по ул.Кирова, земельный участок с кадастровым номером 27:22:0011404:527, на расстоянии 10м в южном направлении от южной границы территории ОАО "Хлебозавод №1" по Северному шоссе, 1 | 15-3 | 4 | окт.20 | 10 | 235,000 |
|  | Заманов Т.Б.о | танцевальная площадка, пр.Комсомольский, 48Б | 15-44-11 | 0,005153 | окт.20 | 215 | 5052,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000008:4432, пр.Комсомольский, 61 | 15-29в | 1,3 | ноя.21 | 25 | 587,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000008:315 | 15-29а | 1,3 | ноя.21 | 65 | 1527,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4206, пр.Мира, 51 | 15-9 | 1 | ноя.21 | 150 | 3525,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000003:473, шоссе Машиностроителей, 33 | 15-32 | 5 | ноя.21 | 220 | 5170,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3669, Западное шоссе, 4А | 15-4 | 1 | ноя.21 | 137 | 3219,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4209, пр.Мира, 51 | 15-9 | 1 | ноя.21 | 150 | 3525,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4249, пр.Мира, 51/1 | 15-9 | 1 | ноя.21 | 120 | 2820,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объекты капитального строительства, зем.участки с кадастровыми номерами 27:18:0000003:741, 27:18:0000003:740, 27:18:0000003:733, 27:18:0000003:735, 27:18:0000003:742, 27:18:0000003:737, 27:18:0000003:736, 27:18:0000003:744 шоссе Машиностроителей | 15-49-1 | 1 | ноя.21 | 395 | 9282,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3872, Западное шосе, 40а | 15-3 | 1 | ноя.21 | 305 | 7167,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:1, Западное шосе | 15-8 | 1 | ноя.21 | 235 | 5522,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4277, Западное шоссе | 15-3 | 0,1 | ноя.21 | 987 | 23194,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4487, ул.Пионерская, 11 | 16-82-1 | 1 | ноя.21 | 115 | 2702,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:344, пр.Мира, 13а "В" | 16-32 | 0,84 | ноя.21 | 85 | 1997,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4074, Западное шоссе | 16-2 | 1 | ноя.21 | 260 | 6110,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3919,, пр.Мира, 17/1 | 16-7 | 1 | ноя.21 | 140 | 3290,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участки с кадастровыми номерами 27:18:0000002:4265, 27:18:0000002:4264, 27:18:0000002:4261, причалы для маломерных судов | 16-83-4 | 0,6 | ноя.21 | 300 | 7050,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | земельный участок для комплексного освоения территории - для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 27:18:0000002:4064 в районе ул.Пионерской, ул.Амурской, квартал "Юг" | 16-89-1 | 0,6 | ноя.21 | 130 | 3055,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3825, пр.Мира, в зоне коммунально-складских предприятий и 27:18:0000011:19, пр.Мира, 40 | 16-22, 16-17 | 0,6 | ноя.21 | 267 | 6274,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участки с кадастровыми номерами 27:18:0000002:4265, 27:18:0000002:4264, 27:18:0000002:4261, причалы для маломерных судов | 16-83-4 | 0,6 | ноя.21 | 300 | 7050,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4718, ул.Лесная | 16-32 | 0,102 | ноя.21 | 130 | 3055,000 |
|  | Поляков С.В. | 4-е многоквартирных жилых дома, квартал "А" в мкр. "Юг" ул.Амурская, г.Амурск | 16-76 | 0,16 | окт.23 | 50 | 1175,000 |
|  | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | многоквартирный жилой дом, район пр.Мира, 24/1 | 16-39-2 | 0,218 | ноя.23 | 50 | 1175,000 |
|  | Колесников Н.И., Закеев А.Н., ООО "ДВ Рыбпром" | объекты капитального строительства, пр.Мира, 51 | 15-9 | 0,3256 | 4 квартал 2020 | 150 | 3525,000 |
|  | Колесников И.И. | магазин, пр.Мира, зона коммунально-складских предприятий | 16-10 | 0,5 | 4 квартал 2021 | 50 | 1175,000 |
|  | Корольков С.Н. | объект придорожного сервиса, Западное шоссе, в зоне промышленных предприятий III класса вредности | 16-12 | 0,1458 | 4 квартал 2021 | 85 | 1997,500 |
|  | ГПК "Автомобилист плюс" | гаражи, пр.Мира, 19/1 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-15 | 0,115 | 4 квартал 2021 | 85 | 1997,500 |
|  | Дегерменджи Л.А. | здание апарт-отель на 24 номера, зем.участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4506 | 16-84-6 | 0,642 | 4 квартал 2021 | 95 | 2232,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:800, в районе здания радиовещательной станции | 15-33 | 1 | 4 квартал 2022 | 180 | 4230,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000010:1396, ул.Парковое кольцо | 15-44-11С | 0,025 | 4 квартал 2022 | 150 | 3525,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:945 | 15-33 | 1 | 4 квартал 2022 | 519 | 12196,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:758 | 15-33 | 1 | 4 квартал 2022 | 295 | 6932,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:580 | 15-4 | 1 | 4 квартал 2022 | 56 | 1316,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000009:7025 | 15-29-11 | 1 | 4 квартал 2022 | 10 | 235,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000002:4396 | 15-4 | 1 | 4 квартал 2022 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000002:4407 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 1 | 4 квартал 2022 | 250 | 5875,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4506, ул.Пионерская, в зоне смешанной жилой застройки | 16-84-6 | 1 | 4 квартал 2022 | 95 | 2232,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:758 | 16-70 | 0,75 | 4 квартал 2022 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3824 | 16-83-3 | 0,54 | 4 квартал 2022 | 245 | 5757,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:854 | врезка от тк 16-15 до здания по пр.Строителей, 4 | 0,18 | 4 квартал 2022 | 206 | 4841,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:5951 | 16-16 | 1,5 | 4 квартал 2022 | 85 | 1997,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000002:4388 | врезка от тк 16-15 до здания по пр.Строителей, 4 | 0,1 | 4 квартал 2022 | 185 | 4347,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:5961 | 16-17 | 0,6 | 4 квартал 2022 | 238 | 5593,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4411 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,5 | 4 квартал 2023 | 210 | 4935,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:664 | т/тр КГБ ПОУ АПТ, присоединенная в тк 15-33 | 1 | 4 квартал 2023 | 30 | 705,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4409 | т/тр ООО "водоканал", присоединенная в тк 15-47-7 | 1 | 4 квартал 2023 | 101 | 2373,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000000:274 | тк 16-9а | 1 | 4 квартал 2023 | 91 | 2138,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:587 | тк 15-32 | 0,33 | 4 квартал 2023 | 223 | 5240,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3808 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,2 | 4 квартал 2023 | 424 | 9964,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:1668 | тк 15-24-3 | 0,33 | 4 квартал 2023 | 0 | 0,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3897 | тк 16-15 | 0,02 | 4 квартал 2023 | 77 | 1809,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4192 | тк ФКП "АПЗ "Вымпел" им. Финогенова | 62,5 | 4 квартал 2023 | 440 | 10340,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3609 | тк ФКП "АПЗ "Вымпел" им. Финогенова | 62,5 | 4 квартал 2023 | 440 | 10340,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4480 | тк 16-32-1 | 0,3 | 4 квартал 2023 | 57 | 1339,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4732 | тк 16-83-4 | 0,4 | 4 квартал 2023 | 115 | 2702,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4498 | тк 16-32-1 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 53 | 1245,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4475 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 145 | 3407,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3900 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-15 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 115 | 2702,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4485 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 218 | 5123,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3842 | т/тр ООО "Глобал Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2023 | 21 | 493,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4484 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2023 |  | 0,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4471 | тк 16-75 | 0,6 | 4 квартал 2023 | 25 | 587,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4742 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-34 | 0,3 | 4 квартал 2023 | 5 | 117,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:580 | 15-5 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 75 | 1762,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000009:7173 | 15-42-2 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 25 | 587,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4512 | 15-7 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 23 | 540,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3856 | 15-9 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 45 | 1057,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3614 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 10 | 235,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:975 | 15-33 | 1,00 | 4 квартал 2024 | 246 | 5781,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:5339 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-18 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 43 | 1010,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4489 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-11 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 41 | 963,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3837 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 150 | 3525,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3835 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 35 | 822,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4540 | 16-3 | 1,00 | 4 квартал 2024 | 70 | 1645,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4479 | 16-86-4 | 0,05 | 4 квартал 2024 | 130 | 3055,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:740 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-49-1 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 170 | 3995,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000012:104 | 16-30-6 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 55 | 1292,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4423 | 16-12 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 77 | 1809,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4567 | 16-12 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 35 | 822,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4569 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 64 | 1504,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4575 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 115 | 2702,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4570 | 15-40 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 88 | 2068,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000000:664 | 16-8 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 72 | 1692,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:982 | 15-32 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 106 | 2491,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3830 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 97 | 2279,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:805, Западное шоссе, 40 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,10 | 4 квартал 2024 | 616 | 14476,000 |
|  | Приход преподобного Серафима Саровского г.Амурск | Храм в честь святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца, проектируемый в Амурском районе, г.Амурск. | 15-23-1 | 0,10373 | 4 квартал 2024 | 120 | 2820,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:943 | 16-11 | 0,30 | 4 квартал 2024 | 606 | 14241,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4489 | 15-33 | 0,50 | 4 квартал 2024 | 75 | 1762,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000013:4742 | 16-34 | 0,20 | 4 квартал 2024 | 29 | 681,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4604 | 16-3 | 0,30 | 4 квартал 2024 | 74 | 1739,000 |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Амурского муниципального района | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000011:293, пр.Строителей, 16 | 15-44-8С | 0,20 | 4 квартал 2024 | 87 | 2044,500 |
|  | Макаренко А.А. | здание гаража, г.Амурск, в районе ш.Машиностроителей | 15-33 | 0,085 | 4 квартал 2025 | 15 | 352,500 |
|  | ООО "АмурскСпорт" | спортивный комплекс, пр.Строителей, 11 | 15-41 | 0,311 | 4 квартал 2025 | 60 | 1410,000 |
|  | Шумейко Э.Д. | торговый центр, пр.Мира | 16-15 | 0,09 | 4 квартал 2025 | 30 | 705,000 |
|  | Тимофеев Е.А. | гаражный кооператив ГСК "Южный-1", в районе Южной домбы | 16-83-6 | 0,08 | 4 квартал 2025 | 15 | 352,500 |
|  | Лунев Д.А. | торговый павильон, пр.Строителей, 8А | т/тр на здание пр.Строителей, 10, присоединенная в тк 15-44-4С | 0,04376 | 4 квартал 2025 | 20 | 470,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4605, пр.Мира | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-15 | 0,05 | 4 квартал 2025 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4622, пр.Мира | 15-47 | 0,3 | 4 квартал 2025 | 70 | 1645,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:00000092:7201 и 27:18:00000092:7196 | 15-30 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 100 | 2350,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000003:1023, пр.Строителей | 15-33 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4632 | 16.дек | 0,1 | 4 квартал 2025 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000008:4597 | 15-30-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 85 | 1997,500 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:1 | 15.авг | 0,1 | 4 квартал 2025 | 200 | 4700,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4646, пр.Мира, 61 | 15.июл | 0,5 | 4 квартал 2025 | 20 | 470,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000009:7202 | 15-48 | 1 | 4 квартал 2025 | 100 | 2350,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000000:419, в зоне парков, скверов и бульваров | 15-44-10 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 120 | 2820,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4649, пр.Мира, 51 | 15-47 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 30 | 705,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4655, ш.Западное, 33 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:3413 | 16-83-4 | 0,2 | 4 квартал 2025 | 160 | 3760,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4645 | 15.июл | 0,1 | 4 квартал 2025 | 20 | 470,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4621, пр.Строителей | т/тр ООО "Глобол Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 50 | 1175,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4458, пр.Строителей | т/тр ООО "Глобол Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 240 | 5640,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4670 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-3 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 100 | 2350,000 |
|  | Администрация городского поселения "Город Амурск" | объект капитального строительства, земельный участок с кадастровым номером 27:18:0000002:4567, пр.Строителей | т/тр ООО "Глобол Сити", присоединенная в тк 16-12 | 0,1 | 4 квартал 2025 | 20 | 470,000 |
|  | Мысин А.А. | склад, зона промышленных предприятий III класса 8 района, земельный участок (бывшая территория Амурского ЦКК) с кадастровым номером 27:18:0000002:4540 | тк 16-12 | 0,02503 | 4 квартал 2026 | 250 | 7125,000 |
|  | ИП Заманов Т.А.о | павильон торговый, пр.Строителей, 36 | тк 15-28-12 | 0,001928 | 4 квартал 2026 | 20 | 570,000 |
|  | ГСК №179 | гаражно-строительсный кооператив, ул.Пионерская, между зданиями №22 и №24 | тк 16-81-2 | 0,032121 | 4 квартал 2026 | 20 | 570,000 |
|  | Бехимова С.А. | нежилое здание, пр.Октябрьский, 7г | тк 15-51 | 0,01587 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | СППССК "Р/к Куйбышева 2" | производственная база для хранения и обслуживания катеров, лодок и других маломерных судов, ул.Пионерская, 23 "А" | т/тр Ду 100мм., присоединенная в тк 16-83-4 | 0,054428 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | ГСК "264" | гражный кооператив, г.Амурск, Западное шоссе, 4Б | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-5 | 0,0067 | 4 квартал 2026 | 20 | 570,000 |
|  | Таджибаев С.А. | нежилое здание, г.Амурск, пр.Строителей, 52А | т.к. 15-30-6 | 0,05 | 4 квартал 2026 | 20 | 570,000 |
|  | Сальников Н.А. | гараж, Хабаровский край, р-н Амурский, г. Амурск | тк 15-33 | 0,029 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | ПГК №64 | гаражи, Хабаровский край, г.Амурск, Западное шоссе | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-6 | 0,077 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | Мамитько И.В. | закрытая автостоянка на 4 бокса, Хабаровский край, г. Амурск, район теплиц по пр.Мира, 36 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-7 | 0,029 | 4 квартал 2026 | 20 | 570,000 |
|  | ИП Шумейко Э.Д. | торговый центр, г.АМурск, пр.Мира | 16-15-2 | 0,445 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | Логачев А.Н. | склад, г.Амурск, ул.Пионерская, 22 | 16-81-2 | 0,002 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | Нижегородов Д.И. | гараж, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Мира | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 15-47-2 | 0,033 | 4 квартал 2026 | 50 | 1425,000 |
|  | Перевезенцев Ю.А. | гараж, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Мира, 17/1 | т/тр администрации "Город Амурск", присоединенная в тк 16-7 | 0,002 | 4 квартал 2026 | 20 | 570,000 |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 403076,500 |

## 8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

## 8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, не предусматривается.

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей, в связи с их износом. Характеристи мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте Ж) настоящей главы.

## 8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристи мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте 8.7 настоящей главы.

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

## 8.6 Предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

## 8.7 Предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения

является одной из самых актуальных.

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использованию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) в бесканальной прокладке.

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен;

− долговечность пенополиуретана;

− низкая токсичность;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до +140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

Характеристика планируемых мероприятий приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и техперевооружение СП "КТС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | 2017 | 2030 | 29 596,91 | 70 105,53 |  |  | 67 516,84 | 45 300,92 |  |
| 1.2. | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | 2017 | 2030 |  |  |  | 33 494,05 |  | 41 083,86 |  |
| 1.3. | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 2024 | 2028 |  |  | 22 469,77 |  |  |  |  |
| 1.4. | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | 2024 | 2028 |  |  | 14 416,11 |  |  |  |  |
| 1.5. | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | 2026 | 2031 |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  | 52 104,15 |
| 2 | Ремонт сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Теплотрасса №15 | 2027-2028 |  |  |  | 49 001,00 | 14 504,00 |  |  |  |
| 2.2 | Теплотрасса №16 | 2026-2029 |  |  | 27 356,00 |  |  | 15 085,00 |  |  |
| 3 | Ремонт сетей теплоснабжения с целью снижения потерь тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Теплотрасса №15 | 2027-2028 |  |  |  | 42 144,00 | 42 572,00 |  |  |  |

* - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них указаны в соответствии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы.

## 8.8 Предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных станций

Строительство насосных станций схемой не предусматривается. Однако, для обеспечения качественного теплоснабжения планируется провести реконструкцию существующей ПНС «Городская».

Таблица 3 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций, млн. руб.

| № п/п | Мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | 2026 | 2031 | - | 10,21 |  |  | 96,0 | 120,0 | 0 | 292,93 |

* - Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них указаны в соответствии с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы.

## 8.9 Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Предложения отсутствуют.

## 8.10 Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схем теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации тепловых сетей с учетом актуальной версии Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2020-2030 года. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенное в ранее утвержденной схеме.

В период прошедший с момента утверждения схемы теплоснабжения были выполнены мероприятия по реконструкции тепловых сетей с заменой участков трубопроводов на стальные трубопроводы с пенополиуретановой изоляций. Характеристика выполненных мероприятий приведена в таблице ниже.

Таблица 4 – Реализованные мероприятия

| Цели мероприятия | Наименование мероприятия | Год реализации | Протяженность, п.м. | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества теплоснабжения потребителей за счет снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. Повышения надежности тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубопроводов на стальные трубопроводы с пенополиуретановой изоляций | 2017 | 2216 | 62 299 |
|  |  | 2018 | 870 | 22 450 |
|  |  | 2019 | 1792 | 35 591 |
|  |  | 2020 | 1539 | 41 327 |
|  |  | 2021 | 1 215 | 36 139 |
|  |  | 2022 | 870 | 27 700 |
|  |  | 2023 | 1630 | 41 100,0 |
|  |  | 2024 | н/д | 29600,0 |

Глава переработана с учетом с проектом Инвестиционной программой АО «ДГК» на 2025-2030 годы.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.