ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	4

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	4

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	5

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	5

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	5

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	8

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	8

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	9

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	9

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	9

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	10

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетос изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	11

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

## 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

## 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

## 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Разработанная электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

## 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

В таблице 1 представлены данные по расчетным располагаемым напорам по теплотрассам. Результаты теплогидравлических расчетов тепловой сети представлены в Приложении 3 к настоящей схеме.

Таблица 1 - Расчетные располагаемые напоры по теплотрассам г. Амурска на отопительный сезон

| Наименование узла | Давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 | Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 | Располагаемый напоp, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса №15 |  |  |  |
| тк 15 - 3 | 10,9 | 3,1 | 78 |
| тк 15 - 4 | 9,8 | 2,3 | 76 |
| тк 15 - 6 | 8,6 | 1,2 | 74 |
| тк 15 - 7 | 8,8 | 1,4 | 74 |
| тк 15 - 8 | 9,0 | 1,7 | 73 |
| тк 15 - 9 | 11,1 | 0,8 | 103 |
| тк 15 - 10 | 10,6 | 0,3 | 102 |
| тк 15 - 45 | 10,1 | 5,4 | 47 |
| тк 15 - 46 | 10,0 | 5,3 | 47 |
| тк 15 - 46-1 | 9,9 | 5,2 | 47 |
| тк 15 - 47 | 9,9 | 5,2 | 47 |
| тк 15 - 47-1 | 9,6 | 4,9 | 47 |
| тк 15 - 47-2 | 10,0 | 5,3 | 47 |
| тк 15 - 47-3 | 9,4 | 4,9 | 45 |
| тк 15 - 47-4 | 9,2 | 4,7 | 45 |
| тк 15 - 48 | 9,1 | 4,6 | 45 |
| тк 15 - 48-1 | 9,2 | 4,7 | 45 |
| тк 15 - 48-2 | 8,6 | 4,1 | 45 |
| тк 15 - 49-1 | 6,9 | 2,5 | 44 |
| тк 15 - 49 | 6,3 | 1,9 | 44 |
| тк 15 - 50 | 5,8 | 1,4 | 44 |
| тк 15 - 51 | 5,0 | 0,6/3,1 | 44/19 |
| тк 15 - 51-2 | 5,0 | 0,6/3,1 | 44/19 |
| тк 15 - 51-3 | 5,0 | 0,6/3,1 | 44/19 |
| тк 15 - 51-4 | 4,9 | 0,5/3,0 | 44/19 |
| тк 15 - 51-5 | 4,9 | 0,5/3,0 | 44/19 |
| тк 15 - 52 | 5,6 | 1,2/3,3 | 44/21 |
| тк 15 - 53 | 5,5 | 1,1/3,4 | 44/21 |
| тк 15 - 54 | 5,1 | 0,7/3,0 | 44/21 |
| тк 15 - 55 | 4,9 | 0,5/2,8 | 44/21 |
| тк 15 - 56 - 1 | 5,1 | 0,7/3,0 | 44/21 |
| тк 15 - 56 - 2 | 4,9 | 0,5/2,8 | 44/21 |
| тк 15 - 11 | 10,2 | 0,1 | 101 |
| тк 15 - 39 | 4,7 | 0,5 | 42 |
| тк 15 - 40 | 4,8 | 0,7 | 41 |
| тк 15 - 41 | 5,2 | 1,1 | 40 |
| тк 15 - 41 - 1 | 5,1 | 1,0 | 40 |
| тк 15 - 42 | 5,4 | 1,3 | 40 |
| тк 15 - 43 | 5,8 | 1,9 | 39 |
| тк 15 - 43-1 | 5,4 | 1,6 | 38 |
| тк 15 - 43-2 | 5,1 | 1,3 | 37 |
| тк 15 - 43-3 | 4,9 | 1,3 | 36 |
| тк 15 - 43-4 | 4,7 | 1,2 | 35 |
| тк 15 - 43-5 | 4,7 | 1,2 | 35 |
| тк 15 - 43-6 | 4,5 | 1,0 | 35 |
| тк 15 - 43-7 | 4,2 | 0,7 | 35 |
| тк 15 - 43-8 | 3,8 | 0,3 | 34 |
| тк 15 - 44 | 5,8 | 1,9 | 39 |
| тк 15 - 44-1С | 5,5 | 1,6 | 39 |
| тк 15 - 44-2С | 5,3 | 1,5 | 38 |
| тк 15 - 44-3С | 5,3 | 1,5 | 38 |
| тк 15 - 44-4С | 5,2 | 1,4 | 37 |
| тк 15 - 44-5С | 5,2 | 1,5 | 37 |
| тк 15 - 44-6С | 5,0 | 1,4 | 37 |
| тк 15 - 44-7С | 5,0 | 1,4 | 36 |
| тк 15 - 44-8С | 4,7 | 1,4 | 32 |
| тк 15 - 44-9С | 4,5 | 1,7 | 28 |
| тк 15 - 44-10С | 4,5 | 1,7 | 28 |
| тк 15 - 20-7 | 4,0 | 1,3 | 27 |
| тк 15 - 44-11С | 4,4 | 1,7 | 27 |
| тк 15 - 44-12С | 4,2 | 2,2 | 20 |
| тк 15 - 44-13С | 4,1 | 2,1 | 19 |
| тк 15 - 44-14С | 3,6 | 1,7 | 19 |
| тк 15 - 44-1 | 6,0 | 2,1 | 39 |
| тк 15 - 44-2 | 6,0 | 2,1 | 39 |
| тк 15 - 44-3 | 6,1 | 2,3 | 38 |
| тк 15 - 44 - 3/1 | 6,1 | 2,3 | 38 |
| тк 15 - 44 - 3/2 | 6,4 | 2,6 | 38 |
| тк 15 - 44-4 | 6,2 | 2,4 | 38 |
| тк 15 - 44 - 5 | 6,1 | 2,3 | 38 |
| тк 15 - 44 - 5/1 | 6,2 | 2,4 | 37 |
| тк 15 - 44 - 5/2 | 6,2 | 2,4 | 37 |
| тк 15 - 44 - 5/3 | 5,8 | 2,3 | 35 |
| тк 15 - 44-6 | 5,8 | 2,0 | 37 |
| тк 15 - 44-7 | 5,8 | 2,0 | 37 |
| тк 15 - 44-7-1 | 5,6 | 2,0 | 36 |
| тк 15 - 44-7-2 | 5,6 | 2,1 | 35 |
| тк 15 - 44-7-3 | 5,7 | 2,2 | 35 |
| тк 15 - 44-7-4 | 5,3 | 1,8 | 35 |
| тк 15 - 44-7-5 | 5,0 | 1,5 | 35 |
| тк 15 - 44-7-6 | 5,0 | 1,6 | 34 |
| тк 15 - 44-7-7 | 4,8 | 1,4 | 34 |
| тк 15 - 44-7-8 | 4,5 | 1,1 | 34 |
| тк 15 - 44-7-9 | 4,2 | 0,8 | 34 |
| тк 15 - 44-8 | 5,4 | 1,6 | 37 |
| тк 15 - 44-8-1 | 5,5 | 1,7 | 37 |
| тк 15 - 44-8-2 | 5,7 | 2,0 | 37 |
| тк 15 - 44-8-3 | 5,6 | 1,9 | 37 |
| тк 15 - 44-8-4 | 5,9 | 2,3 | 36 |
| тк 15 - 44-8-5 | 6,0 | 2,4 | 36 |
| тк 15 - 44-8-6 | 6,0 | 2,4 | 36 |
| тк 15 - 44-9 | 5,1 | 1,3 | 37 |
| тк 15 - 44-10 | 5,2 | 1,4 | 37 |
| тк 15 - 44-10-1 | 4,5 | 0,9 | 35 |
| тк 15 - 44-10-2 | 4,2 | 0,7 | 35 |
| тк 15 - 44-10-3 | 4,0 | 0,6 | 35 |
| тк 15 - 44-10-4 | 3,9 | 0,5 | 35 |
| тк 15 - 44 - 11 | 6,0 | 2,3 | 37 |
| тк 15 - 44 - 12 | 5,8 | 2,2 | 37 |
| тк 15 - 44 - 13 | 5,8 | 2,2 | 36 |
| тк 15 - 44 - 15 | 5,9 | 2,3 | 36 |
| тк 15 - 12 | 9,2 | 1,7 | 75 |
| тк 15 - 14 | 9,1 | 1,8 | 73 |
| тк 15 - 15 | 9,1 | 1,9 | 72 |
| тк 15 - 16 | 9,0 | 1,8 | 72 |
| тк 15 - 17 | 8,8 | 1,6 | 72 |
| тк 15 - 18 | 9,3 | 2,2 | 71 |
| тк 15 - 19 | 9,4 | 2,4 | 71 |
| обводная | 9,5 | 2.4/5.6 | 71/39 |
| тк 15 - 19-1 | 8,5 | 4,7 | 38 |
| тк 15 - 19-2 | 7,5 | 3,7 | 38 |
| тк 15 - 19-3 | 7,3 | 3,5 | 37 |
| тк 15 - 19-4 | 7,0 | 3,4 | 37 |
| тк 15 - 19-5 | 6,4 | 2,8 | 37 |
| тк 15 - 19-6 | 5,7 | 2,1 | 37 |
| тк 15 - 19-7 | 5,3 | 1,7 | 36 |
| тк 15 - 20 | 9,4 | 2,4 | 70 |
| тк 15 - 21 | 9,6 | 2,6 | 70 |
| тк 15 - 22 | 9,8 | 2,8 | 69 |
| тк 15 - 23 | 9,6 | 2,7 | 69 |
| тк 15 - 24 | 8,7 | 1,9 | 68 |
| тк 15 - 25 | 8,2 | 1,4 | 68 |
| тк 15 - 26 | 7,8 | 1,0 | 68 |
| обводная | 7,8 | 0.99/4.1 | 68/37 |
| тк 15 - 27 | 6,4 | 2,9 | 36 |
| тк 15 - 27-1 | 6,0 | 2,5 | 35 |
| тк 15 - 28 | 5,8 | 2,3 | 35 |
| тк 15 -28-2 | 5,4 | 1,9 | 35 |
| тк 15 -28-3 | 5,2 | 1,7 | 35 |
| тк 15 -28-4 | 4,7 | 1,2 | 35 |
| тк 15 -28-5 | 4,9 | 1,4 | 34 |
| тк 15 -28-7 | 6,0 | 2,6 | 34 |
| тк 15 -28-10 | 6,5 | 3,1 | 34 |
| тк 15 -28-12 | 7,0 | 3,6 | 34 |
| тк 15 - 29 | 5,8 | 2,3 | 35 |
| обводная | 5,9 | 2.4/4.6 | 35/13 |
| тк 15 -30 | 5,9 | 4,6 | 12 |
| тк 15 -30-3 | 5,6 | 4,4 | 12 |
| тк 15 - 30 - 6 | 4,4 | 3,3 | 11 |
| тк 15 - 32 | 6,3 | 5,1 | 12 |
| обводная | 6.3/5.8 | 5,1 | 7 |
| Теплотрасса №16 |  |  |  |
| тк 16-1 | 8,9 | 3,0 | 59 |
| тк 16-6(в ст. тк 16-12) | 8.3/5.1 | 2,5 | 58/26 |
| тк 16-6(в ст. тк 16-7) | 8,3 | 2,5 | 58 |
| тк 16-12 | 6 | 3,5 | 25 |
| тк 16-7 | 8,5 | 3,5 | 50 |
| тк 16-8а | 7.2/6.2 | 3,9 | 33/23 |
| тк 16-22-1 | 4,6 | 2,1 | 25 |
| тк 16-82-1 | 5,9 | 3,7 | 22 |
| тк 16-84 | 5,4 | 3,4 | 20 |
| тк 16-90 | 5,2 | 3,4 | 18 |
| тк 16-29-3 | 5,6 | 4,2 | 14 |

## 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

В существующей системе теплоснабжения городского окргуа отсуствуют потребители подключннные к тепловым сетям двух и более источников тепла.

## 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Существующие и перспективные балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведены Главе 4 Обосновывающих материалов.

## 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Расчетно-нормативные потери тепла в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Фактические потери тепла, Гкал (по данным | Расчетно-нормативная величина потерь тепла, Гкал | Отклонение фактических потерь, от расчетно-нормативных. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 230741 | 92227 | 150,2 |
|  |  | 2019 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 206965 | 92227 | 124,4 |
|  |  | 2020 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 185291 | 92227 | 100,9 |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 175844 | 92227 | 90,7 |
|  |  | 2022 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 176539,68 | 92227 | 91,4 |
|  |  | 2023 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 179225 | 92227 | 94,3 |
|  |  | 2024 год |  |  |
| 1 | АТЭЦ-1 | 163172 | 92227 | 76,9 |

По данным таблицы видно, величина фактических потерь тепла в тепловых сетях в 2024 г. превышает расчетно-нормативное значение на 76,9%. Причинами превышения отчетных потерь над нормативными являются отсутствие приборов учета у потребителей тепловой энергии, вследствие чего установить точное фактическое теплопотребление объектов теплоснабжения не представляется возможным; большой износ теплотрасс, стоящих на балансе СП «КТС».

## 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Оценка надежности системы теплоснабжения приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов.

## 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

## 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять сравнение пьезометрических графиков тепловой сети, после внесения необходимых изменний (измениение характеристик трубопроводов, подключение новых потребителей и т.п.) и проведения гидравлического расчета.

## 3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетос изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов тепловых сетей с момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2025 г.) не произошло.

При актуализации схемы теплоснабжения были внесены корректировки в ранее разработанную электронную модель, уточнены параметры тепловых сетей, сведения о перспективных зонах деятельности источников теплоснабжения.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.