ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

| Городское поселение «Город Амурск» | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

2025 г.

Оглавление

СОСТАВ РАБОТЫ	3

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	4

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	4

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	4

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	5

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	5

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	5

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	6

6.6 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

6.7 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	7

# СОСТАВ РАБОТЫ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Утверждаемая часть | СТС.025.001.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.) | СТС.025.002.000.000. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | СТС.025.002.001.000. |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | СТС.025.002.002.000. |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | СТС.025.002.003.000. |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | СТС.025.002.004.000. |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения на период до 2030 года | СТС.025.002.005.000. |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | СТС.025.002.006.000. |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | СТС.025.002.007.000. |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | СТС.025.002.008.000. |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | СТС.025.002.009.000. |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | СТС.025.002.010.000. |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | СТС.025.002.011.000. |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | СТС.025.002.012.000. |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | СТС.025.002.013.000. |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | СТС.025.002.014.000. |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | СТС.025.002.015.000. |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | СТС.025.002.016.000. |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | СТС.025.002.017.000. |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения | СТС.025.002.018.000. |
| Глава 19. «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, а том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» | СТС.025.002.019.000. |
| Глава 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения | СТС.025.002.020.000. |
| Схема теплоснабжения городского поселения «город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года (актуализация на 2026 г.). Приложения | СТС.025.002.021.000. |

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

# ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## 6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на АТЭЦ-1 используется твердое топливо, а именно каменный уголь.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, и максимально-часовой подпитки ее тепловых сетей приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | 140,901 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 | 140,189 |
| Отпуск подпиточной воды в сеть | 2300,738 | 1952,082 | 1949,513 | 1942,953 | 2004,444 | 2001,822 | 2142,457 | 2124,103 | 2106,105 | 2088,456 | 2071,150 | 2054,180 | 2037,539 |
| Потери теплоносителя (подпитка тепловой сети) | 1164,133 | 862,433 | 925,700 | 984,089 | 1084,425 | 1034,257 | 1193,609 | 1193,609 | 1193,609 | 1193,609 | 1193,609 | 1193,609 | 1193,609 |
| Хознужды СП «КТС» | 0,600 | 0,550 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Полезный отпуск подпиточной воды | 1136,005 | 1089,099 | 1023,213 | 958,264 | 919,419 | 966,965 | 948,248 | 929,894 | 911,896 | 894,247 | 876,941 | 859,971 | 843,330 |
| На ГВС | 1133,478 | 1086,582 | 1020,509 | 955,650 | 916,911 | 964,357 | 945,639 | 927,285 | 909,287 | 891,638 | 874,332 | 857,362 | 840,721 |
| на подпитку т/с | 2,527 | 2,517 | 2,704 | 2,614 | 2,508 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |

## 6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории городского поселения осуществляется по открытой схеме, с непосредственным разбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения (ГВС). Сведения о величине полезного отпуска теплоносителя на нужды горячего водоснабжения приведено в таблице 1 и 2.

## 6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Аккумулирование подпиточной воды производится в 2-х промежуточных баках ёмкостью по 100 м3, что существенно меньше требований СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» («Для открытых систем теплоснабжения…должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной воды расчётной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение»). Эта же норма присутствовала в более ранних редакциях СНиП «Тепловые сети».

Баки-аккумуляторы установлены на источнике теплоснабжения.

## 6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.

Таблица 2 – Нормативный расход подпиточной воды

| Наименование | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| АТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | 16,774 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 | 16,689 |
| Отпуск подпиточной воды в сеть | 273,897 | 232,391 | 232,079 | 231,298 | 238,624 | 238,312 | 255,054 | 252,869 | 250,727 | 248,626 | 246,565 | 244,545 | 242,564 |
| Потери теплоносителя (подпитка тепловой сети) | 138,587 | 102,671 | 110,202 | 117,153 | 129,098 | 123,126 | 142,096 | 142,096 | 142,096 | 142,096 | 142,096 | 142,096 | 142,096 |
| Хознужды СП «КТС» | 0,071 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Полезный отпуск подпиточной воды | 135,239 | 129,655 | 121,811 | 114,079 | 109,455 | 115,115 | 112,887 | 110,702 | 108,559 | 106,458 | 104,398 | 102,377 | 100,396 |
| Объем аварийной подпитки | 111,308 | 111,308 | 74,707 | 74,088 | 96,909 | 78,470 | 75,846 | 75,846 | 75,846 | 75,846 | 75,846 | 75,846 | 75,846 |

## 6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя с учетом перспективной нагрузки новых потребителей приведен в таблице 2.

## 6.6 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения за 2022 год приведен в таблице ниже.

Таблица 3 - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя

| Наименование | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Расчетное значение (актуализация на 2023 год) |  |  |
| Потери теплоносителя (подпитка тепловой сети) | тыс. м3 | 1034,257 |
| Фактическое значение |  |  |
| Потери теплоносителя (подпитка тепловой сети) | тыс. м3 | 1193,609 |
| Отклонение | % | +15,4% |

## 6.7 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 6 отредактирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения и дополнена данными на 2025 год.

Рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2019 по 2030 г. (на каждый год). Перспективный баланс рассмотрен по уточненной величине объема теплоносителя в тепловых сетях, с учетом перевода системы ГВС с «открытой» схемы на «закрытую». Представлены выводы о резервах и дефицитах производительности ВПУ. Рассчитаны перспективные потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям по источникам.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» // Собрание законодательства - 2010 г. - №31 - ст. 4159.

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» // Собрание законодательства - 2012 г. - №10 - ст. 1242.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2012 г. - № 44 - ст. 6022.

4.	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)» // Собрание законодательства Российской Федерации - 2013 г. - №47 - ст. 6114.

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 г. №1628 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» // Собрание законодательства Российской Федерации -2021 г. - №40 - ст. 6851.

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru -2019 г. - №0001201908160003.

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» // Российская газета - 2013 г. - №279.

8.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

9.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя*» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (текст приказа) - 2009 г. - №16.

10.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» // Российская газета - 2012 г. - №292.

11.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2005 г.

12. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (Переиздание с Поправкой)» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2019 г.

13. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

14. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» // Официальное издание - М.: ФГУП ЦПП - 2004 г.

15. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» // Официальное издание - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП - 2004 г.

16.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

17.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*» // Официальное издание. М.: Стандартинформ - 2021 г.

18. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)» // Официальное издание - М.: Минрегион России - 2012 г.

19.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» // Официальное издание - М.: Стандартинформ - 2017 г.

20.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» // Официальное издание - М.: Минстрой России, ГУП ЦПП - 1997 г.

21.	Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» // Российская газета - 2003 г. - №184.