## Приложение 1
Приложение 1. Параметры тепловых сетей (находящихся на балансе и техническом обслуживании АО "ДГК" СП "Комсомольские тепловые сети")
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка ( в двух трубном исчислении) L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектирования | Год ввода в эксплуатацию (перекладки, замена тепловой изоляции) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
тк 15-44 - 15-44-1 | 0.426 | 71 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-1 - 15-44-2 | 0.53 | 94 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-1 - 15-44-2 | 0.48 | 76.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-2 до пр.Победы, 16/2 | 0.219 | 63 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-2 - 15-44-3 | 0.426 | 165.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-3 - 15-44-3/1 | 0.108 | 149.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-44-3/1 до общежития ПУ-33 | 0.108 | 94.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-44-3/1 до мастерских ПУ-33 | 0.108 | 19.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-44-3/1 до уч. корпуса ПУ-33 | 0.108 | 82.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-44-3 до пр. Победы, 16 I | 0.108 | 100.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-3 до пр. Победы, 16 | 0.108 | 50 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-3 - 15-44-4 | 0.53 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-4 до пр. Победы, 21 | 0.108 | 87.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-4 до пр. Победы, 21 | 0.089 | 75.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-4 - 15-44-5 | 0.53 | 75.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-5 - 15-44-5/1 | 0.219 | 90.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-5/1 - 15-44-5/2 | 0.219 | 25 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
15-44-5/2 - 15-44-5/3 | 0.219 | 31.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-5/3 до пр. Победы, 7 | 0.108 | 106 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-5/3 до пр. Победы,19 | 0.089 | 23.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
15-44-5/3 - 15-44-5/4 | 0.108 | 48.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-5/4 до пр. Победы,9 | 0.108 | 104.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от пр. Победы,9 до пр.Победы,11 | 0.108 | 22.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
15-44-5/2 - 15-44-5/5 | 0.108 | 17.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-5/5 до пр. Победы,17 | 0.089 | 56.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-5/5 до пр. Победы,5 | 0.108 | 97.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-5/5 до пр. Победы,15 | 0.108 | 73.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
15-44-5 - 15-44-6 | 0.53 | 92.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
15-44-6 - 15-44-7 | 0.273 | 69.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
15-44-7 - 15-44-7-1 | 0.273 | 23 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
15-44-7-1 - 15-44-7-2 | 0.108 | 26.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-2 до пр. Победы 6бл.1 | 0.089 | 39.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-2 до пр. Победы 6вст. | 0.089 | 68 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-2 до пр.Победы 6бл.2.3 | 0.108 | 52.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от Победы, 6бл.2,3 до ТД "Ирина" | 0.045 | 16 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
15-44-7-2 - 15-44-7-3 | 0.219 | 100 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-7-3 до пр. Победы 14 | 0.108 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-3 до Победы 14А | 0.108 | 25 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-3 до Победы 14А | 0.108 | 103.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-3 до Победы 14А | 0.089 | 18 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-7-3 до 15-44-7-4 | 0.273 | 89 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-7-4 до пр. Победы 12 | 0.089 | 32.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-7-4 до 15-44-7-5 | 0.273 | 64.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-7-5 до 15-44-7-5/1 | 0.219 | 70 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-7-5/1 до школы №3 | 0.089 | 86.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.5
от 15-44-7-5/1 до дет/сад "Темп" | 0.108 | 45 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.5
от 15-44-7-5/1 до Комс.,29 | 0.219 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
т/тр до Комсомольский, 29 | 0.089 | 17.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
т/тр до Комсомольский, 27 | 0.089 | 17.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
т/тр до Комсомольский, 25 | 0.089 | 17.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от Комс.29 до Комс,25 | 0.159 | 63 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-6 - 15-44-8 | 0.53 | 123 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8 до Победы, 4 | 0.108 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8 до Победы, 4 | 0.108 | 18.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8 до 15-44-8-1 | 0.219 | 193.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-1 до Победы,1 | 0.108 | 17.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-1 до Победы,13 | 0.108 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-1 до 15-44-8-2 | 0.219 | 30 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-2 до Победы,3 | 0.108 | 16 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-2 до 15-44-8-3 | 0.159 | 12.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-3 до Комс,15 | 0.108 | 50.4 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-8-3 до 15-44-8-4 | 0.159 | 18.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-8-4 до Комс,13 | 0.108 | 39 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-8-4 до 15-44-8-5 | 0.159 | 91 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-8-5 до Д/сада №14 | 0.108 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-8-5 до Д/сада №14 | 0.089 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-8-5 до 15-44-8-6 | 0.159 | 24.14 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-8-6 до Комс,11 | 0.108 | 107 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-8 до 15-44-9 | 0.325 | 27 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-9 до пр. Победы, 2бл.1,2 | 0.108 | 37 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-9 до 15-44-10 | 0.325 | 186 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-10 до 15-44-11 | 0.219 | 52 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10 до 15-44-11 | 0.159 | 152.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10 до 15-44-10-1 | 0.159 | 17 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-1до пр.Победы, 2бл.3 | 0.108 | 98 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-10-1 до 15-44-10-2 | 0.159 | 1.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-2 до Комс.,17 | 0.076 | 17 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-2 до 15-44-10-3 | 0.159 | 95.3 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-3 до Дворца Культуры | 0.159 | 156 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-3 до Комс.,17 2бл | 0.057 | 16.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-3 до 15-44-10-4 | 0.159 | 108.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-10-4 до Комс.,17 3бл | 0.108 | 18 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-11 до 15-44-12 | 0.133 | 97 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-12 до Д/сад №18 | 0.108 | 29.2 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-12 до Комс.,12 | 0.089 | 5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-12 до 15-44-13 | 0.108 | 131 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-13 до Комс.,8 | 0.076 | 10 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-13 до 15-44-14 | 0.159 | 120 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-14 до Комс.,15 | 0.089 | 18.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-14 до 15-44-15 | 0.159 | 32 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-15 до Комс.,6 | 0.108 | 7 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.8
от 15-44-15 до 15-44-16 | 0.219 | 48 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-16 до Комс.,4 | 0.108 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44 до 15-44-1с | 0.325 | 63.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-1с до Строит.,6 | 0.108 | 8.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-1с до 15-44-2с | 0.273 | 62.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-2с до Строит.,8 | 0.108 | 7 | минвата | Канальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-2с до 15-44-3с | 0.273 | 24.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-3с до вставки | 0.076 | 11.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-3с до 15-44-4с | 0.273 | 36.6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-4с до Строит.,10 | 0.108 | 6.6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-4с до 15-44-5с | 0.273 | 43 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-5с до Строит.,12 | 0.108 | 7.8 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-5с до 15-44-6с | 0.273 | 24 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-6с до Строит.,14 вст | 0.089 | 12.6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-6с до 15-44-7с | 0.273 | 38.9 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-7с до Строит.,14 | 0.108 | 17 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.6
от 15-44-7с до 15-44-8с | 0.219 | 126.6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-8с до 15-44-8с1 | 0.089 | 62 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-8с1 до школы №4 | 0.089 | 6 | минвата | Надземная | 1959 | 1982
от 15-44-8с1 до всп.школы интерн. | 0.089 | 28 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1982 | 1.5
от 15-44-8с до 15-44-9с | 0.219 | 92 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-9с до Строит.,18 | 0.108 | 10.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.6
от Строит., 18 до Строит., 18/2 | 0.089 | 3.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.6
от 15-44-9с до 15-44-10с | 0.273 | 92.4 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-10с до 15-44-11с | 0.219 | 61.3 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1965 | 1.7
от 15-44-11с до Комс.,23 | 0.108 | 66.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от Комс.,23 до ч/дом(Большое кольцо) | 0.057 | 38 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.5
от 15-44-11с до 15-44-12с | 0.219 | 41.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-12с до интерн. Д/сад№22 | 0.108 | 36 | минвата | Канальная | 1959 | 1980 | 1.6
от 15-44-12с до Д/сад№17 | 0.108 | 31 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-12с до 15-44-13с | 0.219 | 29.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-13с до 15-44-14с | 0.159 | 34 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-44-14с до Комс.,21 | 0.108 | 3.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-14с до Комс.,19 | 0.108 | 57 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-44-10с до 15-20-8 | 0.273 | 60 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-44-10с до 15-20-8 | 0.273 | 2.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-20-8 до Строит.,20 | 0.108 | 88 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-20-8 до Строит.,20 | 0.82 | 28.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-20-8 до 15-20-7 | 0.273 | 47 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
от 15-20-7 до Строит.,21(больница) | 0.159 | 39.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-7 до 15-20-4 | 0.219 | 38 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-4 до 15-20-5 | 0.133 | 34 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
от 15-20-5 до Хирургии | 0.108 | 19 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-5 до Хирургии | 0.108 | 4.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-5 до 15-20-6 | 0.108 | 21.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
от 15-20-6 до Роддома | 0.089 | 7.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-4 до Пищеблока | 0.057 | 27 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-4 до 15-20-2 | 0.219 | 71.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-2 до 15-20-3 | 0.219 | 52.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-3 до Дет. Отделения бл.1 | 0.057 | 5.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-2 до 15-20-1 | 0.219 | 93.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-1 до Дет. Отделения бл.2 | 0.057 | 5.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1981 | 1.7
от 15-20-1 до Гаражей | 0.219 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
от 15-20-1 до Гаражей | 0.108 | 37 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
от 15-20-1 до Гаражей | 0.108 | 24 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
от 15-43 до 15-44 | 0.53 | 144 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-43 до 15-43-1 | 0.159 | 80 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-43-1 до ГПТУ | 0.108 | 9 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-43-1 до 15-43-2 | 0.159 | 89 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-43-2 до Строителей, 13 | 0.089 | 15 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-2 до 15-43-3 | 0.159 | 116 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-43-3 до Строителей, 15 | 0.108 | 15 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-3 до 15-43-4 | 0.159 | 67 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-43-4 до 15-43-5 | 0.159 | 70 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-43-5 до 15-43-6 | 0.133 | 37 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-43-6 до Строителей, 17 | 0.089 | 16 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-6 до Строителей, 19 | 0.089 | 2.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-6 до 15-43-7 | 0.133 | 37.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-43-7 до Строителей, 17а | 0.108 | 35 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-7 до Строителей, 19а | 0.089 | 2.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-7 до 15-43-8 | 0.108 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-43-8 до Строителей,17б(УПК) | 0.089 | 36 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-43-8 до Строителей, 19б | 0.089 | 2.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от тк 15-11 до Стоматологии | 0.089 | 27 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-11 до 15-12 | 0.53 | 48 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-12 до 15-13 | 0.53 | 73 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-13 до 15-15 | 0.53 | 87 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-15 до 15-16 | 0.53 | 47 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-16 до 15-17 | 0.53 | 34 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-17 до 15-18 | 0.53 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-18 до 15-18/1 | 0.108 | 114 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-18/2 до 15-18/2 | 0.076 | 35.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.8
от 15-12 до Мира 44А | 0.108 | 33 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-15 до Мира 46Б(1бл) | 0.108 | 100 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от 15-15 до Мира 46Б(1бл) | 0.108 | 26 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.6
от Мира 46б(1бл) до Мира 46Б 2бл | 0.108 | 26 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
врезка Мира 46Б бл. 2 | 0.089 | 23 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от Мира 46б(2бл) до Мира 46Б 3бл | 0.089 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
врезка Мира 46Б бл. 3 | 0.076 | 26 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
врезка Мира 46В | 0.089 | 27 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-16 до Строит, 17В | 0.089 | 70 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от 15-17 до Строит, 19Г | 0.108 | 38.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1971
от Строит, 19Г до Строит, 19В | 0.108 | 46 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.7
от 15-18/1 до Строителей 19А/1 | 0.108 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.7
от 15-18/2 до Строителей 19/1 | 0.108 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1971 | 1.7
от 15-18 до 15-19 | 0.53 | 26.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-19 до 15-20 | 0.53 | 158 | минвата | Надземная | 1959 | 1979
от 15-19 до 15-20 | 0.53 | 90 | минвата | Надземная | 1959 | 1979
от 15-20 до Октябрьск., 2 | 0.108 | 138 | минвата | Надземная | 1959 | 1979
от 15-20 до 15-21 | 0.53 | 371 | минвата | Надземная | 1959 | 1979
от 15-21 до Школы №6 | 0.108 | 35 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.5
от 15-21 до Школы №6 | 0.108 | 202 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.5
от 15-21 до 15-22 | 0.53 | 185 | минвата | Надземная | 1959 | 1979
от 15-22 до 15-23 | 0.53 | 155 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-23 до 15-23/1 | 0.159 | 12.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-23-1 до Строит., 24 | 0.108 | 30.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-23-1 до Строит., 26 | 0.108 | 405 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-23 до 15-24 | 0.53 | 55 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-24 до 15-24-1 | 0.426 | 7 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-24-1 до Строит., 32 | 0.159 | 55 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-24-1 до 15-24-3 | 0.426 | 94.9 | минвата | Надземная | 1959 | 1979
от 15-24-3 до 15-24-4 | 0.133 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-24-4 до ч/д Больш. кольцо №107 | 0.057 | 195.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-24-4 до 15-24-2 | 0.159 | 6.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-24-2 до Строит.,36бл. Вст. | 0.108 | 76.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-24-2 до Школы №8 | 0.159 | 78 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
то 15-24 до разветв. Строит.,25 и Строит.,25А | 0.159 | 78 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от разветвл. Строит.,25 и 25А до Строит,25 | 0.159 | 83.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от разветвления до тк 15-24-5 | 0.159 | 9.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-24-5 до Строит, 25А | 0.159 | 127 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-24 до 15-25 | 0.53 | 18.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-25 до 15-25-1 | 0.159 | 102 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-25-1 до Строит.,29 | 0.159 | 89 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от Строит, 29 до Д/сад №49 | 0.133 | 78 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-25-1 до Строит.,27 | 0.133 | 14 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-25-1 до Строит.,27 | 0.089 | 75 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-25 до 15-26 | 0.53 | 39.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от тк 15-26 до Строителей, 29/1 | 0.133 | 342 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.6
от 15-26 до 15-27 | 0.53 | 20.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.8
от 15-27 до 15-27-2 | 0.219 | 16.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1979 | 1.7
от 15-27-2 до Строителей, 33 | 0.108 | 69.8 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-27-2 до 15-27-3 | 0.219 | 18 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-27-3 до Строителей, 33 вставка | 0.108 | 82.4 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-27-3 до 15-27-4 | 0.219 | 22.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-27-4 до Строителей,33/1 | 0.108 | 10.2 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1984 | 1.6
от15-27-4 до 15-27-5 | 0.219 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-27-5 до Д/сада №23 | 0.108 | 48 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-27-5 до 15-27-6 | 0.219 | 31.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-27-6 до Окт., 16бл.1, 2 | 0.108 | 10.7 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от Окт., бл.1,2 до Д/сада №21 | 0.108 | 21.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-27-6 до 15-27-7 | 0.159 | 57 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-27-7 до Окт.,16 бл.3, вст. | 0.159 | 5.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-27-4 до 15-27-8 | 0.219 | 20.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-20-8 до Строит., 39 | 0.076 | 7.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от15-27-8 до 15-27-9 | 0.219 | 74.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-27-9 до Школы№7 | 0.159 | 13.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1986 | 1.6
от 15-27-9 до Октябрьск.,18 | 0.108 | 17 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от тк 15-27 до Строителей , 37 | 0.53 | 84 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.3
от тк 15-27 до Строителей , 37 | 0.159 | 27.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от Строителей, 37 до 15-28 | 0.325 | 26 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.8
от Строителей, 37 до 15-28 | 0.325 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.8
от 15-28 до 15-28-1 | 0.325 | 1 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-1 до 15-28-2 | 0.325 | 137 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 до Поликлинике | 0.133 | 41.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 от 15-28-3 | 0.325 | 58 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-3 до Строит., 46 | 0.159 | 13 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от Строит., 46 до 15-28-6 | 0.076 | 19 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-6 до Д/сада №48 | 0.076 | 31 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
от 15-28-6 до бара | 0.076 | 41.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-3 до 15-28-4 | 0.325 | 128 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-4 до Нар.суда | 0.076 | 38 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-4 до Комсом., 55 | 0.219 | 37.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от Комсом., 55 до Комсом., 53 | 0.108 | 22.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 до Строит., 44 | 0.273 | 43.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 до Строит., 44 | 0.219 | 300 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 до Строит., 44 | 0.219 | 89.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 до Строит., 44 | 0.219 | 40.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-2 до Строит., 44 | 0.089 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от Строит., 44 до 15-28-7 | 0.219 | 24.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-28-7 до Строит., 42 | 0.159 | 46.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-7 до 15-28-8 | 0.219 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-8 до 15-28-9 | 0.219 | 28 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-28-9 до 15-28-10 | 0.219 | 3 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-28-10 до Строит., 38 | 0.108 | 24 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-10 до 15-28-11 | 0.219 | 5.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-28-11 до Строит., 38 | 0.076 | 37.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-11 до 15-28-12 | 0.219 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-12 до Строит., 38 | 0.076 | 41.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28-12 до Строит., 36бл.2 | 0.159 | 70 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-28 до 15-29 | 0.53 | 74.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.8
от 15-29 до 15-29-1 | 0.325 | 191.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-29-1 до Октябрьск., 23а | 0.133 | 138 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-29-1 до Октябрьск., 23а | 0.089 | 60 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-29 до 15-30 | 0.426 | 50 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.8
от 15-30 до 15-30-3 | 0.325 | 87 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-3 до 15-30-4 | 0.325 | 71 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-4 до Строит., 52 | 0.108 | 58 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-4 до 15-30-5 | 0.325 | 56 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-5 до Строит., 52/1 | 0.108 | 23 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-5 до 15-30-6 | 0.325 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-5 до 15-30-6 | 0.273 | 91 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-6 до 15-30-7 | 0.108 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-30-7 до Д/сада №51 | 0.089 | 67 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-30-7 до 15-30-8 | 0.089 | 45.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-8 до Д/сада №52 | 0.089 | 24.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-6 до 15-30-11 | 0.219 | 159 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-11 до 15-30-10 | 0.159 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-11 до 15-30-10 | 0.133 | 10.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-10 до Комсом., 63 | 0.159 | 17.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-10 до 15-30-6-1 | 0.076 | 14.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-6-1 до Комсом., 63 | 0.076 | 169.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-10 до 15-30-9 | 0.089 | 71.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-9 до Комсом., 63 | 0.089 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-9 до Комсом., 63 | 0.057 | 5.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-11 до 15-30-16 | 0.159 | 107 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-16 до 15-30-17 | 0.108 | 63 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-16 до Комсом., 69 | 0.108 | 5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-17 до Комсом., 75 | 0.108 | 4 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-17 до 15-30-18 | 0.159 | 105.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-18 до Комсом., 77 | 0.076 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-18 до 15-30-19 | 0.159 | 5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-19 до Комсом., 79 | 0.159 | 76.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-19 до 15-30-20 | 0.076 | 47.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-20 до Комсом., 71 | 0.076 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-11 до Комсом., 65 | 0.159 | 10 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-11 до Комсом., 65 | 0.057 | 3 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-11 до 15-30-12 | 0.159 | 79 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-12 до 15-30-13 | 0.159 | 163.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-13 до Комсом., 67 бл.1 | 0.057 | 15.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-13 до 15-30-14 | 0.089 | 73 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-14 до Комсом., 67 бл.2 | 0.057 | 8.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-14 до 15-30-15 | 0.108 | 85.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.7
от 15-30-15 до Комсом., 67 бл.3 | 0.057 | 5.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30-15 до Комсом., 67 бл.4 | 0.108 | 8.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-30 до 15-31 | 0.426 | 215 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-31 до 15-32 | 0.426 | 194 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.8
от 15-31 до Маст. ГПТУ-44 | 0.108 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-31 до 15-31/1 | 0.219 | 52 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-31/1 до общ. ГПТУ -44 | 0.108 | 24 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-31/1 до ГПТУ -44 | 0.108 | 56 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-31/1 до Казак | 0.159 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1984
от 15-31/1 до Казак | 0.108 | 60 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-31/1 до Казак | 0.089 | 105 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.6
от 15-32 до 15-32-1 | 0.426 | 151 | минвата | Канальная | 1959 | 1984 | 1.8
от 15-32-1 до Строителей, 58 | 0.108 | 12 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от Строителей, 58 до Строит., 56 | 0.108 | 9 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-1 до 15-32-27 | 0.325 | 83.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-27 до 15-32-2 | 0.325 | 106.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-2 до Дет.дома | 0.089 | 27 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от дет. Дома до гаража | 0.057 | 30.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-2 до 15-29-3 | 0.325 | 150 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-3 до Комсомольского,73 | 0.089 | 58 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-3 до 15-32-4 | 0.325 | 67 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-4 до 15-32-5 | 0.325 | 50 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-5 до 15-32-6 | 0.325 | 85 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-6 до Школы №9 | 0.159 | 37 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-5 до 15-32-7 | 0.219 | 23 | минвата | Надземная | 1959 | 1988
от 15-32-7 до Комсомольского,81 | 0.219 | 24 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-7 до Комсомольского,81 | 0.219 | 355 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-7 до 15-32-8 | 0.159 | 108 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-8 до Комсомольского,81 | 0.089 | 10 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-8 до 15-32-9 | 0.219 | 105 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-9 до Комсомольского,81 | 0.089 | 3 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-9 до 15-32-10 | 0.219 | 87 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-10 до 15-32-11 | 0.133 | 96 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-10 до Комсомольского,81 | 0.108 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-11 до 15-32-12 | 0.159 | 42 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-12 до Комсомольского,83 | 0.089 | 15 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-12 до 15-32-13 | 0.159 | 107 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-13 до Комсомольского,83 | 0.089 | 12 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-13 до 15-32-14 | 0.159 | 97 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-14 до Комсомольского,83 | 0.089 | 18 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-14 до 15-32-15 | 0.159 | 90 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-15 до Комсомольского,83 | 0.089 | 9 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-15 до 15-32-16 | 0.159 | 98 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-16 до Комсомольского,83 | 0.089 | 7 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-16 до 15-32-16/1 | 0.089 | 186 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-16/1 до Комсомольск.,85 | 0.089 | 35 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-27 до 15-32-26 | 0.219 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1988
от 15-32-26 до 15-32-25 | 0.219 | 90 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-25 до Строителей, 60 | 0.108 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-25 до 15-32-24 | 0.219 | 72 | минвата | Надземная | 1959 | 1988
от 15-32-24 до 15-32-21 | 0.159 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1988
от 15-32-21 до 15-32-22 | 0.159 | 110 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-22 до 15-32-23 | 0.159 | 100 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-22 до Строителей, 64 | 0.108 | 49 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-22 до Строителей, 62 | 0.076 | 11.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-23 до Строителей, 62 | 0.089 | 13 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-23 до Строителей, 64 | 0.089 | 48 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-21 до Строителей, 66к.2 | 0.076 | 13 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-24 до Строителей, 66 | 0.089 | 24 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-21 до 15-32-20 | 0.159 | 96 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-20 до Строителей, 70 | 0.089 | 4 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-20 до 15-32-19 | 0.159 | 106 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-19 до Строителей, 70 | 0.089 | 10.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-32-19 до 15-32-18 | 0.159 | 107 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-18 до 15-32-17 | 0.108 | 90 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.7
от 15-32-18 до Строителей, 72 | 0.057 | 7 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от 15-19 до 15-19-1 | 0.108 | 100 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19 -1 до 15-19-9 | 0.108 | 28 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-9 до Октябрьск., 1 | 0.089 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19 -1 до 15-19-2 | 0.325 | 219 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-2 до Октябрьск., 3 | 0.089 | 35 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-2 до Октябрьск.,8 | 0.108 | 35 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19 -2 до 15-19-3 | 0.325 | 5 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-3 до 15-19-3-1 | 0.219 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-3-1 до Октябрьск., 10 | 0.089 | 45 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-3-1 до 15-19-3-2 | 0.219 | 65 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-3-2 до 15-19-3-3 | 0.219 | 66 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-3-3 до Церкви ЕХБ | 0.108 | 65 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-3-4 до Октябрьск., 6 | 0.219 | 7.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-4 до Октябрьск., 5 | 0.108 | 33 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-5 до Октябрьск., 7 | 0.108 | 47.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-5 до Октябрьск., 12 | 0.108 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-19-5 до 15-19-6 | 0.219 | 21.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-19-6 до Октябрьск., 18 | 0.108 | 295.9 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-6 до 15-19-7 | 0.219 | 11.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-19-7 до Октябрьск.,20 | 0.108 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.6
от 15-11 до 15-38 | 0.53 | 67 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-38 до 15-40 | 0.53 | 46 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-40 до 15-41 | 0.53 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-41 до 15-42 | 0.53 | 37 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-42 до 15-43 | 0.53 | 87 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-41 до 15-41а | 0.159 | 82.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.8
от 15-41а до 15-41-1 | 0.159 | 83.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.7
от 15-41-1 до Мира, 42А | 0.108 | 75 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.6
от 15-41-1 до Мира, 40 | 0.108 | 15 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.6
от 15-40 до 15-41-1 | 0.108 | 95.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.7
от 15-40-1 до Мира, 42 | 0.108 | 28.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.7
от 15-40-1 до Ситроцех | 0.057 | 75 | минвата | Канальная | 1959 | 1982 | 1.6
от 15-10 до 15-11 | 0.53 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-10 до 15-45 | 0.325 | 470 | минвата | Надземная | 1959 | 1965
от 15-45 до ДОСАА | 0.108 | 50 | минвата | Надземная | 1959 | 1965
от 15-45 до 15-46 | 0.325 | 43 | минвата | Надземная | 1959 | 1965
от 15-46 до 15-47 | 0.325 | 65 | минвата | Надземная | 1959 | 1965
от 15-47 до Мира,48 | 0.108 | 37.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-47 до 15-47-1 | 0.325 | 352 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-47-1 до Водоканала | 0.159 | 362 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-47-1 до 15-48 | 0.325 | 9.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-48 до 15-48-1 | 0.159 | 43 | минвата | Надземная | 1959 | 1978
от 15-48-1 до Мира, 54 | 0.089 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-48-1 до Мира, 52 | 0.076 | 25 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-48-1 до 15-48-2 | 0.159 | 148.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-48-2 до Мира, 50 | 0.089 | 12.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1978 | 1.7
от 15-48-2 до Мира, 56 | 0.076 | 20.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-48-2 до Мира, 50б | 0.159 | 390 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-48 до 15-49-1 | 0.325 | 170 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-49-1 до ответвления на Базальт. Технологии | 0.273 | 50 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
ответвление на Базальт. Технологии | 0.159 | 124.6 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от ответвления но Базальт. Технологии до ПЧ-23 | 0.089 | 140 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.6
от 15-49-1 до 15-49 | 0.325 | 79.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-49 до 15-50 | 0.325 | 108.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-50 до 15-51 | 0.325 | 105.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-51 до Октябрьск.,7в | 0.108 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51 до 15-51-2 | 0.219 | 79.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-51 до Октябрьск.,9б | 0.108 | 21.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51-2 до насосн. ст-ции | 0.089 | 4.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51-2 до 15-51-3 | 0.159 | 18 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51-3 до Октябрьск.,7б | 0.108 | 14.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51-4 до Октябрьск.,9а | 0.089 | 2.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-51-4 до 15-51-5 | 0.159 | 202.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51-5 до Октябрьск.,7а | 0.108 | 29.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-51-5 до Октябрьск.,9 | 0.108 | 36 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-50 до 15-52 | 0.325 | 428.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-52 до Октябрьск., 13а | 0.108 | 29.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-52 до 15-53 | 0.325 | 29 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-53 до Д/сада | 0.325 | 54.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.6
от 15-53 до 15-54 | 0.325 | 66.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-54 до 15-54-1 | 0.159 | 5.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-54-1 до Октябрьск., 23 | 0.159 | 38.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-54 до 15-55 | 0.325 | 7 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-55 до Октябрьск., 13 | 0.159 | 21 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-55 до Октябрьск., 17 | 0.159 | 92.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-55 до 15-56 | 0.325 | 186 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.8
от 15-56 до Октябрьск., 21 | 0.325 | 66 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
от 15-56 до Октябрьск., 21 | 0.133 | 257 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.6
от Октябрьск., 17 до Октябрьск, 19 | 0.089 | 131 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-56 до Октябрьск., 21а | 0.108 | 48.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-56 до Октябрьск., 21а | 0.089 | 12.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1985 | 1.7
от 15-10 до 15-9 | 0.72 | 96.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1965
от 15-9 до ИП"Лях" | 0.108 | 49 | минвата | Надземная | 1959 | 1976
от ИП"Лях" до ООО "Проект" | 0.108 | 23 | минвата | Надземная | 1959 | 1977
тк 16-1 - тк 16-2 | 0.72 | 181 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
НО-2 до тк 16-2 | 0.72 | 71.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
НО-2 до тк 16-2 | 0.72 | 158 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-2 - тк 16-6 | 0.63 | 404 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-6 - тк 16-7 | 0.53 | 237 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-7 - ПО-103 | 0.53 | 142 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
ПО - 103 - тк 16-8 | 0.53 | 142 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-8 - тк 16-10 | 0.53 | 75.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-8 - тк 16-10 | 0.426 | 34 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-10 - тк 16-11 | 0.325 | 174 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-11 (НО-33) - ПО-311 | 0.325 | 207 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
ПО-311 - тк 16-32 | 0.426 | 51.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-32 - тк 16-34-1 | 0.426 | 59.9 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-32 - тк 16-34-1 | 0.325 | 47.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-34-1 -тк 16-35 | 0.325 | 18.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-35 -тк 16-36 | 0.273 | 129.3 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-36 -тк 16-37 | 0.273 | 67.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-37 -тк 16-39 | 0.273 | 389.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-34 -тк 16-60 | 0.273 | 38.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-60 -тк 16-64 | 0.325 | 327 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-64 -тк 16-65 | 0.325 | 276 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-8 - тк 16-8а | 0.426 | 276 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-8а - тк 16-82 | 0.426 | 50 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-8а - тк 16-82 | 0.426 | 59.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-82 - тк 16-83 | 0.426 | 72 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-83 - тк 16-84 | 0.273 | 69 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-84 - тк 16-85 | 0.273 | 195 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-85 - тк 16-86 | 0.325 | 350 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-2 - тк 16-11 | 0.426 | 350 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-11 - тк 16-12 | 0.325 | 70 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-11 - тк 16-12 | 0.325 | 50 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-12 - тк 16-14 | 0.325 | 60 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-14 - тк 16-15 | 0.325 | 52 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-15 - тк 16-17 | 0.325 | 156 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-17 - тк 16-16 | 0.325 | 110 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
тк 16-17 - тк 16-18 | 0.426 | 180 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-18 - тк 16-19 | 0.426 | 148 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-18 - тк 16-19 | 0.426 | 93 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-19 - тк 16-20 | 0.426 | 90 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-20 - тк 16-21 | 0.426 | 55 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-21 - тк 16-22 | 0.426 | 63.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-22 - тк 16-22а | 0.426 | 49.7 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
тк 16-22а - тк 16-24 | 0.273 | 65 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-24 - тк 16-25 | 0.273 | 29.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-25 - тк 16-26 | 0.273 | 186 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-26 - тк 16-29 | 0.219 | 15 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-30 до тк 16-30-1а | 0.219 | 30 | минвата | Канальная | 1959 | 1967 | 1.6
тк 16-29 - тк 16-30 | 0.159 | 58.9 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
тк 16-30-1а - тк 16-30-1 | 0.159 | 16.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-15 до пр. Строителей, 4 | 0.108 | 22 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.5
от Строит.,4 до Строит.,4а | 0.089 | 60 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.5
от тк 16-6 до Бани | 0.057 | 4 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.5
от тк 16-34 до Пионерская, 40 | 0.108 | 55 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-34 до Пионерская, 40 | 0.057 | 17 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-60 до Лесная, 3 | 0.089 | 27 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-61 до Д/сада №20 | 0.159 | 170.7 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-61 до Д/сада №20 | 0.159 | 74.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-62 до Лесная, 1 | 0.089 | 14.4 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-63 до Лесная, 1А | 0.108 | 8 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-63 до Сбербанк | 0.057 | 10.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-64 до спортзала | 0.273 | 58.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-64 до спортзала | 0.273 | 151.6 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-64 до спортзала | 0.057 | 30 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от Спортзал до Универсама | 0.108 | 3.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
врезка на ДК "Строитель" | 0.108 | 53.6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-65 до Амурская, 15 | 0.219 | 20.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.7
от тк 16-65 до Амурская,11 | 0.159 | 227 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
от тк 16-65 до Амурская,11 | 0.159 | 227 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
от Амурская, 11 до тк | 0.159 | 36.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
врезка на Амурская, 13 | 0.045 | 3 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
врезка на Амурская, 11 | 0.045 | 3 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
врезка на Амурская, 9 | 0.045 | 3 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
врезка на Амурская, 7 | 0.045 | 3 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
от тк 16-58 до КВД | 0.089 | 47.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16- 58 до Амурская, 17 | 0.108 | 70 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
врезка Амурская, 21 | 0.045 | 4 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
врезка Амурская, 19 | 0.076 | 10 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
врезка Амурская, 17 | 0.076 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
от тк 16-83 до тк 16-83-2 | 0.426 | 80 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от тк 16-83 до тк 16-83-2 | 0.273 | 70 | минвата | Канальная | 1959 | 1988 | 1.6
от тк 16-83-2 до Пионерская,7 | 0.089 | 2.3 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1988 | 1.6
от тк 16-83-2 до тк 16-83-3 | 0.159 | 65.7 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1988 | 1.6
от тк 16-83-3 до тк 16-83-4 | 0.133 | 41.3 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1988 | 1.6
от тк 16-83-4 до Пионерская,19 (5 узел) | 0.076 | 21 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-83-5 до Пионерская,19 (1.2.3.4 узел) | 0.089 | 21 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-83-5 до тк 16-83-6 | 0.133 | 47 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-83-6 до Пионер., 21 | 0.133 | 51 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-83-6 до тк 16-83-10 | 0.089 | 144.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-82-2 до Пионерской 11а | 0.159 | 50 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.7
Пионерской 11а до Пионерской 11 | 0.089 | 17 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.7
от тк 16-82-2 до тк 16-82-3 | 0.159 | 40 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.7
от тк 16-82-3 до Пионерской 13 | 0.108 | 14 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.7
от тк 16-82-3 до Пионерской 17 | 0.159 | 32 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.7
от тк 16-82-3 до Пионерской 9 | 0.108 | 70 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-82-3 до Пионерской 15 | 0.159 | 18 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-25 до Мира, 17 | 0.108 | 40 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-26 до тк 16-26-1 | 0.108 | 121.12 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-26 до тк 16-26-1 | 0.108 | 88.1 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от 16-26-1 до Мира, 26 | 0.089 | 5.7 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-26-1 до тк 16-26-2 | 0.108 | 31.7 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от 16-26-2 до Мира, 28 | 0.108 | 14.6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от 16-26-2 до Мира, 28 | 0.089 | 11.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-26-2 до Мира, 30 | 0.108 | 17.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-27 до к-ра "Молодость" | 0.057 | 7.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-29 до тк 16-29-1 | 0.159 | 14.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-29-1 до тк 16-29-2 | 0.159 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-29-2 до тк 16-29-3 | 0.159 | 48.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-29-3 до тк 16-30-1 | 0.159 | 4.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-30-1 до тк 16-30-4 | 0.159 | 89 | минвата | Канальная | 1959 | 1967 | 1.7
от тк 16-30-4 до тк 16-30-5 | 0.108 | 27.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-30-5 до тк 16-30-6 | 0.108 | 77 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от 16-29-1 до Комсомольский, 32 | 0.076 | 19.6 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от 16-29-2 до Комсомольский, 30 | 0.076 | 5.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от 16-29-2 до Комсомольский, 28 | 0.089 | 69 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от 16-29-3 до АБК ГВК | 0.089 | 8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от 16-29-3 до Лингв. Школы | 0.057 | 35 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-30-4 до Комсом.,34 | 0.108 | 8 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-30-5 до Вечерней школы | 0.108 | 8 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-30-6 до Комсом.,36 | 0.108 | 18 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-30-1до Комсом.,4 | 0.108 | 15.8 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от 16-30 до тк 16-30-2 | 0.159 | 14.4 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от 16-30 до тк 16-30-2 | 0.159 | 145.2 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-30 до Городс. Адм. | 0.057 | 73 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-30-2 до АБК упр-я обр-я | 0.089 | 15 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-30-2 до врезки наПенс. Фонд | 0.159 | 58 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
врезка на Комсом., 19 | 0.159 | 44 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Комс,22 до тк 16-30-3 | 0.159 | 18 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-30-3 до Комсом, 24 | 0.108 | 13.8 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Комсом, 24 до врезки Комсом,26 | 0.108 | 27.6 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-18 до Школы №5 | 0.108 | 223.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-19 до Мира, 36 | 0.108 | 5.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-20 до Мира, 36(1узел) | 0.108 | 10.7 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-20 до МУП Электросети | 0.108 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-21 до тк 16-20-1 | 0.219 | 67 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-1 до тк 16-20-2 | 0.219 | 20.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-2 до тк 16-20-3 | 0.219 | 20.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-3 до Комсом, 7 | 0.076 | 16.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-3 до ГОМЧС | 0.057 | 21 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-3 до тк 16-20-4 | 0.159 | 54.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-4 до тк 16-20-6 | 0.108 | 53 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-21-6 до Комсом,3 | 0.089 | 15.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-21-6 до Комсом,5 | 0.089 | 14.7 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-21-4 до тк 16-21-5 | 0.159 | 32 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-21-5 до Комсом,1 | 0.076 | 58 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-21-5 до Комсом,9 | 0.108 | 58.9 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-22-1 до Мира, 34 | 0.089 | 16 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-22-1 до Мира, 34 | 0.089 | 102 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-23 до Мира,32 | 0.108 | 11.1 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-31 до Лесная,14 | 0.108 | 5 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
врезка на Лесная, 14 | 0.108 | 5.1 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.8
от Лесн,14 до врезки Лесная,12 | 0.108 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.8
от тк 16-32-1 до врезки Мира, 15 | 0.159 | 25 | минвата | Канальная | 1959 | 1989 | 1.8
от Мира,15 до врезки Мира,13 | 0.108 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
от тк 16-32-1 до кафе "Релакс" | 0.057 | 40 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-32-2 до магазина | 0.057 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-34 до Лесная, 10 | 0.057 | 2 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-60 до тк 16-60-1 | 0.159 | 36.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-60-1 до Лесная,8 | 0.076 | 7 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-60-1 до Лесная,6 | 0.076 | 7 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-63 до тк16-63-1 | 0.159 | 26.4 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-63-1 до Лесная,4 | 0.076 | 20.1 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-63-1 до Лесная,2 | 0.076 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-34-1 до Лесная, 10а | 0.057 | 2 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-35 до Мира, 9 | 0.159 | 15 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от мира,9 до Мира, 7 | 0.108 | 4.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Мира,8 до Мира, 5 | 0.108 | 6.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Мира, 5 доД/сада №12 | 0.076 | 25.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Мира, 5 до Мира,3 | 0.108 | 5.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Мира, 3 до Мира,1 | 0.108 | 4.9 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Мира, 1 до врезки Амурская, 10 | 0.108 | 48 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
врезка Амурская, 10 | 0.108 | 16.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-85 до школы №2 | 0.219 | 134 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-85 до Пионерская, 12 | 0.089 | 24 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1987 | 1.7
от тк 16-86 до Пионерская, 10 | 0.089 | 20 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
от тк 16-86 до тк 16-87 | 0.273 | 54 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
от тк 16-87 до врезки на Пионерск.4 | 0.159 | 33 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
врезка на Пионерск.,4 | 0.076 | 18 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1987 | 1.7
от Пион..4 до врезки Пион.,2 | 0.159 | 44.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1987 | 1.7
врезка на Пионерск.,2 | 0.108 | 11 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1987 | 1.7
от врезки на Пион..4 до КНС | 0.159 | 60.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
от врезки на Пион..4 до КНС | 0.159 | 89.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
врезка на Амурская, 2 | 0.133 | 35 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1987 | 1.6
врезка на Амурская, 2 | 0.108 | 9.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
врезка на Амурская, 2 | 0.108 | 31 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
врезка на Амурская, 2 | 0.089 | 12 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1987 | 1.6
от тк 16-87 до тк 16-87-1 | 0.219 | 97 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
врезка Пионерск 6 | 0.089 | 16 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
врезка Пионерск 8 | 0.076 | 20.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
от тк 16-87-1 до тк 16-86-10 | 0.159 | 38 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
от тк 16-86-10 до Дворца спорта | 0.159 | 53 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-86-10 до Дворца спорта | 0.159 | 28 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-86-10 до Трибуны | 0.108 | 65 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
врезка на Д/сад №15 | 0.089 | 16 | минвата | Надземная | 1959 | 1985
врезка на Амурская, 4 | 0.133 | 42 | минвата | Надземная | 1959 | 1987
врезка на Амурская, 4А | 0.089 | 2.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1981
врезка на Школьная,7 | 0.076 | 78 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
врезка на Школьная,7 | 0.057 | 70 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
от тк 16-84до врезка на Пионерск.,14 | 0.089 | 6 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-1 до тк 16-84-2 | 0.273 | 98.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-2 до Пионерская, 18 | 0.108 | 5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-2 до Пионерская, 34 | 0.076 | 80 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-2 до тк 16-84-4 | 0.273 | 79.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
от тк 16-84-4 до Пионерская, 20 | 0.089 | 4 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-4 до Пионерская,20а | 0.108 | 40 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-4 до тк 16-84-6 | 0.273 | 178.3 | минвата | Канальная | 1959 | 1987 | 1.7
от тк 16-84-6 до Амуркамень | 0.089 | 13 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-6 до тк 16-84-7 | 0.273 | 88.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-7 до Амуркская, 6 | 0.089 | 122.2 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-84-7 до Амуркская, 6А | 0.089 | 3 | минвата | Канальная | 1959 | 1976 | 1.7
от тк 16-36 до Мира, 14 | 0.089 | 5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-36 до Мира, 14 (3уз) | 0.089 | 6 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-36 до Мира, 12 | 0.133 | 80 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.6
от Мира, 12 до Мира, 10 | 0.108 | 14 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от Мира, 10 до Мира, 8 | 0.108 | 14 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от Мира, 8 до Мира, 6 | 0.108 | 13 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от Мира,6 до Мира, 4 | 0.108 | 15 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от Мира,4 до Мира, 2 | 0.108 | 33.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-37 до разветвления | 0.108 | 5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-37 до разветвления | 0.108 | 63 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от разветвления до Мира, 18 | 0.108 | 5.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от разветвления до Мира, 16 | 0.108 | 5.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1989 | 1.6
от тк 16-39-2 до Мира, 24 | 0.219 | 264 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
от тк 16-39-2 до Школы №1 | 0.108 | 73 | минвата | Надземная | 1959 | 1989
врезка на детский сад№ 9 | 0.089 | 3.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
врезка на "Родник" | 0.108 | 47 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
врезка на "Родник" | 0.089 | 40 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.6
от тк 16-39-2 до тк 16-40 | 0.159 | 132 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-40 до музык школы | 0.057 | 57 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.5
от тк 16-40 до Мира, 22 | 0.108 | 12.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-40 до Сан-эпидем ст-цию | 0.076 | 107 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от тк 16-41 до Амурская, 16 | 0.159 | 3 | минвата | Надземная | 1959 | 1966
от 16-42 до Амурская,14 | 0.089 | 7.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-42 до тк 16-45 | 0.133 | 20 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-43 врезка на Амурск.,12(3уз) | 0.108 | 14 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-44врезка на Амурск.,12(2уз) | 0.108 | 14.5 | минвата | Канальная | 1959 | 1966 | 1.7
от тк 16-45 врезкана Амурск.,12(1уз) | 0.076 | 14.5 | минвата | Бесканальная | 1959 | 1966 | 1.7
15-49-1 до ПЧ-23 | 0.273 | 55 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 235 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 164 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 34 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 45 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
15-41А до жд Мира 40-А | 0.108 | 14 | минвата | Канальная | 1959 | 1959 | 1.7
ввод в здание Комсомольский 2 | 0.076 | 66 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
от ж/д 22 до здания 22 пр. Мира | 0.076 | 6 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.076 | 44 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.076 | 6 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-29-4 до Комсомольский 61 | 0.057 | 12 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.057 | 1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.057 | 1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.057 | 6 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.057 | 5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
от ж/д 6 до ж/д 6Б и от ж/д 6Б до ж/д 6А, ул. Амурская | 0.159 | 6.7 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.089 | 2.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-43-1 до Строителей 11 | 0.089 | 12 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-44-3 до Мира 40 | 0.159 | 53.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.108 | 114.6 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.057 | 8.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.059 | 36.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
15-44-3с до Строителей 8-10 | 0.057 | 14 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-15 до Строителей 17В | 0.089 | 9.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 66.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
15-33-7 до Комсомольский 81А | 0.219 | 98 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-43-3 до Строителей 15 | 0.108 | 41.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.108 | 22.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.108 | 7 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-44-11 до Комсомольский 12Б | 0.108 | 26.9 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 45.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 9 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
15-49-3 до Албазино | 0.219 | 18 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
15-3 до Н.О. 7 в районе ИВС | 0.325 | 39.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 20.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 62.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 4 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 10.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 29.4 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 16.6 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 55.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 34.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 17.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 26.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 15.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 26.6 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.273 | 92.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 133.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 4.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 8.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 14.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 32.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 4 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 83.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 118 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.219 | 92.8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
15-29-6 до Строителей 46А | 0.089 | 32 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-18А до Строителей 21 | 0.057 | 32 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-40 до Мира 53 | 0.057 | 78 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
15-44-6с до Строителей 12-14 | 0.057 | 14 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-35-1 до Мира 11 | 0.089 | 46 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-34 до Пионерская 40 | 0.108 | 50.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.057 | 13.9 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-67 до Амурская 8 | 0.108 | 38 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-85-1 до Школьная 9, 11 | 0.057 | 57 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-15 до Строителей 4 | 0.159 | 8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.159 | 53.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.159 | 65.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.159 | 7 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.159 | 47 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.159 | 19 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.159 | 5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-25 до Мира 17 | 0.108 | 38 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-30-5 до Комсомольский 44 | 0.089 | 46 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-39-2 до гаража ГУНО | 0.159 | 34 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.159 | 1.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.159 | 22.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.057 | 79.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.057 | 7.5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-62 до Лесная 3А | 0.159 | 15 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.159 | 31 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 4 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 36.7 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 19 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 4.2 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.18 | 16.1 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 5 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.108 | 22 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
16-75 до Амурская 7а | 0.089 | 18 | минвата | Надземная | 1959 | 1959
| 0.089 | 26 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-81 до 16-81-3 | 0.219 | 21 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 9.7 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 10 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 40 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 13 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 10.3 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 26 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 43 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
| 0.219 | 32 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-27 до Мира 30А | 0.057 | 8 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7
16-21-2 до Мира 34А | 0.057 | 31 | минвата | Надземная | 1959 | 1959 | 1,7

## Приложение 2
Приложение 2 -Перечень запорной арматуры установленной на трубопроводах, стоящих на балансе СП "КТС" филиала "ХТСК" АО "ДГК"
Тепломагистраль | Узел | Участок | Арматура | Условный проход | Условное давление | Тип арматуры | Тип привода | Назначение
Наименование | Наименование | Наименование | Наименование | Dу, мм | Pу, кг/см2
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | НО4-ПО17 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | НО4-ПО17 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | НО4-ПО17 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | НО4-ПО17 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО20-ПО21 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО20-ПО21 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-2 - ТК15-3 | ПО32-ПО3/1 ответвление до секционых задвижек | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-3 - ТК15-5 | ПО79-ПО80 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-3 - ТК15-5 | ПО79-ПО80 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-5 - ТК15-6 | ПО93-ПО94 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-5 - ТК15-6 | ПО93-ПО94 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-5 - ТК15-6 | ПО93-ПО94 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-5 - ТК15-6 | ПО93-ПО94 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-6 - ТК15-7 | ПО108-НО7 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-6 - ТК15-7 | ПО108-НО7 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-7 - ТК15-8 | ПО117-ПО118 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-7 - ТК15-8 | ПО117-ПО118 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 600 | 16 | запорная | электропривод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 600 | 16 | запорная | электропривод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура Б | 600 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 ПАВИЛЬОН ПНС"ГОРОДСКАЯ" | ПО119-ПО120 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 | НО9-ПО126 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 | НО9-ПО126 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 | НО9-ПО126 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-8 - ТК15-9 | НО9-ПО126 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | НО11-ПО140 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | НО11-ПО140 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | НО11-ПО140 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | НО11-ПО140 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | НО11-ПО140 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | НО11-ПО140 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | ПО143-ПО144 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-10 - ТК15-11 | ПО143-ПО144 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура А | 500 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура Б | 500 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-11 - ТК15-12 | ПО145-НО12 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-12 - ТК15-14 | ПО150-НО14 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-12 - ТК15-14 | ПО150-НО14 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-12 - ТК15-14 | ПО150-НО14 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-12 - ТК15-14 | ПО150-НО14 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15 - ТК15-17 | НО19-ПО176 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-15 - ТК15-17 | НО19-ПО176 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-15 - ТК15-17 | НО19-ПО176 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-15 - ТК15-17 | НО19-ПО176 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-15 - ТК15-17 | НО19-ПО176 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-15 - ТК15-17 | НО19-ПО176 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-17 - ТК15-18 | ПО182-НО21 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-17 - ТК15-18 | ПО182-НО21 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-19 | НО22-ПО190 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-19 | НО22-ПО190 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-18-1 | НО22-НО18/1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-18-1 | НО22-НО18/1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-18-1 | НО22-НО18/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-18-1 | НО22-НО18/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-18-1 | НО22-НО18/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-18-1 | НО22-НО18/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | НО18/2-Т/К | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | НО18/2-Т/К | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | Т/К-СО18/14 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | Т/К-СО18/14 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | Т/К-СО18/14 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | Т/К-СО18/14 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | Т/К-СО18/14 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18-1-Т/К15-18-2 | Т/К-СО18/14 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-19 | ПО193-НО23 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-19 | ПО193-НО23 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-19 | ПО193-НО23 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-18 - ТК15-19 | ПО193-НО23 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура А | 500 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура Б | 500 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-19 - ТК15-20 | НО23-ПО194 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-20 - ТК15-21 | НО24-ПО205 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-21 - ТК15-22 | НО25-ПО215 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-21 - ТК15-22 | НО25-ПО215 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-21 - ТК15-22 | НО25-ПО215 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-21 - ТК15-22 | НО25-ПО215 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-21 - ТК15-22 | НО25-ПО215 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-21 - ТК15-22 | НО25-ПО215 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-22 - ТК15-23 | ПО223-ПО224 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-22 - ТК15-23 | ПО223-ПО224 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | ПО235-НО28 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | ПО235-НО28 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | ПО235-НО28 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | ПО235-НО28 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | ПО235-НО28 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | ПО235-НО28 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | НО30-НО31 | Арматура А | 500 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | НО30-НО31 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-23 - ТК15-24 | НО30-НО31 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25 - ТК15-26 | НО32-НО33 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25 - ТК15-26 | НО32-НО33 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-25 - ТК15-26 | НО32-НО33 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-25 - ТК15-26 | НО32-НО33 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25 - ТК15-26 | НО32-НО33 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-25 - ТК15-26 | НО32-НО33 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-27 - ТК15-28 | ПО273-НО35 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-27 - ТК15-28 | ПО273-НО35 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-27 - ТК15-28 | ПО273-НО35 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27 - ТК15-28 | ПО273-НО35 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27 - ТК15-28 | ПО273-НО35 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-27 - ТК15-28 | ПО273-НО35 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура А | 400 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура Б | 400 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-29А - ТК15-30 | НО38-ПО339 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-32 - ТК15-33 | ПО391-НО43 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-32 - ТК 15-32-1 | ТК 15-32 - НО32/1 | Арматура А | 400 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32 - ТК 15-32-1 | ТК 15-32 - НО32/1 | Арматура Б | 400 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32 - ТК 15-32-1 | ТК 15-32 - НО32/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32 - ТК 15-32-1 | ТК 15-32 - НО32/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32 - ТК 15-32-1 | ТК 15-32 - НО32/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-32 - ТК 15-32-1 | ТК 15-32 - НО32/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ПНС ГВК-ТК 15-32-6 | ПНС-ТК15-32-6 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ПНС ГВК-ТК 15-32-6 | ПНС-ТК15-32-6 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ПНС ГВК-ТК 15-32-6 | ПНС-ТК15-32-6 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ПНС ГВК-ТК 15-32-6 | ПНС-ТК15-32-6 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-1-СТРОИТЕЛЕЙ 58 | ТК 15-32-1- Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-1-СТРОИТЕЛЕЙ 58 | ТК 15-32-1- Ж/Д | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-1-СТРОИТЕЛЕЙ 58 | ТК 15-32-1- Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-1-СТРОИТЕЛЕЙ 58 | ТК 15-32-1- Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-2-ТК 15-32-27 | ТК-15-32-2-НО32/8 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-2-ТК 15-32-27 | ТК-15-32-2-НО32/8 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-2-ТК 15-32-27 | ТК-15-32-2-НО32/8 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-2-ТК 15-32-27 | ТК-15-32-2-НО32/8 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-26-СТР 60 | ТК15-32-27-ПО3258 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-26-СТР 60 | ТК15-32-27-ПО3258 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-26-СТР 60 | ТК15-32-27-ПО3258 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-26-СТР 60 | ТК15-32-27-ПО3258 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-6-КОМСОМ 73 | ТК15-32-6-НО32/11 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-6-КОМСОМ 73 | ТК15-32-6-НО32/11 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-6-КОМСОМ 73 | ТК15-32-6-НО32/11 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-6-КОМСОМ 73 | ТК15-32-6-НО32/11 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-21-ТК-15-32-20 | ТК-15-32-21 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-21-ТК-15-32-20 | ТК-15-32-21 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 1БЛ. | ТК15-32-19-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 1БЛ. | ТК15-32-19-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 1БЛ. | ТК15-32-19-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 1БЛ. | ТК15-32-19-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 2БЛ. | ТК15-32-19-ПО32/93 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 2БЛ. | ТК15-32-19-ПО32/93 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 2БЛ. | ТК15-32-19-ПО32/93 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-19-СТРОИТ 72 2БЛ. | ТК15-32-19-ПО32/93 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-21-СТРОИТ 70 1БЛ. | ПО32/95-ПО32/96 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-21-СТРОИТ 70 1БЛ. | ПО32/95-ПО32/96 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-21-СТРОИТ 70 1БЛ. | ПО32/95-ПО32/96 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-21-СТРОИТ 70 1БЛ. | ПО32/95-ПО32/96 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-22-СТРОИТ 66 II бл | ТК15-32-22-ПО32/100 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-22-СТРОИТ 66 II бл | ТК15-32-22-ПО32/100 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-22-СТРОИТ 66 II бл | ТК15-32-22-ПО32/100 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-22-СТРОИТ 66 II бл | ТК15-32-22-ПО32/100 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-25-СТРОИТ 66 I бл | ТК 15-32-25 - ПО32/238 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-25-СТРОИТ 66 I бл | ТК 15-32-25 - ПО32/238 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-3 - ТК 15-32-24 | ТК-15-32-3 -НО32/18 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-3 - ТК 15-32-24 | ТК-15-32-3 -НО32/18 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-3 - Д/ДОМ №1 | ТК15-32-3-Д/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-3 - Д/ДОМ №1 | ТК15-32-3-Д/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 - СТРОИТ 62 БЛ 2 | ТК 15-32-24 -Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 - СТРОИТ 62 БЛ 2 | ТК 15-32-24 -Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 - СТРОИТ 62 БЛ 2 | ТК 15-32-24 -Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 - СТРОИТ 62 БЛ 2 | ТК 15-32-24 -Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-23 -СТРОИТ 62 БЛ 1 | ТК 15-32-23-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-23 -СТРОИТ 62 БЛ 1 | ТК 15-32-23-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-23 -СТРОИТ 62 БЛ 1 | ТК 15-32-23-Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-23 -СТРОИТ 62 БЛ 1 | ТК 15-32-23-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 -СТРОИТ 64 БЛ 3 | ТК-15-32-24 -НО32/20 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 -СТРОИТ 64 БЛ 3 | ТК-15-32-24 -НО32/20 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 -СТРОИТ 64 БЛ 3 | ТК-15-32-24 -НО32/20 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-24 -СТРОИТ 64 БЛ 3 | ТК-15-32-24 -НО32/20 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК -15-32-23 -СТРОИТ -64 БЛ-2 | ТК-15-32-23 -НО32/22 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК -15-32-23 -СТРОИТ -64 БЛ-2 | ТК-15-32-23 -НО32/22 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК -15-32-23 -СТРОИТ -64 БЛ-2 | ТК-15-32-23 -НО32/22 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК -15-32-23 -СТРОИТ -64 БЛ-2 | ТК-15-32-23 -НО32/22 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-11 - ТК 15-32-12 | ТК15-32-11-НО32/28 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-11 - ТК 15-32-12 | ТК15-32-11-НО32/28 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-11 -КОМСОМ 83 БЛ 7 | ТК-15-32-11-НО32/34 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-11 -КОМСОМ 83 БЛ 7 | ТК-15-32-11-НО32/34 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-12 -КОМСОМ 83 БЛ 6 | ТК-15-32-12-ПО32/212 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-12 -КОМСОМ 83 БЛ 6 | ТК-15-32-12-ПО32/213 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ83 БЛ 5 | ТК15-32-13-НО32/36 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ 83 БЛ 4 | ТК-15-32-13-ПО32/218 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-13 -КОМСОМ 83 БЛ 4 | ТК-15-32-13-ПО32/218 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-14 -КОМСОМ 83 БЛ3 | ТК-15-32-14 Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-14 -КОМСОМ 83 БЛ3 | ТК-15-32-14 Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-15 -КОМСОМ 83 БЛ2 | ТК-15-32-15-ПО32/222 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-16 -КОМСОМ 83 БЛ 1 | ТК-15-32-16-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-16 -КОМСОМ 83 БЛ 1 | ТК-15-32-16-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-16 -КОМСОМ 83 БЛ 1 | ТК-15-32-16-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-16 -КОМСОМ 83 БЛ 1 | ТК-15-32-16-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура А | 89 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура Б | 89 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-32-17 КОМСОМ 85 БЛ1 | ТК-15-32-17-ПО32/224 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-6 - ТК 15-32-7 | ТК15-32-6-ПО32/147 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-7 - Ж/Д КОМСОМ 81 IIII БЛ. | ТК15-32-7-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-7 - Ж/Д КОМСОМ 81 IIII БЛ. | ТК15-32-7-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-7 - Ж/Д КОМСОМ 81 IIII БЛ. | ТК15-32-7-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-7 - Ж/Д КОМСОМ 81 IIII БЛ. | ТК15-32-7-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-8 - Ж/Д КОМСОМ 81 III БЛ. | ТК15-32-8-НО32/39 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-8 - Ж/Д КОМСОМ 81 III БЛ. | ТК15-32-8-НО32/39 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-8 - Ж/Д КОМСОМ 81 III БЛ. | ТК15-32-8-НО32/39 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-8 - Ж/Д КОМСОМ 81 III БЛ. | ТК15-32-8-НО32/39 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-9 - Ж/Д КОМСОМ 81 II БЛ. | ТК15-32-9-НО32/40 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-9 - Ж/Д КОМСОМ 81 II БЛ. | ТК15-32-9-НО32/40 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-9 - Ж/Д КОМСОМ 81 II БЛ. | ТК15-32-9-НО32/40 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-9 - Ж/Д КОМСОМ 81 II БЛ. | ТК15-32-9-НО32/40 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-10 - Ж/Д КОМСОМ 81 I БЛ. | ТК15-32-10-НО32/41 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-10 - Ж/Д КОМСОМ 81 I БЛ. | ТК15-32-10-НО32/41 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-10 - Ж/Д КОМСОМ 81 I БЛ. | ТК15-32-10-НО32/41 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-32-10 - Ж/Д КОМСОМ 81 I БЛ. | ТК15-32-10-НО32/41 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30 -ТК-15-30-3 | ТК-15-30 -НО30/1 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30 -ТК-15-30-3 | ТК-15-30 -НО30/1 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30 -ТК-15-30-3 | ТК-15-30 -НО30/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30 -ТК-15-30-3 | ТК-15-30 -НО30/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-30-3 -ТК-15-30-2 | ТК-15-30-3 -НО30/4 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-30-3 -ТК-15-30-2 | ТК-15-30-3 -НО30/4 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-30-3 -ТК-15-30-2 | ТК-15-30-3 -НО30/4 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-30-3 -ТК-15-30-2 | ТК-15-30-3 -НО30/4 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-2 -СТРОИТ 52 БЛ 2 | ТК-15-30-2 -Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-2 -СТРОИТ 52 БЛ 2 | ТК-15-30-2 -Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-2 -СТРОИТ 52 БЛ 2 | ТК-15-30-2 -Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-2 -СТРОИТ 52 БЛ 2 | ТК-15-30-2 -Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-1 -СТРОИТ 54 БЛ 1 | ТК-15-30-1-НО30/5 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-1 -СТРОИТ 54 БЛ 1 | ТК-15-30-1-НО30/5 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-1 -СТРОИТ 54 БЛ 1 | ТК-15-30-1-НО30/5 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-1 -СТРОИТ 54 БЛ 1 | ТК-15-30-1-НО30/5 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-4-Т/К15-30-5 | ТК15-30-4-НО30/8 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-4-Т/К15-30-5 | ТК15-30-4-НО30/8 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-4-Т/К15-30-5 | ТК15-30-4-НО30/8 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-4-Т/К15-30-5 | ТК15-30-4-НО30/8 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-4 -СТРОИТ 52 БЛ 1 | ТК-15-30-4 -Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-4 -СТРОИТ 52 БЛ 1 | ТК-15-30-4 -Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-4 -СТРОИТ 52 БЛ 1 | ТК-15-30-4 -Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-4 -СТРОИТ 52 БЛ 1 | ТК-15-30-4 -Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-5-СТРОИТ.52А | Т/К15-30-5-Ж/Д. | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-5-СТРОИТ.52А | Т/К15-30-5-Ж/Д. | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-5-СТРОИТ.52А | Т/К15-30-5-Ж/Д. | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-5-СТРОИТ.52А | Т/К15-30-5-Ж/Д. | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-6-Т/К15-30-7 | Т/К15-30-6-НО30/10 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-6-Т/К15-30-7 | Т/К15-30-6-НО30/10 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-6-Т/К15-30-7 | Т/К15-30-6-НО30/10 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-30-6-Т/К15-30-7 | Т/К15-30-6-НО30/10 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-7 -ДЕТ/САД 51 | ТК-15-30-7 -НО30/13 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-7 -ДЕТ/САД 51 | ТК-15-30-7 -НО30/13 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-7 -ДЕТ/САД 51 | ТК-15-30-7 -НО30/13 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-7 -ДЕТ/САД 51 | ТК-15-30-7 -НО30/13 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-8 -ДЕТ/ДОМ 2 | ТК-15-30-8 -ПО30/73 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-8 -ДЕТ/ДОМ 2 | ТК-15-30-8 -ПО30/73 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-8 -ДЕТ/ДОМ 2 | ТК-15-30-8 -ПО30/73 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК-15-30-8 -ДЕТ/ДОМ 2 | ТК-15-30-8 -ПО30/73 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-11 - ТК15-30-10 | ТК15-30-11-НО30/21 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-ТК 15-30-18 | ТК15-30-17-НО30/25 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-ТК 15-30-18 | ТК15-30-17-НО30/25 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-ТК 15-30-18 | ТК15-30-17-НО30/25 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-ТК 15-30-18 | ТК15-30-17-НО30/25 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-18-ТК 15-30-19 | ТК15-30-18-НО30/27 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-18-ТК 15-30-19 | ТК15-30-18-НО30/27 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-18-ТК 15-30-19 | ТК15-30-18-НО30/27 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-18-ТК 15-30-19 | ТК15-30-18-НО30/27 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-20-КОМСОМ 71 | ТК15-30-20-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-20-КОМСОМ 71 | ТК15-30-20-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-20-КОМСОМ 71 | ТК15-30-20-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-20-КОМСОМ 71 | ТК15-30-20-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 79 | ТК15-30-19-НО30/29 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 79 | ТК15-30-19-НО30/29 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 79 | ТК15-30-19-НО30/29 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 79 | ТК15-30-19-НО30/29 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 77 | ТК15-30-19-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 77 | ТК15-30-19-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 77 | ТК15-30-19-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-19-КОМСОМ 77 | ТК15-30-19-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-КОМСОМ 75 | ТК15-30-17-ПО30/135 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-КОМСОМ 75 | ТК15-30-17-ПО30/135 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-КОМСОМ 75 | ТК15-30-17-ПО30/135 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-КОМСОМ 75 | ТК15-30-17-ПО30/135 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-КОМСОМ 75 | ТК15-30-17-ПО30/135 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-17-КОМСОМ 75 | ТК15-30-17-ПО30/135 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-16-КОМСОМ 69 | ТК15-30-16-ПО30/136 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-16-КОМСОМ 69 | ТК15-30-16-ПО30/136 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-16-КОМСОМ 69 | ТК15-30-16-ПО30/136 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-16-КОМСОМ 69 | ТК15-30-16-ПО30/136 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - ТК 15-30-14 | ТК15-30-13-НО30/34 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - ТК 15-30-14 | ТК15-30-13-НО30/34 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-15 - Ж/Д КОМСОМ. 67 I,II БЛ | ТК15-30-15-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-15 - Ж/Д КОМСОМ. 67 I,II БЛ | ТК15-30-15-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-15 - Ж/Д КОМСОМ. 67 I,II БЛ | ТК15-30-15-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-15 - Ж/Д КОМСОМ. 67 I,II БЛ | ТК15-30-15-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-14 - Ж/Д КОМСОМ. 67 III, IV БЛ | ТК15-30-14-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-13 - Ж/Д КОМСОМ. 67 V БЛ | ТК15-30-13-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-12 - Ж/Д КОМСОМ. 65 | ТК15-30-12-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-12 - Ж/Д КОМСОМ. 65 | ТК15-30-12-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-12 - Ж/Д КОМСОМ. 65 | ТК15-30-12-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-30-12 - Ж/Д КОМСОМ. 65 | ТК15-30-12-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29А-ТК 15-29-12 | ТК15-29А-НО29/1 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29А-ТК 15-29-12 | ТК15-29А-НО29/1 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12-ТК 15-29-13 | ТК15-29-12-ПО29/34 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12-ТК 15-29-13 | ТК15-29-12-ПО29/34 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-13-ПНС | ТК29-13-ПО29/47 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-13-ПНС | ТК29-13-ПО29/47 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-ТК 15-29-2 | ТК15-29-ПО15-29/1 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-ТК 15-29-2 | ТК15-29-ПО15-29/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-ТК 15-29-2 | ТК15-29-ПО15-29/1 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-ТК 15-29-2 | ТК15-29-ПО15-29/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-2-ТК 15-29-3 | ТК15-29-2-ПО15-29-2/21 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-2-ТК 15-29-3 | ТК15-29-2-ПО15-29-2/21 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-2-ТК 15-29-3 | ТК15-29-2-ПО15-29-2/21 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-2-ТК 15-29-3 | ТК15-29-2-ПО15-29-2/21 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-29-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ55 | ТК15-29-4-Ж/Д | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ55 | ТК15-29-4-Ж/Д | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ55 | ТК15-29-4-Ж/Д | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ55 | ТК15-29-4-Ж/Д | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-5-КОМСОМОЛЬСКИЙ53 | ТК15-29-5-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-5-КОМСОМОЛЬСКИЙ53 | ТК15-29-5-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-3-СТРОИТЕЛЕЙ 46 | ТК15-29-3-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-3-СТРОИТЕЛЕЙ 46 | ТК15-29-3-Ж/Д | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-2-ПОЛИКЛИНИКА | ТК15-29-2-ПО15-29-2/53 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-29-2-ПОЛИКЛИНИКА | ТК15-29-2-ПО15-29-2/53 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-2-СТРОИТЕЛЕЙ 44 | ТК29-2-НО29-2/4 | Арматура А | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-2-СТРОИТЕЛЕЙ 44 | ТК29-2-НО29-2/4 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 I бл. | НО29-2/5-ж/д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 I бл. | НО29-2/5-ж/д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 II бл. | ПО29-2/73-ж/д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 II бл. | ПО29-2/73-ж/д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 III бл. | НО29-2/6-ж/д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 III бл. | НО29-2/6-ж/д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 IV бл. | ПО29-2/81- ж/д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Врезка ж/д Строителей 44 IV бл. | ПО29-2/81- ж/д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-7 - ТК15-29-8 | ТК15-29-7-ПО29-2/84 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-7 - ТК15-29-8 | ТК15-29-7-ПО29-2/84 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-10 - ТК 15-29-11 | ТК15-29-10-НО29-2/12 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-10 - ТК 15-29-11 | ТК15-29-10-НО29-2/12 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 36 | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 36 | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 IV БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 IV БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 IV БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-12 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 IV БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-11 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 III БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-11 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 III БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-11 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 III БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-11 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 III БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-10 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 I, II БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-10 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 I, II БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-10 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 I, II БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-29-10 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 38 I, II БЛ. | ТК15-29-12-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | СТРОИТЕЛЕЙ 46-ТК15-29-6 | НО29/4-ТК 15-29-6 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | СТРОИТЕЛЕЙ 46-ТК15-29-6 | НО29/4-ТК 15-29-6 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | СТРОИТЕЛЕЙ 46-ТК15-29-6 | НО29/4-ТК 15-29-6 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | СТРОИТЕЛЕЙ 46-ТК15-29-6 | НО29/4-ТК 15-29-6 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | СТРОИТЕЛЕЙ 46-ТК15-29-6 | НО29/4-ТК 15-29-6 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | СТРОИТЕЛЕЙ 46-ТК15-29-6 | НО29/4-ТК 15-29-6 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-29-6-Д/С №48 | ТК15-29-6-ПО29/68 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-29-6-Д/С №48 | ТК15-29-6-ПО29/68 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-29-6-Д/С №48 | ТК15-29-6-ПО29/68 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-29-6-Д/С №48 | ТК15-29-6-ПО29/68 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-29-6-Д/С №48 | ТК15-29-6-ПО29/68 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-29-6-Д/С №48 | ТК15-29-6-ПО29/68 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-28 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 37 | ТК15-28-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-28 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 37 | ТК15-28-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-28 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 37 | ТК15-28-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-28 - Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ 37 | ТК15-28-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-8 | НО27/5-НО27/6 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-8 | НО27/5-НО27/6 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-8 | НО27/5-НО27/6 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-8 | НО27/5-НО27/6 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-2 - СРОИТЕЛЕЙ33 | НО27/2-СО27/84 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-2 - СРОИТЕЛЕЙ33 | НО27/2-СО27/84 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-3 - СРОИТЕЛЕЙ33А | НО27/5-НО27/12 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-3 - СРОИТЕЛЕЙ33А | НО27/5-НО27/12 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-4 -СРОИТЕЛЕЙ33А | НО27/14-ПО27/87 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-4 -СРОИТЕЛЕЙ33А | НО27/14-ПО27/87 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-4 -СРОИТЕЛЕЙ33А | НО27/14-ПО27/87 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-4 -СРОИТЕЛЕЙ33А | НО27/14-ПО27/87 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-6 | НО27/10-ПО27/57 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-6 | НО27/10-ПО27/57 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-6 | НО27/10-ПО27/57 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-5-Т/К15-27-6 | НО27/10-ПО27/57 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-4-Т/К15-27-5 | ПО27/56-НО27/10 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-4-Т/К15-27-5 | ПО27/56-НО27/10 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-6-ОКТЯБРЬСКИЙ16/2 | НО27/11-ПО27/64 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-27-6-ОКТЯБРЬСКИЙ16/2 | НО27/11-ПО27/64 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-6 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/1 | НО27/11-ПО27/63 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-6 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/1 | НО27/11-ПО27/63 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-6 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/1 | НО27/11-ПО27/63 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-6 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/1 | НО27/11-ПО27/63 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-6 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/2 | ПО27/71-ПО27/72 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-27-6-ОКТЯБРЬСКИЙ16/2 | ПО27/71-ПО27/72 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ТК 15-19-6/4 | НО27/14-ПО27/90 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ТК 15-19-6/4 | НО27/14-ПО27/90 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/3 | НО27/14-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/3 | НО27/14-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/3 | НО27/14-Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ОКТЯБРЬСКИЙ16/3 | НО27/14-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ТК 15-19-6/4 | ПО27/91-ПО27/92 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-7 -ТК 15-19-6/4 | ПО27/91-ПО27/92 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ОКТЯБРЬСКИЙ16/1-Д/С№21 | НО27/17-НО27/18 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ОКТЯБРЬСКИЙ16/1-Д/С№21 | НО27/17-НО27/18 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-8-Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ39 | НО27/18-ПО27/90 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-8-Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ39 | НО27/18-ПО27/90 | Арматура Б | 2005-01-01 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-8-Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ39 | НО27/18-ПО27/90 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-8-Ж/Д СТРОИТЕЛЕЙ39 | НО27/18-ПО27/90 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-СР.ШКОЛА№7 | НО27/9-ПО27/39 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-СР.ШКОЛА№7 | НО27/9-ПО27/39 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-СР.ШКОЛА№7 | НО27/9-ПО27/39 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-СР.ШКОЛА№7 | НО27/9-ПО27/39 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ18 | НО27/9-ПО27/42 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ18 | НО27/9-ПО27/42 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ18 | НО27/9-ПО27/42 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-27-9-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ18 | НО27/9-ПО27/42 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-26-СТРОИТЕЛЕЙ29/2 | ТК 15-26-НО26/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-26-СТРОИТЕЛЕЙ29/2 | ТК 15-26-НО26/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-26-СТРОИТЕЛЕЙ29/2 | НО26/1 - НО26/2 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-26-СТРОИТЕЛЕЙ29/2 | НО26/1 - НО26/2 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-Т/К15-25-1 | НО25/1-НО25/2 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-Т/К15-25-1 | НО25/1-НО25/2 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-Т/К15-25-1 | НО25/1-НО25/2 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-Т/К15-25-1 | НО25/1-НО25/2 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-СТРОИТЕЛЕЙ27 | НО25/1-НО25/3 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-СТРОИТЕЛЕЙ27 | НО25/1-НО25/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-СТРОИТЕЛЕЙ27 | НО25/1-НО25/3 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-СТРОИТЕЛЕЙ27 | НО25/1-НО25/3 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-25-2-Д/С№49 | НО25/4-НО25/5 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-СТРОИТЕЛЕЙ25 | ТК 15-24-НО24/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-СТРОИТЕЛЕЙ25 | ТК 15-24-НО24/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-СТРОИТЕЛЕЙ25 | ТК 15-24-НО24/1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-СТРОИТЕЛЕЙ25 | ТК 15-24-НО24/1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-Т/К15-24-1 | НО24/1-ПО24/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-Т/К15-24-1 | НО24/1-ПО24/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-Т/К15-24-1 | НО24/1-ПО24/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-Т/К15-24-1 | НО24/1-ПО24/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-1-Т/К15-24-2 | ПО24/7-НО24/4 | Арматура А | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-1-Т/К15-24-2 | ПО24/7-НО24/4 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-2-Т/К15-24-3 | НО24/6-НО24/7 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-2-Т/К15-24-3 | НО24/6-НО24/7 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-2-Т/К15-24-3 | НО24/6-НО24/7 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-2-Т/К15-24-3 | НО24/6-НО24/7 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-1-Ж/ДСТРОИТЕЛЕЙ32 | ТК15-24-1-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-1-Ж/ДСТРОИТЕЛЕЙ32 | ТК15-24-1-Ж/Д | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-24-1-Ж/ДСТРОИТЕЛЕЙ32 | ТК15-24-1-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-24-1-Ж/ДСТРОИТЕЛЕЙ32 | ТК15-24-1-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-24-4-Ж/ДСТРОИТЕЛЕ36/1 | НО24/11-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-24-4-Ж/ДСТРОИТЕЛЕ36/1 | НО24/11-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-24-4-Ж/ДСТРОИТЕЛЕ36/1 | НО24/11-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-24-4-Ж/ДСТРОИТЕЛЕ36/1 | НО24/11-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-23-Т/К15-23-1 | НО23/1- НО23/2 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-23-Т/К15-23-1 | НО23/1- НО23/2 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-23-1-Ж/ДСТРОИТЕЛ26 | НО23/3 - НО23/4 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-23-1-Ж/ДСТРОИТЕЛ26 | НО23/3 - НО23/4 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | Т/К15-23-1-Ж/ДСТРОИТЕЛ26 | НО23/3 - НО23/4 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Т/К15-23-1-Ж/ДСТРОИТЕЛ26 | НО23/3 - НО23/4 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-20-7 | ТК15-44-10С-ПО44-10С/1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-20-7 | ТК15-44-10С-ПО44-10С/1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-20-7 | ПО10С/20-ПО10С/21 | Арматура А | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-20-7 | ПО10С/20-ПО10С/21 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-1-ТК 15-20 | ПО20/34-ТК 15-20 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-1-ТК 15-20 | ПО20/34-ТК 15-20 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-ГАРАЖ №2 | ТК-15-20-ПО20/40 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-ГАРАЖ №2 | ТК-15-20-ПО20/40 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-ГАРАЖ №2 | ТК-15-20-ПО20/40 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-ГАРАЖ №2 | ТК-15-20-ПО20/40 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-2-Женская консультация | ТК15-20-2-ПО20/18 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-2-Женская консультация | ТК15-20-2-ПО20/18 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-2-ИНФЕКЦИОН. ОТД | ТК15-20-2-НО20/9 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-2-ИНФЕКЦИОН. ОТД | ТК15-20-2-НО20/9 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-4-Род.дом | ТК15-20-4-НО20/8 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-4-Род.дом | ТК15-20-4-НО20/8 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-6-ГЛАВН. КОРПУС | ТК15-20-6-НО20/13 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-6-ГЛАВН. КОРПУС | ТК15-20-6-НО20/13 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-4-ХИРУРГИЯ | ТК15-20-4-НО20/11 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-4-ХИРУРГИЯ | ТК15-20-4-НО20/11 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-4-Род.дом | ТК15-20-4-НО20/8 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-4-Род.дом | ТК15-20-4-НО20/8 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-6-ГЛАВН. КОРПУС | ТК15-20-6-НО20/13 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-20-6-ГЛАВН. КОРПУС | ТК15-20-6-НО20/13 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-3-НО19-1 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-3-НО19-1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-3-НО19-1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-3-НО19-1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-3-НО19-1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-6-ПО19-7 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-6-ПО19-7 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-7-ПО19-8 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19 - ТК 15-19-1 | ПО19-7-ПО19-8 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1- ТК 15-19-3 | ПО19-20-ПО19-21 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1- ТК 15-19-3 | ПО19-20-ПО19-21 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1- ТК 15-19-3 | ПО19-21-ПО19-22 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1- ТК 15-19-3 | ПО19-21-ПО19-22 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1-ТК15-19-1/1 | НО19-2-ПО19-14 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1-ТК15-19-1/1 | НО19-2-ПО19-14 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1-ТК15-19-1/1 | НО19-2-ПО19-14 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1-ТК15-19-1/1 | НО19-2-ПО19-14 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1-ТК15-19-1/1 | ПО19-1/2-ПО19-12 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-1-ТК15-19-1/1 | ПО19-1/2-ПО19-12 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 3 | ТК-ПО19-2/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 3 | ТК-ПО19-2/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 3 | ТК-ПО19-2/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 3 | ТК-ПО19-2/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 8 | ТК-ПО19-3/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 8 | ТК-ПО19-3/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 8 | ТК-ПО19-3/1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-3-ОКЯБРЬСКИЙ 8 | ТК-ПО19-3/1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-4- ТК 15-19-5 | ПО19-43-ПО19-44 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-4-ТК15-19-4/1 | ТК-ПО19-4/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19-4-ТК15-19-4/1 | ТК-ПО19-4/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19-4/1-ОКТЯБРЬСКИЙ10 2БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19-4/1-ОКТЯБРЬСКИЙ10 2БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19-4/3-ОКТЯБРЬСКИЙ 6 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-4/3-ОКТЯБРЬСКИЙ 6 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-19-5-ОКТЯБРЬСКИЙ 5 | Т/КПО19-5/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-19-5-ОКТЯБРЬСКИЙ 5 | Т/КПО19-5/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | ПО19-59-СО19-60 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | ПО19-59-СО19-60 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-5- ТК 15-19-6 | СО19-61-НО19-6 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6- ТК 15-19-7 | НО19-7-СО19-62 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6- ТК 15-19-7 | НО19-7-СО19-62 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6- ТК 15-19-7 | НО19-7-СО19-62 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6- ТК 15-19-7 | НО19-7-СО19-62 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6- ТК 15-19-7 | НО19-7-СО19-62 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6- ТК 15-19-7 | НО19-7-СО19-62 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-7- ТК 15-19-8 | НО19-8-Т/К | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-7- ТК 15-19-8 | НО19-8-Т/К | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-7- ТК 15-19-8 | НО19-8-Т/К | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-7- ТК 15-19-8 | НО19-8-Т/К | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-7- ТК 15-19-8 | НО19-8-Т/К | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-7- ТК 15-19-8 | НО19-8-Т/К | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/1-ТК 15-19-6/2 | НО19-6/4-НО19-6/5 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/2-ж/д Октябрьский 12/3 | НО19-6/5-НО19-6/9 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/2-ж/д Октябрьский 12/3 | НО19-6/5-НО19-6/9 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/2-ж/д Октябрьский 12/3 | НО19-6/5-НО19-6/9 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/2-ж/д Октябрьский 12/3 | НО19-6/5-НО19-6/9 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/2-ж/д Октябрьский 12/3 | НО19-6/5-НО19-6/9 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/2-ж/д Октябрьский 12/3 | НО19-6/5-НО19-6/9 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/3-ж/д Октябрьский 12/2 | НО19-6/7-НО19-6/10 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/3-ж/д Октябрьский 12/2 | НО19-6/7-НО19-6/10 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/3-ж/д Октябрьский 12/2 | НО19-6/7-НО19-6/10 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/3-ж/д Октябрьский 12/2 | НО19-6/7-НО19-6/10 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/3-ж/д Октябрьский 12/2 | НО19-6/7-НО19-6/10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/3-ж/д Октябрьский 12/2 | НО19-6/7-НО19-6/10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ж/д Октябрьский 12/1 | ТК-ж/д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ж/д Октябрьский 12/1 | ТК-ж/д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ж/д Октябрьский 12/1 | ТК-ж/д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ж/д Октябрьский 12/1 | ТК-ж/д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ж/д Октябрьский 12/1 | ТК-ж/д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ж/д Октябрьский 12/1 | ТК-ж/д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ТК 15-27-7 | НО19-6/8 - ПО27/99 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ТК 15-27-7 | НО19-6/8 - ПО27/99 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ТК 15-27-7 | НО19-6/8 - ПО27/99 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-19-6/4-ТК 15-27-7 | НО19-6/8 - ПО27/99 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-17-Ж/ДСТРОИТЕЛЕЙ 19Г | НО19-НО15/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-17-Ж/ДСТРОИТЕЛЕЙ 19Г | НО19-НО15/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46Б/3 | Т/К-ПО14/46 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46Б/3 | Т/К-ПО14/46 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46Б/3 | Т/К-ПО14/46 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46Б/3 | Т/К-ПО14/46 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46В/1 | Т/К-ПО14/53 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46В/1 | Т/К-ПО14/53 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46В/1 | Т/К-ПО14/53 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-1-Ж/ДМИРА46В/1 | Т/К-ПО14/53 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46Б/2 | Т/К-ПО14/54 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46Б/2 | Т/К-ПО14/54 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46Б/2 | Т/К-ПО14/54 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46Б/2 | Т/К-ПО14/54 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-2-Ж/ДМИРА46В/2 | Т/К-ПО14/61 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-4-Ж/ДМИРА46В/3 | Т/К-ПО14/69 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-4-Ж/ДМИРА46В/3 | Т/К-ПО14/69 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-15-4-Ж/ДМИРА46В/3 | Т/К-ПО14/69 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-15-4-Ж/ДМИРА46В/3 | Т/К-ПО14/69 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-14-Ж/ДМИРА44А | НО14-ПО14/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-14-Ж/ДМИРА44А | НО14-ПО14/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-14-Ж/ДМИРА44А | НО14-ПО14/1 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-14-Ж/ДМИРА44А | НО14-ПО14/1 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 500 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура Б | 500 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО382-НО43 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО391-ПО392 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-37 - ТК15-40 | ПО391-ПО392 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - ТК15-41 | ПО403-НО44 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - ТК15-41 | ПО403-НО44 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - ТК15-41 | ПО403-НО44 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - ТК15-41 | ПО403-НО44 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - ТК15-41 | ПО405-ПО406 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - ТК15-41 | ПО405-ПО406 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-42-Т/К15-42-1 | НО40/1-ПО40/1 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-42-Т/К15-42-1 | НО40/1-ПО40/1 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА40А | ПО40/9-ж/д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА40А | ПО40/9-ж/д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА40А | ПО40/9-ж/д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА40А | ПО40/9-ж/д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА42А | ПО40/9-НО40/3 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА42А | ПО40/9-НО40/3 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА42А | ПО40/9-НО40/3 | Арматура Б | 50 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА42А | ПО40/9-НО40/3 | Арматура А | 50 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА42А | ПО40/9-НО40/3 | Арматура Б | 15 | 25 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-42-2-Ж/ДМИРА42А | ПО40/9-НО40/3 | Арматура А | 15 | 25 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - Ж/Д МИРА 42 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-40 - Ж/Д МИРА 42 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-43 - ТК15-44 | НО49-ПО426 | Арматура А | 500 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-43 - ТК15-44 | НО49-ПО426 | Арматура Б | 500 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-43 - ТК15-44 | НО49-ПО426 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-43 - ТК15-44 | НО49-ПО426 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-2-ТК- 15-43-3 | ТК15-43-2-НО43/5 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-2-ТК- 15-43-3 | ТК15-43-2-НО43/5 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК-15-43-5 -ТК-15-43-6 | ТК-15-43-5 -НО43/8 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-43-5 -ТК-15-43-6 | ТК-15-43-5 -НО43/8 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК-15-43-7 -ТК-15-43-8 | ТК-15-43-7 -ПО4362 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК-15-43-7 -ТК-15-43-8 | ТК-15-43-7 -ПО4362 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-ТК 15-43-1 | НО49-ПО43/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-4-СТРОИТЕЛЕЙ 17 | ТК15-43-4-НО43/11 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-43-4-СТРОИТЕЛЕЙ 17 | ТК15-43-4-НО43/11 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-6-СТРОИТЕЛЕЙ19 | ТК15-43-6-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-6-СТРОИТЕЛЕЙ19 | ТК15-43-6-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-7- СТРОИТЕЛЕЙ 19/А | ТК15-43-7-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-7- СТРОИТЕЛЕЙ 19/А | ТК15-43-7-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-7-ДЕТ/САД (Бывший) | ТК15-43-7-Дет/сад | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-7-ДЕТ/САД (Бывший) | ТК15-43-7-Дет/сад | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-8-СТРОИТЕЛЕЙ 19/Б | ТК15-43-8-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-8-СТРОИТЕЛЕЙ 19/Б | ТК15-43-8-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-8-ЗАО "КВАРТ" | ТК15-43-8-ЗАО | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-43-8-ЗАО "КВАРТ" | ТК15-43-8-ЗАО | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-С1 | НО44/1-ПО44/1 | Арматура Б | 250 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-С1 | НО44/1-ПО44/1 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-С1 | НО44/1-ПО44/1 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-С1 | НО44/1-ПО44/1 | Арматура А | 250 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-С1 | НО44/1-ПО44/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-С1 | НО44/1-ПО44/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С8 - ТК15-44-С9 | ТК15-44С8-НО44/9 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С8 - ТК15-44-С9 | ТК15-44С8-НО44/9 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С8 - ТК15-44-С9 | ТК15-44С8-НО44/9 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С8 - ТК15-44-С9 | ТК15-44С8-НО44/9 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С8 - ТК15-44-С9 | ТК15-44С8-НО44/9 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С8 - ТК15-44-С9 | ТК15-44С8-НО44/9 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9С -ТК 15-44-10С | ТК44-9С-НО44-9С/9 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9С -ТК 15-44-10С | ТК44-9С-НО44-9С/9 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9С -ТК 15-44-10С | ТК44-9С-НО44-9С/9 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9С -ТК 15-44-10С | ТК44-9С-НО44-9С/9 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-ТК 15-44-11С | ТК44-10С-НО44-10С/11 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-СТРОИТЕЛЕЙ 20 | ТК44-10С-ПО44-10С/124 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-СТРОИТЕЛЕЙ 20 | ТК44-10С-ПО44-10С/124 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-СТРОИТЕЛЕЙ 20 | ТК44-10С-ПО44-10С/124 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-СТРОИТЕЛЕЙ 20 | ТК44-10С-ПО44-10С/124 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-СТРОИТЕЛЕЙ 20 | ТК44-10С-ПО44-10С/124 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10С-СТРОИТЕЛЕЙ 20 | ТК44-10С-ПО44-10С/124 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9С-СТРОИТЕЛЕЙ 18 | ТК44-9С-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9С-СТРОИТЕЛЕЙ 18 | ТК44-9С-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-11С-КОМСОМОЛ 23 | ТК44-11С-НО44-11С/15 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-11С-КОМСОМОЛ 23 | ТК44-11С-НО44-11С/15 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-11С-ТК 15-44-12С | ТК44-11С-НО44-11С/19 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-11С-ТК 15-44-12С | ТК44-11С-НО44-11С/19 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13С-КОМСОМ 21 | ТК 15-44-13С-ж/д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13С-КОМСОМ 21 | ТК 15-44-13С-ж/д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13С-КОМСОМ 21 | ТК 15-44-13С-ж/д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13С-КОМСОМ 21 | ТК 15-44-13С-ж/д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-12С-Д/С22 | ТК 15-44-13С-д/с | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-12С-Д/С22 | ТК 15-44-13С-д/с | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-12С-Д/С17 | ТК 15-44-12С-Д/С | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-12С-Д/С17 | ТК 15-44-12С-Д/С | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-1С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 6 | НО44/2-ПО44/30 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-1С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 6 | НО44/2-ПО44/30 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-1С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 6 | НО44/2-ПО44/30 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-1С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 6 | НО44/2-ПО44/30 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-1С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 6 | НО44/2-ПО44/30 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-1С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 6 | НО44/2-ПО44/30 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 8 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 8 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 8 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 8 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 8 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 8 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С3 - ТК15-44-С4 | ПО44/24-ПО44/25 | Арматура Б | 50 | 25 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С3 - ТК15-44-С4 | ПО44/24-ПО44/25 | Арматура А | 50 | 25 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С3 - ТК15-44-С4 | ПО44/24-ПО44/25 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С3 - ТК15-44-С4 | ПО44/24-ПО44/25 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С3 - ТК15-44-С4 | ПО44/24-ПО44/25 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-С3 - ТК15-44-С4 | ПО44/24-ПО44/25 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 10 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7С-Ж/ДСТРОИТЕЛ 14 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С-ТК15-44-8С/1 | ПО44/48-НО8С/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С-ТК15-44-8С/1 | ПО44/48-НО8С/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-С/Ш№4 | ПО8С/5-ПО8С/6 | Арматура А | 80 | 80 | 80 | 80 | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-С/Ш№4 | ПО8С/5-ПО8С/6 | Арматура Б | 80 | 80 | 80 | 80 | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-С/Ш№4 | ПО8С/5-ПО8С/6 | Арматура А | 25 | 25 | 25 | 25 | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-С/Ш№4 | ПО8С/5-ПО8С/6 | Арматура Б | 25 | 25 | 25 | 25 | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-С/Ш№4 | ПО8С/5-ПО8С/6 | Арматура А | 15 | 15 | 15 | 15 | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-С/Ш№4 | ПО8С/5-ПО8С/6 | Арматура Б | 15 | 15 | 15 | 15 | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-ИНТЕРНАТ | ПО8С/5-ПО8С/20 | Арматура А | 80 | 80 | 80 | 80 | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-ИНТЕРНАТ | ПО8С/5-ПО8С/20 | Арматура Б | 80 | 80 | 80 | 80 | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-ИНТЕРНАТ | ПО8С/5-ПО8С/20 | Арматура А | 25 | 25 | 25 | 25 | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-ИНТЕРНАТ | ПО8С/5-ПО8С/20 | Арматура Б | 25 | 25 | 25 | 25 | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-ИНТЕРНАТ | ПО8С/5-ПО8С/20 | Арматура А | 15 | 15 | 15 | 15 | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8С/1-ИНТЕРНАТ | ПО8С/5-ПО8С/20 | Арматура Б | 15 | 15 | 15 | 15 | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-1 | НО51-ПО433 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44 - ТК15-44-1 | НО51-ПО433 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3 - ТК15-44-4 | ПО456-НО54 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3 - ТК15-44-4 | ПО456-НО54 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3 - ТК15-44-4 | ПО456-НО54 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3 - ТК15-44-4 | ПО456-НО54 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5 - ТК15-44-6 | НО56-ПО495 | Арматура Б | 200 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5 - ТК15-44-6 | НО56-ПО495 | Арматура А | 200 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5 - ТК15-44-6 | НО56-ПО495 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5 - ТК15-44-6 | НО56-ПО495 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8 - ТК15-44-9 | НО57-ПО518 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8 - ТК15-44-9 | НО57-ПО518 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8 - ТК15-44-9 | НО57-ПО518 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-8 - ТК15-44-9 | НО57-ПО518 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-10 - ТК15-44-11 | НО59-ПО541 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-10 - ТК15-44-11 | НО59-ПО541 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-10 - ТК15-44-11 | НО59-ПО541 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-10 - ТК15-44-11 | НО59-ПО541 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-10 - ТК15-44-11 | НО59-ПО541 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-10 - ТК15-44-11 | НО59-ПО541 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-11 - ТК15-44-12 | НО62-ПО573 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-11 - ТК15-44-12 | НО62-ПО573 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-11 - ТК15-44-12 | НО62-ПО573 | Арматура Б | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-11 - ТК15-44-12 | НО62-ПО573 | Арматура А | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-11 - ТК15-44-12 | НО62-ПО573 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-11 - ТК15-44-12 | НО62-ПО573 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-12 - ТК15-44-13 | НО64-НО65 | Арматура Б | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-12 - ТК15-44-13 | НО64-НО65 | Арматура А | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-13 - ТК15-44-14 | НО65-НО66 | Арматура Б | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-13 - ТК15-44-14 | НО65-НО66 | Арматура А | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-13 - ТК15-44-14 | НО65-НО66 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-13 - ТК15-44-14 | НО65-НО66 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-14 - ТК15-44-15 | НО67-ПО576 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-14 - ТК15-44-15 | НО67-ПО576 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-14 - ТК15-44-15 | НО67-ПО576 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-14 - ТК15-44-15 | НО67-ПО576 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2-Ж/ДПОБЕДЫ16 Бл2 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2-Ж/ДПОБЕДЫ16 Бл2 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2-Ж/ДПОБЕДЫ16 Бл2 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-2-Ж/ДПОБЕДЫ16 Бл2 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3/1-Ж/ДПОБЕДЫ16 Бл1 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3/1-Ж/ДПОБЕДЫ16 Бл1 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3/1-Ж/ДПОБЕДЫ16А | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3/1-Ж/ДПОБЕДЫ16А | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3/1-Ж/ДПОБЕДЫ16А | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-3/1-Ж/ДПОБЕДЫ16А | ТК-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4 - ТК15-44-5 | ПО475-НО55 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4 - ТК15-44-5 | ПО475-НО55 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4 - ТК15-44-5 | ПО475-НО55 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4 - ТК15-44-5 | ПО475-НО55 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4 - ТК15-44-5 | ПО475-НО55 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-4 - ТК15-44-5 | ПО475-НО55 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-4-Ж/Д ПОБЕДЫ 21 | НО44/2-СО44/12 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура А | 250 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура Б | 200 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура А | 200 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура Б | 100 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура А | 100 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-6-ТК15-44-7 | Т/К-НО44/6-1 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7-ТК15-44-7-8 | ПО44/6-50-ПО44/6-51 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7-ТК15-44-7-8 | ПО44/6-50-ПО44/6-51 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7-ТК15-44-7-8 | ПО44/6-50-ПО44/6-51 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7-ТК15-44-7-8 | ПО44/6-50-ПО44/6-51 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 1БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 1БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 1БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 1БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 2 БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 2 БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 2 БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 2 БЛ. | ТК-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 3БЛ. | ТК-НО7/2-1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 3БЛ. | ТК-НО7/2-1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 3БЛ. | ТК-НО7/2-1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-2-ПОБЕДА 6 3БЛ. | ТК-НО7/2-1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-3-ПОБЕДА 14 | ТК-ЖД | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-3-ПОБЕДА 14 | ТК-ЖД | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-3-ПОБЕДА 14 | ТК-ЖД | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-3-ПОБЕДА 14 | ТК-ЖД | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-5-ПОБЕДА 12 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-5-ПОБЕДА 12 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-5-ПОБЕДА 12 | ТК-ЖД | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-5-ПОБЕДА 12 | ТК-ЖД | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 10 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 10 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 10 | ТК-ЖД | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 10 | ТК-ЖД | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 8 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 8 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 8 | ТК-ЖД | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-6-ПОБЕДА 8 | ТК-ЖД | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- "ТЕМП" | ПО44/6-62-НО44/6-10 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- "ТЕМП" | ПО44/6-62-НО44/6-10 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- "ТЕМП" | ПО44/6-62-НО44/6-10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- "ТЕМП" | ПО44/6-62-НО44/6-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7- "ШКОЛА №3" | тк15-44-7-7-НО7/7/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7- "ШКОЛА №3" | тк15-44-7-7-НО7/7/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7- "ШКОЛА №3" | тк15-44-7-7-НО7/7/1 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-7- "ШКОЛА №3" | тк15-44-7-7-НО7/7/1 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-8- КОМСОМОЛЬСКИЙ29 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-8- КОМСОМОЛЬСКИЙ29 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-8- КОМСОМОЛЬСКИЙ29 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-8- КОМСОМОЛЬСКИЙ29 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- КОМСОМОЛЬСКИЙ27 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- КОМСОМОЛЬСКИЙ27 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- КОМСОМОЛЬСКИЙ27 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9- КОМСОМОЛЬСКИЙ27 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-10- КОМСОМОЛЬСКИЙ25 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-10- КОМСОМОЛЬСКИЙ25 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-10- КОМСОМОЛЬСКИЙ25 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-10- КОМСОМОЛЬСКИЙ25 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-10- КОМСОМОЛЬСКИЙ25 | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-10- КОМСОМОЛЬСКИЙ25 | ТК-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9-ТК15-44-7-10 | ПО44/6-67-ПО44/6-68 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-9-ТК15-44-7-10 | ПО44/6-67-ПО44/6-68 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-4-СТРОИТЕЛЕЙ 14А | ТК-ПО7/4-1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-4-СТРОИТЕЛЕЙ 14А | ТК-ПО7/4-1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-4-СТРОИТЕЛЕЙ 14А | ТК-ПО7/4-1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-7-4-СТРОИТЕЛЕЙ 14А | ТК-ПО7/4-1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-ТК15-44-5-1 | ТК15-44-5-НО44-5/1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-ТК15-44-5-1 | ТК15-44-5-НО44-5/1 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-ТК15-44-5-1 | ТК15-44-5-НО44-5/1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-ТК15-44-5-1 | ТК15-44-5-НО44-5/1 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ17 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ17 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ17 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ17 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ17 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ17 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ15 | Т/К-НО44/5-10 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ15 | Т/К-НО44/5-10 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ15 | Т/К-НО44/5-10 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ15 | Т/К-НО44/5-10 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ15 | Т/К-НО44/5-10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ15 | Т/К-НО44/5-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ5 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ5 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ5 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ5 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ5 | Т/К-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-44-5-5-Ж/ДПОБЕДЫ5 | Т/К-Ж/Д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ТК 15-44-5-4 | ТК44-5-2-НО44-5/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ТК 15-44-5-4 | ТК44-5-2-НО44-5/3 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ТК 15-44-5-4 | ТК44-5-2-НО44-5/3 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ТК 15-44-5-4 | ТК44-5-2-НО44-5/3 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ПОБЕДЫ 7 | ТК-15-44-5-2 -Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ПОБЕДЫ 7 | ТК-15-44-5-2 -Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ПОБЕДЫ 7 | ТК-15-44-5-2 -Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-5-2-ПОБЕДЫ 7 | ТК-15-44-5-2 -Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-2- ПОБЕДЫ 19 | ТК-15-44-2-НО44-5-2/6 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-2- ПОБЕДЫ 19 | ТК-15-44-2-НО44-5-2/6 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-2- ПОБЕДЫ 19 | ТК-15-44-2-НО44-5-2/6 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-2- ПОБЕДЫ 19 | ТК-15-44-2-НО44-5-2/6 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-ТК 15-44-8-1 | ТК-ПО44/8-1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-ТК 15-44-8-1 | ТК-ПО44/8-1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8- ПОБЕДЫ 4 | ТК-ПО8/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8- ПОБЕДЫ 4 | ТК-ПО8/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8- ПОБЕДЫ 4 | ТК-ПО8/1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8- ПОБЕДЫ 4 | ТК-ПО8/1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 1 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 1 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 1 | ТК-ЖД | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 1 | ТК-ЖД | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 13 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 13 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 13 | ТК-ЖД | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-1- ПОБЕДЫ 13 | ТК-ЖД | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-2- ПОБЕДЫ 3 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-2- ПОБЕДЫ 3 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-2- ПОБЕДЫ 3 | ТК-ЖД | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-2- ПОБЕДЫ 3 | ТК-ЖД | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-3-КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 | ТК-ЖД | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-3-КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 | ТК-ЖД | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-3-КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 | ТК-ЖД | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-3-КОМСОМОЛЬСКИЙ 15 | ТК-ЖД | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ 13 | ТК-ПО8/4/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ 13 | ТК-ПО8/4/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ 13 | ТК-ПО8/4/1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-4-КОМСОМОЛЬСКИЙ 13 | ТК-ПО8/4/1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/8/6- ПО44/5/1 |  | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/8/6- ПО44/5/1 |  | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/8/6- ПО44/5/1 |  | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/8/6- ПО44/5/1 |  | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-ТК15-44-8-5-1 | НО44/5/3-СО44/5/30 |  | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-1-Дальсвязь | СО44/5/30-СО44/5/32 |  | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-1-Дальсвязь | СО44/5/30-СО44/5/32 |  | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-1-Дальсвязь | СО44/5/30-СО44/5/32 |  | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-1-Дальсвязь | СО44/5/30-СО44/5/32 |  | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-1-Дальсвязь | СО44/5/30-СО44/5/32 |  | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-1-Дальсвязь | СО44/5/30-СО44/5/32 |  | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-КОМСОМОЛЬСКИЙ 11 | ТК-ПО8/5/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-КОМСОМОЛЬСКИЙ 11 | ТК-ПО8/5/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-КОМСОМОЛЬСКИЙ 11 | ТК-ПО8/5/1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-8-5-КОМСОМОЛЬСКИЙ 11 | ТК-ПО8/5/1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9- ПОБЕДЫ 2 2БЛ | ТК-ПО9/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-9- ПОБЕДЫ 2 2БЛ | ТК-ПО9/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-10-1- ПОБЕДЫ 2 1БЛ | ТК-Ж/Д | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13-КОМСОМОЛ 8 | ТК15-44-13-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13-КОМСОМОЛ 8 | ТК15-44-13-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13-КОМСОМОЛ 8 | ТК15-44-13-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-13-КОМСОМОЛ 8 | ТК15-44-13-Ж/Д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12 | ТК15-44-12-ПО44-12/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12 | ТК15-44-12-ПО44-12/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12 | ТК15-44-12-ПО44-12/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12 | ТК15-44-12-ПО44-12/1 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-44-12-КОМСОМОЛ. 12А | ТК15-44-12-ПО44-12/3 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-45 - ТК 15-46 | ТК 15-45-ПО641 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-45 - ТК 15-46 | ТК 15-45-ПО641 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - ТК 15-48 | ПО722-НО89 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - ТК 15-48 | ПО722-НО89 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - ТК 15-48 | ПО730-ПО731 | Арматура Б | 50 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - ТК 15-48 | ПО730-ПО731 | Арматура А | 50 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-49-1 | ТК 15-48-НО91 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-49-1 | ТК 15-48-НО91 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-49-1 | ТК 15-48-НО91 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-49-1 | ТК 15-48-НО91 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-49-1 | ТК 15-48-НО91 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-49-1 | ТК 15-48-НО91 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-1 - ТК 15-49 | ТК15-49-1-НО95 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-1 - ТК 15-49 | ТК15-49-1-НО95 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-1 - ТК 15-49 | ТК15-49-1-НО95 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-1 - ТК 15-49 | ТК15-49-1-НО95 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-1 - ТК 15-49 | ТК15-49-1-НО95 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-1 - ТК 15-49 | ТК15-49-1-НО95 | Арматура А | 250 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-ТК 15-50 | ТК15-49-ПО810 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-ТК 15-50 | ТК15-49-ПО810 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-ТК 15-50 | ТК15-49-ПО810 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-ТК 15-50 | ТК15-49-ПО810 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-ТК 15-50 | ТК15-49-ПО810 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК 15-49-ТК 15-50 | ТК15-49-ПО810 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-52 | ТК15-50-НО97 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО854-ПО855 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО854-ПО855 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - ТК 15-53 | ПО859-НО102 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-53 - ТК 15-54 | НО103-НО103/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-53 - ТК 15-54 | НО103-НО103/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-53 - ТК 15-54 | НО103-НО103/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-53 - ТК 15-54 | НО103-НО103/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК15-53 - ТК 15-54 | НО103-НО103/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК15-53 - ТК 15-54 | НО103-НО103/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-ТК 15-55 | ПО860-НО103/2 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-55 - ТК 15-56 | НО103/3-ТК15-56 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 21 | ПО872-ПО57/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 21 | ПО872-ПО57/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 21 | ПО872-ПО57/1 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 21 | ПО872-ПО57/1 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 21А | ПО57/5-ПО57/6 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 21А | ПО57/5-ПО57/6 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - ТК 15-57-1 | ПО872-ПО57/10 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - ТК 15-57-1 | ПО872-ПО57/10 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - ТК 15-57-1 | ПО872-ПО57/10 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-57 - ТК 15-57-1 | ПО872-ПО57/10 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 17 - ТК 15-55-1 | Ж/Д-ТК15-55-1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 17 - ТК 15-55-1 | Ж/Д-ТК15-55-1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 17 - ТК 15-55-1 | Ж/Д-ТК15-55-1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 17 - ТК 15-55-1 | Ж/Д-ТК15-55-1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 17 - ТК 15-55-1 | Ж/Д-ТК15-55-1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 17 - ТК 15-55-1 | Ж/Д-ТК15-55-1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-1 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 23 | НО54/3-ПО54/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-1 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 23 | НО54/3-ПО54/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-1 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 23 | НО54/3-ПО54/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-1 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 23 | НО54/3-ПО54/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-1 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 23 | НО54/3-ПО54/1 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-54-1 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 23 | НО54/3-ПО54/1 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 13А | ТК 15-52 - Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-52 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 13А | ТК 15-52 - Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-50-ТК15-51 | НО51/1-ТК15-51 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7В | ТК15-51-НО51/2 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7В | ТК15-51-НО51/2 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7В | ТК15-51-НО51/2 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7В | ТК15-51-НО51/2 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-ТК 15-51-1 | ТК 15-51-НО51/3 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-ТК 15-51-1 | ТК 15-51-НО51/3 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-ТК 15-51-1 | ТК 15-51-НО51/3 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-ТК 15-51-1 | ТК 15-51-НО51/3 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-2 - ТК15-51-3 | ТК15-51-2-ПО51/12 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-2 - ТК15-51-3 | ТК15-51-2-ПО51/12 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-2 - ТК15-51-3 | ТК15-51-2-ПО51/12 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-2 - ТК15-51-3 | ТК15-51-2-ПО51/12 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-51-3 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7Б | ТК15-51-3-НО51/4 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-51-3 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7Б | ТК15-51-3-НО51/4 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-51-4 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 9А | ТК15-51-4-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК15-51-4 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 9А | ТК15-51-4-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-5 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 9 | ТК 15-51-5-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-5 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 9 | ТК 15-51-5-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-5 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7А | ТК 15-51-5-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-51-5 - Ж/Д ОКТЯБРЬСКИЙ 7А | ТК 15-51-5-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-48-1 | ТК15-48-НО48/1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-48-1 | ТК15-48-НО48/1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-48-1 | НО48/2-ТК 15-48-1 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-48 - ТК 15-48-1 | НО48/2-ТК 15-48-1 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-48-3 - Ж/Д МИРА 50 | ТК15-48-3-Ж/Д | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - Ж/Д МИРА 48 | ТК 15-47-Ж/д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - Ж/Д МИРА 48 | ТК 15-47-Ж/д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - Ж/Д МИРА 48 | ТК 15-47-Ж/д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - Ж/Д МИРА 48 | ТК 15-47-Ж/д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - Ж/Д МИРА 48 | ТК 15-47-Ж/д | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса №15 | ТК 15-47 - Ж/Д МИРА 48 | ТК 15-47-Ж/д | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК16-1 - до ТК16-2 | ПО7-НО1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-1 - до ТК16-2 | ПО7-НО1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-1 - до ТК16-2 | ПО18/1-ПО19 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК16-1 - до ТК16-2 | ПО18/1-ПО19 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК16-1 - до ТК16-2 | НО3-ПО-28 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-1 - до ТК16-2 | НО3-ПО-28 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-2 - до ТК16-3 | ПО34-ПО35 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК16-2 - до ТК16-3 | ПО34-ПО35 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК16-2 - до ТК16-3 | ПО34-ПО35 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-2 - до ТК16-3 | ПО34-ПО35 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-3 - до ТК16-6 | ПО69-ПО-70 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-3 - до ТК16-6 | ПО69-ПО-70 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура А | 500 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура Б | 500 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура А | 300 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура Б | 300 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ТК 16-6-НО-10 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО98-ПО-99 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО98-ПО-99 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО100-ПО-101 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО100-ПО-101 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО107-ПО-108 | Арматура А | 250 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО107-ПО-108 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО107-ПО-108 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО107-ПО-108 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО109-ПО-110 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО109-ПО-110 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО117-ПО118 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-7 | ПО117-ПО118 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-8 до ТК 16-9 | ТК16-8-ПО-131 | Арматура А | 400 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-8 до ТК 16-9 | ТК16-8-ПО-131 | Арматура Б | 400 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-8 до ТК 16-9 | ТК16-8-ПО-131 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-8 до ТК 16-9 | ТК16-8-ПО-131 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-8 до ТК 16-9 | ПО131/1-ТК16-9 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-8 до ТК 16-9 | ПО131/1-ТК16-9 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура А | 500 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура Б | 500 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-8 до ТК 16-8А | НО14-ТК16-8 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура А | 300 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура Б | 300 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | байпас
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-9 до ТК 16-10 | НО14/3-ТК16-10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-12 | ТК16-6-НО15 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-12 | ТК16-6-НО15 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-12 | ПО142-ПО-143 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-6 до ТК 16-12 | ПО142-ПО-143 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-12 до ТК16-13 | ТК16-12-ПО-155 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-12 до ТК16-13 | ТК16-12-ПО-155 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-12 до ТК16-13 | ПО156-ПО-157 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-12 до ТК16-13 | ПО156-ПО-157 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-13 до ТК 16-14 | ТК16-13-ПО-158 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-13 до ТК 16-14 | ТК16-13-ПО-158 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-13 до ТК 16-14 | НО19-ПО-159 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-13 до ТК 16-14 | НО19-ПО-159 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-13 до ТК 16-14 | ПО159-ПО-160 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-13 до ТК 16-14 | ПО159-ПО-160 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-14 до ТК 16-15 | ТК16-14-ПО-167 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-14 до ТК 16-15 | ТК16-14-ПО-167 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-14 до ТК 16-15 | ТК16-14-1-ПО-171 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-14 до ТК 16-15 | ТК16-14-1-ПО-171 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-14 до ТК 16-15 | ТК16-14-2-ПО-180 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-14 до ТК 16-15 | ТК16-14-2-ПО-180 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ТК16-15-ПО182 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ТК16-15-ПО182 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ТК16-15-ПО182 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ТК16-15-ПО182 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ПО191-ПО-192 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ПО191-ПО-192 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ПО192-ПО-193 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ПО192-ПО-193 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ПО194-ТК16-17 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-15 до ТК 16-17 | ПО194-ТК16-17 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-17 до ТК 16-16 | ТК16-17-ТК16-16 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-17 до ТК 16-16 | ТК16-17-ТК16-16 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-17 до ТК 16-18 | ТК16-17-НО24 | Арматура А | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-17 до ТК 16-18 | ТК16-17-НО24 | Арматура Б | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-17 до ТК 16-18 | ТК16-17-НО24 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-18 до ТК 16-19 | ТК16-18-ПО-201 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-18 до ТК 16-19 | ТК16-18-ПО-201 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-18 до ТК 16-19 | ТК16-18-ПО-201 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-18 до ТК 16-19 | ТК16-18-ПО-201 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-19 до ТК 16-20 | ТК16-19-НО26 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-19 до ТК 16-20 | ТК16-19-НО26 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-19 до ж/д пр. Мира 36 | ПО208-ж/д Мира 36 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-19 до ж/д пр. Мира 36 | ПО208-ж/д Мира 36 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-19 до ТК 16-20 | ПО216-ТК16-20 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-19 до ТК 16-20 | ПО216-ТК16-20 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-20 до ТК 16-21 | ПО217-ПО-218 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-20 до ТК 16-21 | ПО217-ПО-218 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-21 до ТК 16-22 | ТК16-21-ПО-228 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-21 до ТК 16-22 | ТК16-21-ПО-228 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-22 до ж/д пр.Мира 34 | ТК16-22-Мира 34 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-22 до ж/д пр.Мира 34 | ТК16-22-Мира 34 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-22 до ТК 16-22А | НО30-ТК16-22А | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-22 до ТК 16-22А | НО30-ТК16-22А | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО286-ПО-287 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО286-ПО-287 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО286-ПО-287 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО286-ПО-287 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО287-ТК16-82 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО287-ТК16-82 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО287-ТК16-82 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО287-ТК16-82 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО287-ТК16-82 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК16-81 до ТК 16-82 | ПО287-ТК16-82 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-10 до ТК 16-22А | ТК16-10-НО35 | Арматура А | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-10 до ТК 16-22А | ТК16-10-НО35 | Арматура Б | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-10 до ТК 16-22А | ТК16-10-НО35 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-10 до ТК 16-22А | ТК16-10-НО35 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-11 до ТК 16-31 | ТК16-11-ПО-305 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-11 до ТК 16-31 | ТК16-11-ПО-305 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ж/д ул.Лесная 12 | ТК 16-31-НО31/1 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ж/д ул.Лесная 12 | ТК 16-31-НО31/1 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ж/д ул.Лесная 14 | НО31/2-ж/д Лесная 14 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ж/д ул.Лесная 14 | НО31/2-ж/д Лесная 14 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ж/д ул.Лесная 14 | НО31/2-ж/д Лесная 14 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ж/д ул.Лесная 14 | НО31/2-ж/д Лесная 14 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ТК 16-32 | НО35а-ТК16-32 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-31 до ТК 16-32 | НО35а-ТК16-32 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-32 до ТК 16-33 | ТК16-32-ПО-328 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-32 до ТК 16-33 | ТК16-32-ПО-328 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-32 до ТК 16-33 | ТК16-32-ПО-328 | Арматура А | 300 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-32 до ТК 16-33 | ТК16-32-ПО-328 | Арматура Б | 300 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-32 до ТК 16-33 | ТК16-32-ПО-328 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-32 до ТК 16-33 | ТК16-32-ПО-328 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до тк 16-33-1 | ТК 16-33-ПО-33/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до тк 16-33-1 | ТК 16-33-ПО-33/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до тк 16-33-1 | ТК 16-33-ПО-33/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до тк 16-33-1 | ТК 16-33-ПО-33/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до тк 16-33-1 | НО33/1-ТК16-33-1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до тк 16-33-1 | НО33/1-ТК16-33-1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до ТК 16-34-1 | ПО349-ПО350 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до ТК 16-34-1 | ПО349-ПО350 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до ТК 16-34-1 | ПО354-ПО355 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-33 до ТК 16-34-1 | ПО354-ПО355 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34-1 до ТК 16-34 | ТК16-34-1-ПО367 | Арматура А | 300 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34-1 до ТК 16-34 | ТК16-34-1-ПО367 | Арматура Б | 300 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34-1 до ТК 16-34 | ТК16-34-1-ПО367 | Арматура А | 300 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34-1 до ТК 16-34 | ТК16-34-1-ПО367 | Арматура Б | 300 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34 до ТК 16-60 | ТК16-34-ПО374 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34 до ТК 16-60 | ТК16-34-ПО374 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34 до ТК 16-60 | ТК16-34-ПО374 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-34 до ТК 16-60 | ТК16-34-ПО374 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ж/д ул.Лесная 3 (бл.1-5) | ТК16-60-Лесная 3 (бл.1-5) | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ж/д ул.Лесная 3 (бл.1-5) | ТК16-60-Лесная 3 (бл.1-5) | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ТК 16-62 | ТК16-60-ПО376 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ТК 16-62 | ТК16-60-ПО376 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ТК 16-62 | ТК16-60-ПО376 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ТК 16-62 | ТК16-60-ПО376 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ТК 16-62 | ПО377-ПО378 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-60 до ТК 16-62 | ПО377-ПО378 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-62 до ж/д ул.Лесная 6-8 | ТК16-62-Лесная 6-8 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-62 до ж/д ул.Лесная 6-8 | ТК16-62-Лесная 6-8 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-62 до ТК 16-63 | ТК16-62-ПО381 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-62 до ТК 16-63 | ТК16-62-ПО381 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-63 до ТК 16-64 | ПО388-ПО389 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-63 до ТК 16-64 | ПО388-ПО389 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-63 до ТК 16-64 | ПО388-ПО389 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-63 до ТК 16-64 | ПО388-ПО389 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-64 до ж/д ул.Лесная 1А | ТК16-64-Лесная 1А | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-64 до ж/д ул.Лесная 1А | ТК16-64-Лесная 1А | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-64 до ТК 16-65 | ТК16-64-НО44 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-64 до ТК 16-65 | ТК16-64-НО44 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-64 до ТК 16-65 | ТК16-64-НО44 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-64 до ТК 16-65 | ТК16-64-НО44 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-65 до ж/д ул.Лесная 1 | ТК16-65-Лесная 1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-65 до ж/д ул.Лесная 1 | ТК16-65-Лесная 1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-65 до ж/д ул.Лесная 2-4 | ТК16-65-Лесная 2-4 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-65 до ж/д ул.Лесная 2-4 | ТК16-65-Лесная 2-4 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО66/1 | Арматура А | 250 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО66/1 | Арматура Б | 250 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО66/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО66/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО66/1 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО66/1 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО409 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО409 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО409 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-66 до ТК 16-69 | ТК16-66-ПО409 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | ТК16-69 Амурская 10(1бл) | ТК16-69-Амурская 10(1Бл) | Арматура А | 70 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | ТК16-69 Амурская 10(1бл) | ТК16-69-Амурская 10(1Бл) | Арматура Б | 70 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | ТК16-69 Амурская 10(1бл) | ТК16-69-Амурская 10(1Бл) | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | ТК16-69 Амурская 10(1бл) | ТК16-69-Амурская 10(1Бл) | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | ТК16-69 Амурская 10(1бл) | ТК16-69-Амурская 10(1Бл) | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | ТК16-69 Амурская 10(1бл) | ТК16-69-Амурская 10(1Бл) | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-70 до ТК 16-71 | ТК16-70-ПО70/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-70 до ТК 16-71 | ТК16-70-ПО70/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-70 до ТК 16-71 | ТК16-70-ПО70/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-70 до ТК 16-71 | ТК16-70-ПО70/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-70 до ТК 16-71 | ТК16-70-ПО70/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-70 до ТК 16-71 | ТК16-70-ПО70/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-23 до ж/д пр.Мира 32 | ТК 16-23-Мира 32 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-23 до ж/д пр.Мира 32 | ТК 16-23-Мира 32 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-24 до ТК 16-25 | ТК 16-24-ПО436 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-24 до ТК 16-25 | ТК 16-24-ПО436 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-24 до ТК 16-25 | ТК 16-24-ПО436 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-24 до ТК 16-25 | ТК 16-24-ПО436 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-25 до ТК 16-26 | ТК 16-25-ПО449 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-25 до ТК 16-26 | ТК 16-25-ПО449 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-30 до ТК 16-30-1 | 16-30-ПО488 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-30 до ТК 16-30-1 | 16-30-ПО488 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-30 до ТК 16-30-1 | 16-30-ПО488 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-30 до ТК 16-30-1 | 16-30-ПО488 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ТК 16-83-ПО491 | Арматура А | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ТК 16-83-ПО491 | Арматура Б | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ПО491-ПО492 | Арматура А | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ПО491-ПО492 | Арматура Б | 400 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ПО492-ПО493 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ПО492-ПО493 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | перемычка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ПО492-ПО493 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-84 | ПО492-ПО493 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | ТК16-84-НО84/1 | Арматура А | 300 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | ТК16-84-НО84/1 | Арматура Б | 300 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | ТК16-84-НО84/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | ТК16-84-НО84/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | ТК16-84-НО84/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | ТК16-84-НО84/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | 16-84-ПО497 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-84 до ТК 16-85 | 16-84-ПО497 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | НО 46-ПО85/1 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | НО 46-ПО85/1 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | НО 46-ПО85/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | НО 46-ПО85/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | НО 46-ПО85/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | НО 46-ПО85/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 12 | НО46-ПО1/85 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 12 | НО46-ПО1/85 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 12 | НО46-ПО1/85 | Арматура А | 30 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 12 | НО46-ПО1/85 | Арматура Б | 30 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 12 | НО46-ПО1/85 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 12 | НО46-ПО1/85 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 14 (1 бл) | НО46-Пионер 14 (1 бл) | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 14 (1 бл) | НО46-Пионер 14 (1 бл) | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 14 (1 бл) | НО46-Пионер 14 (1 бл) | Арматура А | 30 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 14 (1 бл) | НО46-Пионер 14 (1 бл) | Арматура Б | 30 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 14 (1 бл) | НО46-Пионер 14 (1 бл) | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до ж/д ул.Пионерская 14 (1 бл) | НО46-Пионер 14 (1 бл) | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ж/д ул.Пионерская 10 | НО47-Пионер 10 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ж/д ул.Пионерская 10 | НО47-Пионер 10 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ж/д ул.Пионерская 10 | НО47-Пионер 10 | Арматура А | 30 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ж/д ул.Пионерская 10 | НО47-Пионер 10 | Арматура Б | 30 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ж/д ул.Пионерская 10 | НО47-Пионер 10 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ж/д ул.Пионерская 10 | НО47-Пионер 10 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ТК 16-86-1 | ПО517-ПО518 | Арматура А | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ТК 16-86-1 | ПО517-ПО518 | Арматура Б | 300 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ТК 16-86-1 | ПО517-ПО518 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86 до ТК 16-86-1 | ПО517-ПО518 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86-1 до ТК 16-87 | ПО517-ПО523 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86-1 до ТК 16-87 | ПО517-ПО523 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86-1 до ТК 16-87 | ПО517-ПО523 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-86-1 до ТК 16-87 | ПО517-ПО523 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-1 до ТК 16-86-2 | ТК16-86-1-НО86-1/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-1 до ТК 16-86-2 | ТК16-86-1-НО86-1/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-1 до ТК 16-86-2 | ТК16-86-1-НО86-1/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-1 до ТК 16-86-2 | ТК16-86-1-НО86-1/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-87 до ж/д ул.Пионерская 4 | ТК 16-87-Пионер4 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-87 до ж/д ул.Пионерская 4 | ТК 16-87-Пионер4 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-87 до ж/д ул.Пионерская 4 | ТК 16-87-Пионер4 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-87 до ж/д ул.Пионерская 4 | ТК 16-87-Пионер4 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-87 до ж/д ул.Пионерская 4 | ТК 16-87-Пионер4 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-87 до ж/д ул.Пионерская 4 | ТК 16-87-Пионер4 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ж/д ул.Пионерская 2 | ТК 16-88-Пионер 2 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ж/д ул.Пионерская 2 | ТК 16-88-Пионер 2 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ж/д ул.Пионерская 2 | ТК 16-88-Пионер 2 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ж/д ул.Пионерская 2 | ТК 16-88-Пионер 2 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ж/д ул.Пионерская 2 | ТК 16-88-Пионер 2 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ж/д ул.Пионерская 2 | ТК 16-88-Пионер 2 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ТК 16-35-1 | ТК 16-35-ПО551 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ТК 16-35-1 | ТК 16-35-ПО551 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ТК 16-35-1 | ТК 16-35-ПО551 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ТК 16-35-1 | ТК 16-35-ПО551 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ТК 16-35-1 | НО49-16-35-1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ТК 16-35-1 | НО49-16-35-1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-36 до ж/д пр.Мира 14 | ТК 16-36-Мира 14 (2,3 бл) | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-36 до ж/д пр.Мира 14 | ТК 16-36-Мира 14 (2,3 бл) | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-36 до ж/д пр.Мира 14 | ТК 16-36-Мира 14 (1 бл) | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-36 до ж/д пр.Мира 14 | ТК 16-36-Мира 14 (1 бл) | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | ТК 16-36 до ТК 16-37 | 16-36-ПО564 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | ТК 16-36 до ТК 16-37 | 16-36-ПО564 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | ТК 16-36 до ТК 16-37 | 16-36-ПО564 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | ТК 16-36 до ТК 16-37 | 16-36-ПО564 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-37 до ж/д пр.Мира 18 | ТК 16-37-Мира 18 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-37 до ж/д пр.Мира 18 | ТК 16-37-Мира 18 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-37 до ТК 16-39 | ПО583-16-39 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-37 до ТК 16-39 | ПО583-16-39 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-37 до ТК 16-39 | ПО583-16-39 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-37 до ТК 16-39 | ПО583-16-39 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ж/д ул.Пионерская 11 | 16-82-1-НО82/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ж/д ул.Пионерская 11 | 16-82-1-НО82/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ж/д ул.Пионерская 11 | 16-82-1-НО82/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ж/д ул.Пионерская 11 | 16-82-1-НО82/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | ТК 16-82-НО82/3 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | ТК 16-82-НО82/3 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | ТК 16-82-НО82/3 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | ТК 16-82-НО82/3 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | ТК 16-82-НО82/3 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | ТК 16-82-НО82/3 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-2 до ж/д ул.Пионерская 11А | ТК 16-82-2-СО82/2 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-2 до ж/д ул.Пионерская 11А | ТК 16-82-2-СО82/2 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-2 до ж/д ул.Пионерская 11А | ТК 16-82-2-СО82/2 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-2 до ж/д ул.Пионерская 11А | ТК 16-82-2-СО82/2 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-2 до ж/д ул.Пионерская 11А | ТК 16-82-2-СО82/2 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-2 до ж/д ул.Пионерская 11А | ТК 16-82-2-СО82/2 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-1 до ТК 16-82-3 | НО82/4-ТК 16-82-3 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-82-4 до ж/д Ул.Пионерская 15 | НО82/7-Пионер15 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 15 до ТК 16-82-5 | НО82/9-ТК16-82-5 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 15 до ТК 16-82-5 | НО82/9-ТК16-82-5 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 15 до ТК 16-82-5 | НО82/9-ТК16-82-5 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 15 до ТК 16-82-5 | НО82/9-ТК16-82-5 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 15 до ТК 16-82-5 | НО82/9-ТК16-82-5 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 15 до ТК 16-82-5 | НО82/9-ТК16-82-5 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-83-1 | СО83/13-СО83/14 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-83-1 | СО83/13-СО83/14 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-83-1 | СО83/13-СО83/14 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-83-1 | СО83/13-СО83/14 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-83-1 | СО83/13-СО83/14 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83 до ТК 16-83-1 | СО83/13-СО83/14 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 7 до ТК 16-83-3 | НО83/3-СО83/15 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 7 до ТК 16-83-3 | НО83/3-СО83/15 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 7 до ТК 16-83-3 | НО83/3-СО83/15 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ж/д ул.Пионерская 7 до ТК 16-83-3 | НО83/3-СО83/15 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-3 до ТК 16-83-4 | НО83/4-СО83/16 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-3 до ТК 16-83-4 | НО83/4-СО83/16 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-3 до ТК 16-83-4 | НО83/4-СО83/16 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-3 до ТК 16-83-4 | НО83/4-СО83/16 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-3 до ТК 16-83-4 | НО83/4-СО83/16 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-3 до ТК 16-83-4 | НО83/4-СО83/16 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ж/д ул.Пионерская 19(5бл) | НО83/5-НО83/9 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ж/д ул.Пионерская 19(5бл) | НО83/5-НО83/9 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ж/д ул.Пионерская 19(5бл) | НО83/5-НО83/9 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ж/д ул.Пионерская 19(5бл) | НО83/5-НО83/9 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ж/д ул.Пионерская 19(5бл) | НО83/5-НО83/9 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ж/д ул.Пионерская 19(5бл) | НО83/5-НО83/9 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-6 до ж/д ул.Пионерская 19 | НО83/6-НО83/8 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-6 до ж/д ул.Пионерская 19 | НО83/6-НО83/8 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-6 до ж/д ул.Пионерская 19 | НО83/6-НО83/8 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-6 до ж/д ул.Пионерская 19 | НО83/6-НО83/8 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-6 до ж/д ул.Пионерская 19 | НО83/6-НО83/8 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-6 до ж/д ул.Пионерская 19 | НО83/6-НО83/8 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-83-5 до ТК 16-83-6 | НО83/6-СО83/18 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | ТК 16-26 до ТК 16-26-1 | ТК 16-26-НО26/1 | Арматура А | 150 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | ТК 16-26 до ТК 16-26-1 | ТК 16-26-НО26/1 | Арматура Б | 150 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | ТК 16-26 до ТК 16-26-1 | ТК 16-26-НО26/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | ТК 16-26 до ТК 16-26-1 | ТК 16-26-НО26/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | ТК 16-26 до ТК 16-26-1 | ТК 16-26-НО26/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | ТК 16-26 до ТК 16-26-1 | ТК 16-26-НО26/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 26 | ТК16-26-2-НО26/5 | Арматура А | 80 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 26 | ТК16-26-2-НО26/5 | Арматура Б | 80 | 25 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 26 | ТК16-26-2-НО26/5 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 26 | ТК16-26-2-НО26/5 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 26 | ТК16-26-2-НО26/5 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 26 | ТК16-26-2-НО26/5 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 28 | ТК16-26-2-НО26/7 | Арматура А | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 28 | ТК16-26-2-НО26/7 | Арматура Б | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 28 | ТК16-26-2-НО26/7 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 28 | ТК16-26-2-НО26/7 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 28 | ТК16-26-2-НО26/7 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-2 до ж/д Мира 28 | ТК16-26-2-НО26/7 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-1 до ж/д Мира 30 | ТК 16-26-1-Мира 30 | Арматура А | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-1 до ж/д Мира 30 | ТК 16-26-1-Мира 30 | Арматура Б | 80 | 25 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-1 до ж/д Мира 30 | ТК 16-26-1-Мира 30 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-1 до ж/д Мира 30 | ТК 16-26-1-Мира 30 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-1 до ж/д Мира 30 | ТК 16-26-1-Мира 30 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-26-1 до ж/д Мира 30 | ТК 16-26-1-Мира 30 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-88 до ТК 16-89 | НО51/1-ТК16-89 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ж/д ул.Амурская 2(3бл.) | ТК 16-89-1-НО89/5 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ж/д ул.Амурская 2(3бл.) | ТК 16-89-1-НО89/5 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ж/д ул.Амурская 2(3бл.) | ТК 16-89-1-НО89/5 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ж/д ул.Амурская 2(3бл.) | ТК 16-89-1-НО89/5 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ТК 16-89-2 | НО89/3-ПО89/3 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ТК 16-89-2 | НО89/3-ПО89/3 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ТК 16-89-2 | НО89/3-ПО89/3 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-1 до ТК 16-89-2 | НО89/3-ПО89/3 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-2 до ж/д ул.Амурская 2(1,2бл.) | ПО89/3-ПО89/4 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-2 до ж/д ул.Амурская 2(1,2бл.) | ПО89/3-ПО89/4 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-2 до ж/д ул.Амурская 2(1,2бл.) | ПО89/3-ПО89/4 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-89-2 до ж/д ул.Амурская 2(1,2бл.) | ПО89/3-ПО89/4 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ТК 16-39-2-ПО39/6 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ТК 16-39-2-ПО39/6 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/14-ПО39/15 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/14-ПО39/15 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/14-ПО39/15 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/14-ПО39/15 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/15-ПО39/16 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/16-ПО39/17 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/29-ПО39/30 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-2 до ж/д пр.Мира 24 | ПО39/29-ПО39/30 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ж/д ул.Лесная 1 | ТК16-67-Лесная 1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ж/д ул.Лесная 1 | ТК16-67-Лесная 1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ж/д ул.Лесная 1 | ПО 66/18-Лесная 1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ж/д ул.Лесная 1 | ПО 66/18-Лесная 1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ТК 16-68 | ТК16-67-НО66/4 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ТК 16-68 | ТК16-67-НО66/4 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ТК 16-68 | ТК16-68-ООО"Берег" | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-67 до ТК 16-68 | ТК16-68-ООО"Берег" | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-70 до ж/д ул.Амурска 15 | ТК16-70 - НО1/70 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-70 до ж/д ул.Амурска 15 | ТК16-70 - НО1/70 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-70 до ж/д ул.Амурска 15 | ТК16-70 - НО1/70 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-70 до ж/д ул.Амурска 15 | ТК16-70 - НО1/70 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-71 до ж/д ул.Амурская 13 | ТК16-71-Амур 13 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-71 до ж/д ул.Амурская 13 | ТК16-71-Амур 13 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-72 до ж/д ул.Амурская 11 | ТК16-72-Амурск 11 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-72 до ж/д ул.Амурская 11 | ТК16-72-Амурск 11 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-73 до ж/д ул.Амурская 9 | ТК16-73-Амурск 9 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-73 до ж/д ул.Амурская 9 | ТК16-73-Амурск 9 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-74 до ж/д ул.Амурская 7 | ТК16-74-Амурск 7 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-74 до ж/д ул.Амурская 7 | ТК16-74-Амурск 7 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-74 до ТК 16-75 | ПО 70/56-НО70/7 | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-74 до ТК 16-75 | ПО 70/56-НО70/7 | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 19 | ТК16-75-ПО70/63 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 19 | ТК16-75-ПО70/63 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 19 | ТК16-75-ПО70/63 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 19 | ТК16-75-ПО70/63 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 19 | ТК16-75-ПО70/63 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 19 | ТК16-75-ПО70/63 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-75 до ж/д ул.Амурская 21 | ТК16-75-Амурск 21 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-30-3 до пр.Комсомольский 18 | ТК 16-30-3-ж/д Комсом.18 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-30-3 до пр.Комсомольский 18 | ТК 16-30-3-ж/д Комсом.18 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-30-4 до пр.Комсомольский 24 | ТК16-30-4 - НО30-4/6 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-30-4 до пр.Комсомольский 24 | ТК16-30-4 - НО30-4/6 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-39 до ТК 16-39-1 | ТК16-39-ПО39/26 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-39 до ТК 16-39-1 | ТК16-39-ПО39/26 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-1 до Детского сада № 9 | ТК16-39-1-Д/сад№9 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-39-1 до Детского сада № 9 | ТК16-39-1-Д/сад№9 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От 16-41 до ж/д ул.Амурская 16 | ТК16-41-Амурск 16 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От 16-41 до ж/д ул.Амурская 16 | ТК16-41-Амурск 16 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-42 до ж/д ул.Амурская 14 | ТК16-42-Амурск 14 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-42 до ж/д ул.Амурская 14 | ТК16-42-Амурск 14 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От 16-43 до ж/д ул.Амурская 12 | ТК16-43-Амурск 12 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От 16-43 до ж/д ул.Амурская 12 | ТК16-43-Амурск 12 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-44 до ж/д ул.Амурская 12 | ТК16-44-Амурск 12 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-44 до ж/д ул.Амурская 12 | ТК16-44-Амурск 12 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-45 дл ж/д ул.Амурская 12 | ТК16-45-Амурск 12 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-45 дл ж/д ул.Амурская 12 | ТК16-45-Амурск 12 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-2 до ж/д ул.Пионерская 6 | ПО 86-1/6-НО86-1/2 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-2 до ж/д ул.Пионерская 6 | ПО 86-1/6-НО86-1/2 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-2 до ж/д ул.Пионерская 6 | ПО 86-1/6-НО86-1/2 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-2 до ж/д ул.Пионерская 6 | ПО 86-1/6-НО86-1/2 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-3 до ж/д ул.Пионерская 8 | ПО86-1/14-НО86-1/2/3 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-3 до ж/д ул.Пионерская 8 | ПО86-1/14-НО86-1/2/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-3 до ж/д ул.Пионерская 8 | ПО86-1/14-НО86-1/2/3 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-3 до ж/д ул.Пионерская 8 | ПО86-1/14-НО86-1/2/3 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ж/д ул.Амурская 4А | НО86-1/5-ПО86-1/71 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ж/д ул.Амурская 4А | НО86-1/5-ПО86-1/71 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ж/д ул.Амурская 4А | НО86-1/5-ПО86-1/71 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ж/д ул.Амурская 4А | НО86-1/5-ПО86-1/71 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ТК 16-86-6 | НО86-1/6-ПО86-1/33 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ТК 16-86-6 | НО86-1/6-ПО86-1/33 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ТК 16-86-6 | НО86-1/6-ПО86-1/33 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ТК 16-86-6 | НО86-1/6-ПО86-1/33 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ТК 16-86-6 | НО86-1/6-ПО86-1/33 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до ТК 16-86-6 | НО86-1/6-ПО86-1/33 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-5 | ПО86-1/32-НО86-1/6 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-5 | ПО86-1/32-НО86-1/6 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до Детского сада № 15 | ТК16-86-5-Д/сад15 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до Детского сада № 15 | ТК16-86-5-Д/сад15 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до Детского сада № 15 | ТК16-86-5-Д/сад15 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-5 до Детского сада № 15 | ТК16-86-5-Д/сад15 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-6 до ж/д ул.Амурская 4/1 | ТК16-86-6-Амур4/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-6 до ж/д ул.Амурская 4/1 | ТК16-86-6-Амур4/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-6 до ж/д ул.Амурская 4/2 | ТК16-86-6-Амур4/2 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-6 до ж/д ул.Амурская 4/2 | ТК16-86-6-Амур4/2 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/4-ПО86-1/38 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/4-ПО86-1/38 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/4-ПО86-1/38 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/4-ПО86-1/38 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/10-НО86-1/11 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/10-НО86-1/11 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/10-НО86-1/11 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/10-НО86-1/11 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/10-НО86-1/11 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-4 до ТК 16-86-10 | НО86-1/10-НО86-1/11 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-10 до Трибуны | НО86-1/10-СО 86-1/55 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-10 до Трибуны | НО86-1/10-СО 86-1/55 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-10 до Трибуны | НО86-1/10-СО 86-1/55 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-10 до Трибуны | НО86-1/10-СО 86-1/55 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-10 до Трибуны | НО86-1/10-СО 86-1/55 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-86-10 до Трибуны | НО86-1/10-СО 86-1/55 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-1 до ТК 16-84-2/1 | ТК16-84-2-НО84/3 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | ПО 84/32-ПО84/32/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | ПО 84/32-ПО84/32/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | ПО 84/32-ПО84/32/1 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | ПО 84/32-ПО84/32/1 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | ПО 84/32-ПО84/32/1 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | ПО 84/32-ПО84/32/1 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | НО 84/4/2-НО84/4 | Арматура А | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | НО 84/4/2-НО84/4 | Арматура Б | 250 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | НО 84/4/2-НО84/4 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-2/1 до ТК 16-84-3 | НО 84/4/2-НО84/4 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | ТК16-84-3-НО1/34 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | ТК16-84-3-НО1/34 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | ТК16-84-3-НО1/34 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | ТК16-84-3-НО1/34 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | ТК16-84-3-НО1/34 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | ТК16-84-3-НО1/34 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ж/д ул.Пионерская 18 | ТК16-84-3-НО3/34 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ж/д ул.Пионерская 18 | ТК16-84-3-НО3/34 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ж/д ул.Пионерская 18 | ТК16-84-3-НО3/34 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ж/д ул.Пионерская 18 | ТК16-84-3-НО3/34 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ж/д ул.Пионерская 18 | ТК16-84-3-НО3/34 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ж/д ул.Пионерская 18 | ТК16-84-3-НО3/34 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3/1 до ж/д ул.Пионерская 34 | ТК - ж/д | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3/1 до ж/д ул.Пионерская 34 | ТК - ж/д | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3/1 до ж/д ул.Пионерская 34 | ТК - ж/д | Арматура А | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3/1 до ж/д ул.Пионерская 34 | ТК - ж/д | Арматура Б | 20 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | НО2/34 - ТК | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | НО2/34 - ТК | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | НО2/34 - ТК | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | НО2/34 - ТК | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | НО2/34 - ТК | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-3/1 | НО2/34 - ТК | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-4 | ТК16-84-3-НО84/4 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-3 до ТК 16-84-4 | ТК16-84-3-НО84/4 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-4 до ж/д ул.Пионерская 20 | ТК16-84-4-Пионер 20 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-4 до ж/д ул.Пионерская 20 | ТК16-84-4-Пионер 20 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ж/д ул.Пионерская 20А | ТК16-84-5-НО1/84 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ж/д ул.Пионерская 20А | ТК16-84-5-НО1/84 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ж/д ул.Пионерская 20А | ТК16-84-5-НО1/84 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ж/д ул.Пионерская 20А | ТК16-84-5-НО1/84 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ж/д ул.Пионерская 20А | ТК16-84-5-НО1/84 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ж/д ул.Пионерская 20А | ТК16-84-5-НО1/84 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ТК 16-84-5-1 | ТК16-84-5-НО3/84 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ТК 16-84-5-1 | ТК16-84-5-НО3/84 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ТК 16-84-5-1 | ТК16-84-5-НО3/84 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ТК 16-84-5-1 | ТК16-84-5-НО3/84 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ТК 16-84-5-1 | ТК16-84-5-НО3/84 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5 до ТК 16-84-5-1 | ТК16-84-5-НО3/84 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5-1 до ТК 16-84-6 | ПО84/51-НО4/84 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5-1 до ТК 16-84-6 | ПО84/51-НО4/84 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5-1 до ТК 16-84-6 | ПО84/51-НО4/84 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-5-1 до ТК 16-84-6 | ПО84/51-НО4/84 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ТК 16-84-7 | ПО84/63-НО5/84 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ТК 16-84-7 | ПО84/63-НО5/84 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ТК 16-84-7 | ПО84/63-НО5/84 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ТК 16-84-7 | ПО84/63-НО5/84 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ТК 16-84-7 | ПО84/63-НО5/84 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ТК 16-84-7 | ПО84/63-НО5/84 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ж/д ул.Школьная 7 | ТК16-84-6-НО84/11 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ж/д ул.Школьная 7 | ТК16-84-6-НО84/11 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ж/д ул.Школьная 7 | ТК16-84-6-НО84/11 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ж/д ул.Школьная 7 | ТК16-84-6-НО84/11 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ж/д ул.Школьная 7 | ТК16-84-6-НО84/11 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-6 до ж/д ул.Школьная 7 | ТК16-84-6-НО84/11 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (1 бл) | ПО84/81-НО7/84 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (1 бл) | ПО84/81-НО7/84 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (1 бл) | ПО84/81-НО7/84 | Арматура А | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (1 бл) | ПО84/81-НО7/84 | Арматура Б | 40 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (1 бл) | ПО84/81-НО7/84 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (1 бл) | ПО84/81-НО7/84 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (2 бл) | ПО84/81-ж/д | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (2 бл) | ПО84/81-ж/д | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (2 бл) | ПО84/81-ж/д | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (2 бл) | ПО84/81-ж/д | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (2 бл) | ПО84/81-ж/д | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-84-7 до ж/д ул.Амурская 6 (2 бл) | ПО84/81-ж/д | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-1 до ТК 16-21-2 | ТК16-21-1-ПО21/11 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-1 до ТК 16-21-2 | ТК16-21-1-ПО21/11 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-2 до ТК 16-21-3 | ТК16-21-2-ПО21/13 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-2 до ТК 16-21-3 | ТК16-21-2-ПО21/13 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-3 до ж/д пр.Комсомольский 7 | ТК16-21-3-Комсом 7 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-3 до ж/д пр.Комсомольский 7 | ТК16-21-3-Комсом 7 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-3 до АБК МЧС | ТК16-21-3-АБК МЧС | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-3 до АБК МЧС | ТК16-21-3-АБК МЧС | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-4 до ТК 16-21-5 | ТК16-21-4-НО21/5 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-4 до ТК 16-21-5 | ТК16-21-4-НО21/5 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-4 до ТК 16-21-5 | ТК16-21-4-НО21/5 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-4 до ТК 16-21-5 | ТК16-21-4-НО21/5 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-5 до ж/д пр.Комсомольский 9 | ТК16-21-5-ПО21/29 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-5 до ж/д пр.Комсомольский 9 | ТК16-21-5-ПО21/29 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-5 до ж/д пр.Комсомольский 1 | ТК16-21-5-ПО21/37 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-5 до ж/д пр.Комсомольский 1 | ТК16-21-5-ПО21/37 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-6 до ж/д пр.Комсомольский 3 | ТК16-21-6ПО21/52 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-6 до ж/д пр.Комсомольский 3 | ТК16-21-6ПО21/52 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-6 до ж/д пр.Комсомольский 5 | ТК16-21-6-ПО21/54 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-21-6 до ж/д пр.Комсомольский 5 | ТК16-21-6-ПО21/54 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ж/д Мира 9 | ТК16-35-НО39/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ж/д Мира 9 | ТК16-35-НО39/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ж/д Мира 9 | ТК16-35-НО39/1 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ж/д Мира 9 | ТК16-35-НО39/1 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ж/д Мира 9 | ТК16-35-НО39/1 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-35 до ж/д Мира 9 | ТК16-35-НО39/1 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | ТК16-85-НО85/1 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-85 до школы № 2 | ТК16-85-НО85/1 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура А | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО456-НО1/27 | Арматура Б | 25 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО470-ПО471 | Арматура А | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО470-ПО471 | Арматура Б | 50 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО470-ПО471 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО470-ПО471 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | секционирующая
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО470-ПО471 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-27 до ТК 16-29 | ПО470-ПО471 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | ТК 16-29 до ж/д Комсомольский 2 | ПО471-НО4/27 | Арматура А | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | ТК 16-29 до ж/д Комсомольский 2 | ПО471-НО4/27 | Арматура Б | 200 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29 до ТК 16-30 | ПО471-НО5/27 | Арматура А | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29 до ТК 16-30 | ПО471-НО5/27 | Арматура Б | 150 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29 до ТК 16-30 | ПО471-НО5/27 | Арматура А | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29 до ТК 16-30 | ПО471-НО5/27 | Арматура Б | 32 | 16 | запорная | ручной привод | дренаж
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-1 до ж/д пр.Комсомольский 32 | ТК16-29-1-Комсм 32 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-1 до ж/д пр.Комсомольский 32 | ТК16-29-1-Комсм 32 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-2 до ж/д пр.Комсомольский 30 | ТК16-29-2-Комсом 30 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-2 до ж/д пр.Комсомольский 30 | ТК16-29-2-Комсом 30 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29-3 до Лингвистической школы | ТК16-29-3-ПО29-3/2 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29-3 до Лингвистической школы | ТК16-29-3-ПО29-3/2 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29-3 до Лингвистической школы | ПО29-3/8-ПО29-3/9 | Арматура А | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | от ТК 16-29-3 до Лингвистической школы | ПО29-3/8-ПО29-3/9 | Арматура Б | 15 | 16 | запорная | ручной привод | воздушник
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-3 до ж/д Комсом.28 | ТК 16-29-3-ПО29-3/1 | Арматура А | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-3 до ж/д Комсом.28 | ТК 16-29-3-ПО29-3/1 | Арматура Б | 80 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-5 до Вечерней школы | ТК 16-29-5-ПО29-5/1 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК 16-29-5 до Вечерней школы | ТК 16-29-5-ПО29-5/1 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК16-15-1 до ТК16-15-2 | ПО15/2-ПО15/3 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК16-15-1 до ТК16-15-2 | ПО15/2-ПО15/3 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК16-15-1 до ТК16-15-2 | ПО15/21-ТК 16-15-2 | Арматура А | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка
Теплотрасса № 16 | От ТК16-15-1 до ТК16-15-2 | ПО15/21-ТК 16-15-2 | Арматура Б | 100 | 16 | запорная | ручной привод | врезка

## Приложение 3
Приложение 3. Гидравлический расчет тепловых сетей
Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
15 | АТЭЦ-1 т.м. №15 | УТ 15-3 | 524 | 0.8 | 0.8 | 3906.2057 | -3219.8928 | 4.155 | 2.825 | 6.608 | 4.492 | 2.214 | -1.825 | 0.642 | 0.642 | 115929.77 | 49681.38
| Пиковая котельная (резерв) | УТ 15-3 | 85
15 | УТ 15-3 | ТК 15-3 | 455 | 0.8 | 0.8 | 3905.5637 | -3220.5348 | 3.607 | 2.454 | 6.606 | 4.494 | 2.214 | -1.825 | 0.557 | 0.557 | 100658.53 | 43137.25
15 | ТК 15-3 | УТ 15-4 | 707 | 0.7 | 0.7 | 3829.2874 | -3145.9042 | 10.855 | 7.329 | 12.794 | 8.639 | 2.835 | -2.329 | 0.663 | 0.663 | 140920.32 | 60418.34
15 | ТК 15-4 |  | 126 | 0.7 | 0.7 | 3828.1007 | -3147.0908 | 1.933 | 1.307 | 12.786 | 8.645 | 2.834 | -2.33 | 0.118 | 0.118 | 25123.08 | 10766.9
15 |  | ТК 15-6 | 628 | 0.7 | 0.7 | 3827.9825 | -3147.209 | 9.635 | 6.516 | 12.786 | 8.646 | 2.834 | -2.33 | 0.589 | 0.589 | 125215.05 | 53660.27
15 | ТК 15-6 | ГСК-73 | 80 | 0.05 | 0.05 | 1.2979 | -1.2936 | 0.151 | 0.15 | 1.569 | 1.559 | 0.188 | -0.188 | 0 | 0 | 3512.42 | 1473.02
15 | ТК 15-6 | ГСК-48 | 169 | 0.1 | 0.1 | 1.3007 | -1.2906 | 0.009 | 0.009 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | -0.047 | 0.003 | 0.003 | 9855.26 | 3996.33
15 | ТК 15-6 | ТК 15-7 | 103 | 0.7 | 0.7 | 3824.7949 | -3145.2139 | 1.578 | 1.067 | 12.764 | 8.635 | 2.831 | -2.328 | 0.097 | 0.097 | 20535.59 | 8801.06
15 | ТК 15-7 | ТК 15-7-1 | 90 | 0.125 | 0.125 | 9.9276 | -9.8915 | 0.08 | 0.08 | 0.744 | 0.739 | 0.23 | -0.23 | 0.003 | 0.003 | 6008.32 | 2543.58
15 | ТК 15-7-1 | ГСК-62 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1.3042 | -1.3005 | 0.038 | 0.038 | 1.584 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 867.4 | 372.17
15 | ТК 15-7-1 | ГСК-53 | 40 | 0.05 | 0.05 | 1.3043 | -1.3003 | 0.076 | 0.076 | 1.585 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 1734.8 | 741.01
15 | ТК 15-7-1 | УТ 15-7-1 | 50 | 0.07 | 0.07 | 2.6088 | -2.6005 | 0.065 | 0.065 | 1.083 | 1.076 | 0.193 | -0.193 | 0 | 0 | 2516.02 | 1075.06
15 | УТ 15-7-1 | ГСК-68 | 24 | 0.05 | 0.05 | 1.3042 | -1.3004 | 0.046 | 0.045 | 1.584 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 1037.76 | 443.32
15 | УТ 15-7-1 | ГСК-55 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.3041 | -1.3005 | 0.01 | 0.009 | 1.584 | 1.576 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 216.2 | 92.75
15 | ТК 15-7-1 | ГСК-52 | 26 | 0.07 | 0.07 | 1.6602 | -1.6552 | 0.014 | 0.014 | 0.445 | 0.442 | 0.123 | -0.123 | 0 | 0 | 1308.33 | 560.9
15 | ТК 15-7-1 | УТ 15-7-7/1 | 56 | 0.07 | 0.07 | 3.0475 | -3.0377 | 0.099 | 0.098 | 1.472 | 1.463 | 0.226 | -0.225 | 0.001 | 0.001 | 2817.94 | 1203.31
15 | УТ 15-7-7/1 | ГСК-65 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.7426 | -1.7377 | 0.034 | 0.034 | 2.81 | 2.794 | 0.253 | -0.252 | 0 | 0 | 432.13 | 185.45
15 | УТ 15-7-7/1 | ГСК-26 | 38 | 0.05 | 0.05 | 1.3044 | -1.3005 | 0.072 | 0.072 | 1.585 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 1642.09 | 699.92
15 | ТК 15-7 | УТ 15-7/1 | 70 | 0.15 | 0.15 | 16.974 | -16.8846 | 0.07 | 0.069 | 0.832 | 0.824 | 0.274 | -0.272 | 0.003 | 0.003 | 5090.81 | 2133.52
15 | УТ 15-7/1 | ГСК-67 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.3042 | -1.3006 | 0.01 | 0.009 | 1.584 | 1.576 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 214.67 | 93.55
15 | УТ 15-7/1 | УТ 15-7/1-1 | 38 | 0.125 | 0.125 | 15.6667 | -15.587 | 0.084 | 0.083 | 1.838 | 1.819 | 0.364 | -0.362 | 0.001 | 0.001 | 2480.74 | 1061.26
15 | УТ 15-7/1-1 |  | 15 | 0.07 | 0.07 | 1.3042 | -1.3003 | 0.005 | 0.005 | 0.277 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0 | 0 | 745.88 | 324.38
15 | УТ 15-7/1-1 |  | 21 | 0.125 | 0.125 | 14.3614 | -14.2878 | 0.039 | 0.039 | 1.546 | 1.531 | 0.333 | -0.332 | 0.001 | 0.001 | 1368.47 | 585.5
15 |  | ГСК-54 | 15 | 0.07 | 0.07 | 1.3041 | -1.3003 | 0.005 | 0.005 | 0.277 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0 | 0 | 744.63 | 324.17
15 |  | УТ 15-7/1-3 | 43 | 0.125 | 0.125 | 13.0567 | -12.9881 | 0.066 | 0.065 | 1.28 | 1.267 | 0.303 | -0.302 | 0.001 | 0.001 | 2797.4 | 1196.24
15 | УТ 15-7/1-3 |  | 5 | 0.07 | 0.07 | 1.3041 | -1.3005 | 0.002 | 0.002 | 0.277 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0 | 0 | 247.66 | 108.18
15 | УТ 15-7/1-3 | УТ 15-7/14 | 170 | 0.125 | 0.125 | 11.7513 | -11.6889 | 0.212 | 0.21 | 1.039 | 1.028 | 0.273 | -0.271 | 0.005 | 0.005 | 11035.04 | 4708.64
15 | УТ 15-7/14 | ГСК-27 | 45 | 0.05 | 0.05 | 1.3039 | -1.2999 | 0.086 | 0.085 | 1.584 | 1.574 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 1912.7 | 826.62
15 | УТ 15-7/14 | ГСК-57 | 68 | 0.05 | 0.05 | 1.3045 | -1.3003 | 0.129 | 0.129 | 1.585 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 2890.3 | 1242.83
15 | УТ 15-7/14 | УТ 15-7/1-5 | 99 | 0.1 | 0.1 | 9.1379 | -9.0938 | 0.24 | 0.238 | 2.02 | 2.001 | 0.331 | -0.33 | 0.002 | 0.002 | 5589 | 2384.91
15 | УТ 15-7/1-5 |  | 72 | 0.07 | 0.07 | 1.3048 | -1.2999 | 0.024 | 0.024 | 0.278 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0.001 | 0.001 | 3535.37 | 1515.27
15 | УТ 15-7/1-5 | УТ 15-7/1-6 | 105 | 0.1 | 0.1 | 7.8311 | -7.7958 | 0.187 | 0.186 | 1.488 | 1.474 | 0.284 | -0.283 | 0.002 | 0.002 | 5902.06 | 2522.28
15 | УТ 15-7/1-6 | ГСК-40 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1.3043 | -1.3005 | 0.038 | 0.038 | 1.585 | 1.576 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 844.01 | 366.05
15 | УТ 15-7/1-6 | ГСК-345 | 106 | 0.05 | 0.05 | 1.3048 | -1.3002 | 0.202 | 0.2 | 1.586 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0.001 | 0.001 | 4473.23 | 1903.19
15 | УТ 15-7/1-6 |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.2201 | -5.197 | 0.004 | 0.004 | 0.667 | 0.661 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 280.25 | 119.66
15 | УТ 15-7/1-8 | ГСК-33 | 70 | 0.07 | 0.07 | 1.3047 | -1.2998 | 0.023 | 0.023 | 0.278 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0.001 | 0.001 | 3409.03 | 1458.76
15 | УТ 15-7/1-8 | УТ 15-7/1-9 | 36 | 0.1 | 0.1 | 3.914 | -3.8986 | 0.016 | 0.016 | 0.378 | 0.375 | 0.142 | -0.141 | 0.001 | 0.001 | 2006.99 | 857.77
15 | УТ 15-7/1-9 | ГСК-75 | 26 | 0.05 | 0.05 | 1.304 | -1.3002 | 0.049 | 0.049 | 1.584 | 1.575 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 1088.31 | 471.09
15 | УТ 15-7/1-9 | ГСК-58 | 39 | 0.07 | 0.07 | 1.3043 | -1.3 | 0.013 | 0.013 | 0.277 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0 | 0 | 1894.08 | 816.39
15 | УТ 15-7/1-9 | ГСК-78 | 254 | 0.05 | 0.05 | 1.3051 | -1.2991 | 0.484 | 0.479 | 1.586 | 1.572 | 0.189 | -0.188 | 0.001 | 0.001 | 10631.97 | 4369.75
15 | ТК 15-7 | ГСК-195 | 43 | 0.07 | 0.07 | 1.3045 | -1.3002 | 0.014 | 0.014 | 0.278 | 0.276 | 0.097 | -0.096 | 0 | 0 | 2190.5 | 925.85
15 | ТК 15-7 | УТ 15-7/2 | 30 | 0.05 | 0.05 | 2.4901 | -2.4824 | 0.205 | 0.204 | 5.702 | 5.667 | 0.361 | -0.36 | 0 | 0 | 1317.17 | 558.2
15 | УТ 15-7/2 | ГСК-16 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.3043 | -1.3007 | 0.01 | 0.009 | 1.585 | 1.576 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 217.08 | 93.4
15 | УТ 15-7/2 | ГСК-15 | 61 | 0.05 | 0.05 | 1.1857 | -1.1819 | 0.096 | 0.095 | 1.313 | 1.305 | 0.172 | -0.171 | 0 | 0 | 2648.33 | 1123.7
15 | ТК 15-7 | УТ 15-7/3 | 27 | 0.07 | 0.07 | 3.676 | -3.6648 | 0.069 | 0.069 | 2.134 | 2.121 | 0.272 | -0.271 | 0 | 0 | 1375.43 | 584.15
15 | УТ 15-7/3 | ГСК 29а | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.3042 | -1.3007 | 0.01 | 0.009 | 1.584 | 1.576 | 0.189 | -0.189 | 0 | 0 | 217.55 | 93.5
15 | УТ 15-7/3 | УТ 15-7/3-1 | 10 | 0.05 | 0.05 | 2.3715 | -2.3644 | 0.062 | 0.062 | 5.176 | 5.145 | 0.344 | -0.343 | 0 | 0 | 435.09 | 186.06
15 | УТ 15-7/3-1 | ГСК-19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.1857 | -1.1824 | 0.008 | 0.008 | 1.313 | 1.306 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0 | 217.07 | 93.38
15 | УТ 15-7/3-1 | ГСК-17 | 56 | 0.05 | 0.05 | 1.1858 | -1.182 | 0.088 | 0.088 | 1.313 | 1.305 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0 | 2431.16 | 1032.71
15 | ТК 15-7 | УТ 15-7/4 | 106 | 0.125 | 0.125 | 3.6793 | -3.6605 | 0.013 | 0.013 | 0.106 | 0.105 | 0.085 | -0.085 | 0.003 | 0.003 | 7076.47 | 2961.79
15 | УТ 15-7/4 | ГСК-29 | 23 | 0.1 | 0.1 | 1.3046 | -1.3001 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.044 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 1309.87 | 562.14
15 | УТ 15-7/4 | УТ 15-7/4-1 | 38 | 0.07 | 0.07 | 2.3715 | -2.3636 | 0.041 | 0.041 | 0.897 | 0.891 | 0.176 | -0.175 | 0 | 0 | 1890.48 | 807.07
15 | УТ 15-7/4-1 | ГСК-25 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.1852 | -1.1819 | 0.008 | 0.008 | 1.312 | 1.305 | 0.172 | -0.171 | 0 | 0 | 213.56 | 92.02
15 | УТ 15-7/4-1 | ГСК-20 | 77 | 0.05 | 0.05 | 1.186 | -1.1821 | 0.121 | 0.121 | 1.314 | 1.305 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0 | 3288.83 | 1392.2
15 | ТК 15-7 | ТК 15-8 | 340 | 0.7 | 0.7 | 3786.6467 | -3107.4266 | 5.105 | 3.439 | 12.511 | 8.429 | 2.803 | -2.3 | 0.319 | 0.319 | 67788.12 | 29056.74
15 | ТК 15-8 | ГСК-235 | 38 | 0.05 | 0.05 | 1.3304 | -1.3264 | 0.075 | 0.075 | 1.648 | 1.638 | 0.193 | -0.192 | 0 | 0 | 1668.68 | 709.61
15 | ТК 15-8 | ПНС "Городская" | 10 | 0.7 | 0.7 | 3784.9974 | -3106.4191 | 0.15 | 0.101 | 12.5 | 8.424 | 2.802 | -2.3 | 0.009 | 0.009 | 1994.09 | 854.61
15 | ПНС "Городская" | ТК 15-9 | 298 | 0.7 | 0.7 | 3784.9881 | -3106.4284 | 4.47 | 3.012 | 12.5 | 8.424 | 2.802 | -2.3 | 0.28 | 0.28 | 59423.94 | 25466.65
15 | ТК 15-9 | УТ 15-9/1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.5592 | -7.4894 | 0.003 | 0.003 | 0.555 | 0.426 | 0.199 | -0.174 | 0 | 0 | 333.84 | 140.88
15 | УТ 15-9/1 | УТ 15-9/1-1 | 79 | 0.125 | 0.125 | 7.2779 | -6.2154 | 0.038 | 0.028 | 0.403 | 0.295 | 0.169 | -0.144 | 0.002 | 0.002 | 5193.62 | 2233.01
15 | УТ 15-9/1-1 | Хлебозавод | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.6982 | -0.6959 | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.025 | -0.025 | 0 | 0 | 576.12 | 245.75
15 | УТ 15-9/1-1 | Хлебозавод | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.5773 | -5.5219 | 0.013 | 0.009 | 1.053 | 0.745 | 0.239 | -0.2 | 0 | 0 | 576.12 | 246.96
15 | УТ 15-9/1 | ГСК-314 | 184 | 0.07 | 0.07 | 1.2812 | -1.2742 | 0.059 | 0.059 | 0.268 | 0.265 | 0.095 | -0.094 | 0.002 | 0.002 | 9230.49 | 3799.05
15 | ТК 15-9 | ТК 15-10 | 176 | 0.7 | 0.7 | 3771.0307 | -3094.1179 | 2.621 | 1.765 | 12.408 | 8.357 | 2.792 | -2.291 | 0.165 | 0.165 | 35094.98 | 15041.39
15 | ТК 15-9 | ГСК-66 | 123 | 0.07 | 0.07 | 1.2801 | -1.2742 | 0.039 | 0.039 | 0.267 | 0.265 | 0.095 | -0.094 | 0.001 | 0.001 | 6266.68 | 2581.2
15 | ТК 15-9 | УТ 15-9/2 | 31 | 0.08 | 0.08 | 3.8385 | -3.8264 | 0.043 | 0.043 | 1.16 | 1.153 | 0.218 | -0.217 | 0 | 0 | 1677.14 | 709.56
15 | УТ 15-9/2 |  | 20 | 0.05 | 0.05 | 3.8381 | -3.8268 | 0.323 | 0.322 | 13.477 | 13.398 | 0.557 | -0.555 | 0 | 0 | 866.97 | 371.37
15 |  |  | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.2792 | -1.2756 | 0.009 | 0.009 | 1.525 | 1.517 | 0.186 | -0.185 | 0 | 0 | 216.63 | 92.97
15 |  | УТ 15-9/2-2 | 10 | 0.05 | 0.05 | 2.5588 | -2.5513 | 0.072 | 0.072 | 6.019 | 5.984 | 0.371 | -0.37 | 0 | 0 | 433.26 | 185.45
15 | УТ 15-9/2-2 | ООО "Проект" | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.2792 | -1.2756 | 0.009 | 0.009 | 1.525 | 1.517 | 0.186 | -0.185 | 0 | 0 | 216.35 | 92.87
15 | УТ 15-9/2-2 |  | 31 | 0.05 | 0.05 | 1.2796 | -1.2757 | 0.057 | 0.056 | 1.526 | 1.517 | 0.186 | -0.185 | 0 | 0 | 1341.39 | 572.39
15 | ТК 15-10 | ТК 15-45 | 48 | 0.35 | 0.35 | 209.4423 | -173.5948 | 0.084 | 0.058 | 1.467 | 1.009 | 0.62 | -0.514 | 0.011 | 0.011 | 5868.42 | 2476.96
15 | ТК 15-45 | ДОСААФ | 20 | 0.05 | 0.05 | 1.1681 | -1.1646 | 0.031 | 0.03 | 1.275 | 1.267 | 0.169 | -0.169 | 0 | 0 | 864.97 | 372.31
15 | ТК 15-45 | ТК 15-46 | 33 | 0.35 | 0.35 | 208.263 | -172.4414 | 0.057 | 0.039 | 1.45 | 0.996 | 0.617 | -0.511 | 0.008 | 0.008 | 3973.46 | 1702.78
15 | ТК 15-46 | ТК 15-47-7 | 140 | 0.35 | 0.35 | 208.2553 | -172.4492 | 0.244 | 0.167 | 1.45 | 0.996 | 0.617 | -0.511 | 0.033 | 0.033 | 16855.77 | 7222.77
15 | ТК 15-47-7 | ГСК-32 | 49 | 0.05 | 0.05 | 1.286 | -1.282 | 0.091 | 0.09 | 1.541 | 1.532 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 2118.69 | 906.14
15 | ТК 15-47-7 | ТК 15-47 | 23 | 0.35 | 0.35 | 206.9364 | -171.2 | 0.04 | 0.027 | 1.432 | 0.982 | 0.613 | -0.507 | 0.005 | 0.005 | 2768.73 | 1186.55
15 | ТК 15-47 | ТК 15-47-6 | 47 | 0.15 | 0.15 | 14.2773 | -12.6174 | 0.033 | 0.026 | 0.591 | 0.463 | 0.23 | -0.203 | 0.002 | 0.002 | 3366.04 | 1449.69
15 | ТК 15-47-6 | УТ 15-47-6 | 25 | 0.15 | 0.15 | 14.2753 | -12.6194 | 0.018 | 0.014 | 0.591 | 0.463 | 0.23 | -0.203 | 0.001 | 0.001 | 1799.26 | 770.91
15 | УТ 15-47-6 | пр-т. Мира, 48 | 63 | 0.125 | 0.125 | 7.1382 | -6.3093 | 0.029 | 0.023 | 0.388 | 0.304 | 0.166 | -0.146 | 0.002 | 0.002 | 4161.07 | 1779.73
15 | УТ 15-47-6 | пр-т. Мира, 48 | 26 | 0.125 | 0.125 | 7.136 | -6.3112 | 0.012 | 0.009 | 0.388 | 0.304 | 0.166 | -0.147 | 0.001 | 0.001 | 1717.27 | 736.2
15 | ТК 15-47 |  | 73 | 0.35 | 0.35 | 192.6537 | -158.588 | 0.109 | 0.074 | 1.242 | 0.843 | 0.57 | -0.47 | 0.017 | 0.017 | 8787.36 | 3764.06
15 |  | ПГК "Восток" | 116 | 0.05 | 0.05 | 2.5027 | -2.4946 | 0.802 | 0.797 | 5.759 | 5.723 | 0.363 | -0.362 | 0.001 | 0.001 | 5012.87 | 2139.26
15 |  | ГСК-245А | 105 | 0.05 | 0.05 | 1.2867 | -1.2822 | 0.194 | 0.193 | 1.543 | 1.532 | 0.187 | -0.186 | 0.001 | 0.001 | 4537.51 | 1916.46
15 |  | ТК 15-47-5 | 66 | 0.35 | 0.35 | 188.8472 | -154.8283 | 0.095 | 0.064 | 1.193 | 0.804 | 0.559 | -0.458 | 0.015 | 0.015 | 7940.62 | 3403.01
15 | ТК 15-47-5 | ТК 15-47-3 | 77 | 0.35 | 0.35 | 188.8317 | -154.8438 | 0.11 | 0.074 | 1.193 | 0.804 | 0.559 | -0.459 | 0.018 | 0.018 | 9263.74 | 3969.8
15 | ТК 15-47-3 | УТ 15-47-3 | 50 | 0.1 | 0.1 | 5.1509 | -5.1301 | 0.039 | 0.039 | 0.65 | 0.644 | 0.187 | -0.186 | 0.001 | 0.001 | 2869.51 | 1225.09
15 | УТ 15-47-3/1 | ГСК-194 | 37 | 0.05 | 0.05 | 1.2868 | -1.2829 | 0.069 | 0.068 | 1.543 | 1.534 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 1588.86 | 680.63
15 | УТ 15-47-3/1 | УТ 15-47-3/1-1 | 30 | 0.1 | 0.1 | 2.5756 | -2.566 | 0.006 | 0.006 | 0.167 | 0.165 | 0.093 | -0.093 | 0.001 | 0.001 | 1711.08 | 731.32
15 | УТ 15-47-3/1-1 | ГСК-158 | 28 | 0.07 | 0.07 | 1.2874 | -1.2834 | 0.009 | 0.009 | 0.27 | 0.269 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 1391.27 | 595.59
15 | УТ 15-47-3/1-1 | ГСК-121 | 44 | 0.07 | 0.07 | 1.2875 | -1.2832 | 0.014 | 0.014 | 0.271 | 0.269 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 2186.28 | 931.99
15 | УТ 15-47-3 | УТ 15-47-3/1 | 34 | 0.1 | 0.1 | 3.863 | -3.8482 | 0.015 | 0.015 | 0.369 | 0.366 | 0.14 | -0.14 | 0.001 | 0.001 | 1943.8 | 831.1
15 | УТ 15-47-3 | ГСК-283 | 31 | 0.07 | 0.07 | 1.287 | -1.2828 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.269 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 1548.19 | 664.05
15 | ТК 15-47-3 | ТК 15-47-4 | 50 | 0.35 | 0.35 | 183.6628 | -149.7318 | 0.068 | 0.045 | 1.129 | 0.752 | 0.544 | -0.443 | 0.012 | 0.012 | 6014.85 | 2577.86
15 | ТК 15-47-4 | ТК 15-48 | 38 | 0.35 | 0.35 | 182.353 | -148.4712 | 0.051 | 0.034 | 1.113 | 0.74 | 0.54 | -0.44 | 0.009 | 0.009 | 4571.4 | 1960.74
15 | ТК 15-48 | УТ 15-48 | 41 | 0.15 | 0.15 | 28.1149 | -24.1933 | 0.111 | 0.083 | 2.266 | 1.681 | 0.453 | -0.39 | 0.002 | 0.002 | 2936.85 | 1261.86
15 | УТ 15-48 | ТК 15-48-1 | 88 | 0.15 | 0.15 | 28.1132 | -24.1951 | 0.239 | 0.178 | 2.266 | 1.681 | 0.453 | -0.39 | 0.004 | 0.004 | 6319.55 | 2707.15
15 | ТК 15-48-1 | пр-т Мира, магазин | 32 | 0.05 | 0.05 | 1.2882 | -1.2843 | 0.059 | 0.059 | 1.546 | 1.537 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 1386.72 | 592.09
15 | ТК 15-48-1 | ООО Гидротехник | 42 | 0.05 | 0.05 | 0.834 | -0.8313 | 0.033 | 0.033 | 0.657 | 0.653 | 0.121 | -0.121 | 0 | 0 | 1820.07 | 771.37
15 | ТК 15-47-4 | Водоканал, гаражи, мастерские | 579 | 0.1 | 0.1 | 1.2981 | -1.2724 | 0.031 | 0.03 | 0.044 | 0.043 | 0.047 | -0.046 | 0.011 | 0.011 | 33229.76 | 11904.46
15 | ТК 15-48 | ТК 15-49-1 | 337 | 0.35 | 0.35 | 154.2291 | -124.2868 | 0.323 | 0.21 | 0.798 | 0.519 | 0.457 | -0.368 | 0.079 | 0.079 | 40573.46 | 17370.67
15 | ТК 15-49-1 | ТК 15-49-2 | 126 | 0.15 | 0.15 | 24.3096 | -23.925 | 0.257 | 0.249 | 1.697 | 1.644 | 0.392 | -0.386 | 0.005 | 0.005 | 9016.13 | 3827.57
15 | ТК 15-49-2 | ТК 15-49-3 | 281 | 0.15 | 0.15 | 24.3042 | -23.9304 | 0.572 | 0.555 | 1.697 | 1.645 | 0.392 | -0.386 | 0.012 | 0.012 | 19917.53 | 8520.02
15 | ТК 15-49-3 | УТ 15-49-3 | 108 | 0.1 | 0.1 | 8.7568 | -8.471 | 0.241 | 0.225 | 1.857 | 1.738 | 0.318 | -0.307 | 0.002 | 0.002 | 6126.77 | 2615.89
15 | УТ 15-49-3 | Гараж | 59 | 0.1 | 0.1 | 1.6201 | -1.6133 | 0.005 | 0.005 | 0.068 | 0.067 | 0.059 | -0.059 | 0.001 | 0.001 | 3334.45 | 1422.61
15 | УТ 15-49-3 | ГСК-263 | 43 | 0.07 | 0.07 | 1.2888 | -1.2844 | 0.014 | 0.014 | 0.271 | 0.269 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 2122.9 | 908.25
15 | ТК 15-49-3 | УТ 15-49-3/1 | 153 | 0.125 | 0.125 | 15.5353 | -15.4715 | 0.332 | 0.329 | 1.807 | 1.793 | 0.361 | -0.359 | 0.005 | 0.005 | 9936.29 | 4257.15
15 | УТ 15-49-3/1 | АБК Базальтовые технологии | 32 | 0.05 | 0.05 | 11.4676 | -11.4343 | 4.59 | 4.564 | 119.536 | 118.844 | 1.664 | -1.659 | 0 | 0 | 1366.36 | 588.91
15 | УТ 15-49-3/1 | Столовая | 58 | 0.05 | 0.05 | 0.895 | -0.892 | 0.053 | 0.052 | 0.755 | 0.75 | 0.13 | -0.129 | 0 | 0 | 2476.53 | 1048.18
15 | УТ 15-49-3/1 | Гараж | 211 | 0.07 | 0.07 | 1.1736 | -1.1664 | 0.057 | 0.056 | 0.226 | 0.223 | 0.087 | -0.086 | 0.002 | 0.002 | 10453.25 | 4236.86
15 | УТ 15-49-3/1 | Склад | 149 | 0.1 | 0.1 | 1.9945 | -1.9833 | 0.018 | 0.018 | 0.101 | 0.1 | 0.072 | -0.072 | 0.003 | 0.003 | 8450.18 | 3540.4
15 | ТК 15-49-1 | ТК 15-49 | 183 | 0.3 | 0.3 | 129.8405 | -100.4408 | 0.278 | 0.167 | 1.268 | 0.761 | 0.523 | -0.405 | 0.032 | 0.032 | 19824.29 | 8511.2
15 | ТК 15-49 | ТК 15-50 | 73 | 0.3 | 0.3 | 129.8089 | -100.4724 | 0.111 | 0.067 | 1.267 | 0.762 | 0.523 | -0.405 | 0.013 | 0.013 | 7922.08 | 3394.81
15 | ТК 15-48-1 | ТК 15-48-2 | 35 | 0.15 | 0.15 | 25.9872 | -22.0832 | 0.081 | 0.059 | 1.938 | 1.403 | 0.419 | -0.356 | 0.002 | 0.002 | 2512.32 | 1076.83
15 | ТК 15-10 | ТК 15-11 | 24 | 0.7 | 0.7 | 3561.4233 | -2920.6882 | 0.319 | 0.214 | 11.069 | 7.448 | 2.637 | -2.162 | 0.023 | 0.023 | 4785.9 | 2052.93
15 | ТК 15-11 | ТК 15-12 | 59 | 0.8 | 0.8 | 2592.7951 | -2060.2471 | 0.206 | 0.13 | 2.915 | 1.842 | 1.47 | -1.168 | 0.072 | 0.072 | 13069.41 | 5624.26
15 | ТК 15-12 | Пр-т. Мира, 46а | 37 | 0.125 | 0.125 | 12.3207 | -10.9457 | 0.051 | 0.04 | 1.141 | 0.903 | 0.286 | -0.254 | 0.001 | 0.001 | 2482.93 | 1051.42
15 | ТК 15-12 | ТК 15-38 | 56 | 0.8 | 0.8 | 2580.4022 | -2049.3737 | 0.194 | 0.123 | 2.887 | 1.823 | 1.463 | -1.162 | 0.069 | 0.069 | 12455.99 | 5338.56
15 | ТК 15-38 | ТК 15-14 | 30 | 0.8 | 0.8 | 2567.7673 | -2040.3119 | 0.103 | 0.065 | 2.859 | 1.807 | 1.455 | -1.156 | 0.037 | 0.037 | 6673.2 | 2860.11
15 | ТК 15-38 | УТ 15-38 | 55 | 0.15 | 0.15 | 12.5663 | -9.1304 | 0.03 | 0.016 | 0.459 | 0.245 | 0.203 | -0.147 | 0.002 | 0.002 | 4020.93 | 1698.67
15 | ТК 15-11 | ТК 15-40-2 | 108 | 0.6 | 0.6 | 968.6057 | -860.4636 | 0.239 | 0.189 | 1.846 | 1.458 | 0.976 | -0.867 | 0.074 | 0.074 | 19368.71 | 8218.43
15 | ТК 15-40-2 | ТК 15-40 | 49 | 0.6 | 0.6 | 966.1451 | -858.1595 | 0.108 | 0.085 | 1.836 | 1.45 | 0.974 | -0.865 | 0.034 | 0.034 | 8700.38 | 3728.66
15 | ТК 15-40 | ТК 15-40-1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 12.438 | -10.3856 | 0.014 | 0.01 | 1.163 | 0.814 | 0.289 | -0.241 | 0 | 0 | 661.66 | 283.19
15 | ТК 15-40-1 | УТ 15-40-1 | 25 | 0.125 | 0.125 | 12.1969 | -10.1463 | 0.034 | 0.023 | 1.118 | 0.777 | 0.283 | -0.236 | 0.001 | 0.001 | 1651.91 | 708.37
15 | УТ 15-40-1 | Пр-т. Мира, 42 | 5 | 0.07 | 0.07 | 3.9996 | -3.3191 | 0.015 | 0.01 | 2.522 | 1.743 | 0.296 | -0.246 | 0 | 0 | 252.25 | 108.37
15 | УТ 15-40-1 | УТ 15-40-1/1 | 26 | 0.125 | 0.125 | 8.1966 | -6.8279 | 0.016 | 0.011 | 0.51 | 0.355 | 0.19 | -0.159 | 0.001 | 0.001 | 1718.98 | 735.5
15 | УТ 15-40-1/1 | Пр-т. Мира, 42 | 5 | 0.07 | 0.07 | 4.0014 | -3.3199 | 0.015 | 0.01 | 2.525 | 1.744 | 0.296 | -0.246 | 0 | 0 | 251.84 | 108.22
15 | УТ 15-40-1/1 | УТ 15-40-1/1-1 | 28 | 0.1 | 0.1 | 4.1945 | -3.5088 | 0.015 | 0.01 | 0.433 | 0.305 | 0.152 | -0.127 | 0.001 | 0.001 | 1614.44 | 689.54
15 | УТ 15-40-1/1-1 | Пр-т. Мира, 42 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.0032 | -3.3198 | 0.002 | 0.002 | 0.395 | 0.274 | 0.145 | -0.12 | 0 | 0 | 287.31 | 123.56
15 | ТК 15-40 | ТК 15-41 | 128 | 0.6 | 0.6 | 953.6734 | -847.8077 | 0.275 | 0.217 | 1.789 | 1.415 | 0.961 | -0.854 | 0.088 | 0.088 | 22727.06 | 9739.83
15 | ТК 15-40-1 | Ситроцех | 51 | 0.05 | 0.05 | 0.2407 | -0.2396 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.059 | 0.035 | -0.035 | 0 | 0 | 2216.29 | 895.23
15 | ТК 15-3 | УТ 15-3 | 175 | 0.3 | 0.3 | 74.8481 | -74.3208 | 0.089 | 0.088 | 0.425 | 0.419 | 0.302 | -0.3 | 0.03 | 0.03 | 19262.08 | 8090.71
15 | УТ 15-3 | Автодром | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.2303 | -1.2266 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | -0.044 | 0 | 0 | 285.69 | 123
15 | УТ 15-3 | УТ 15-3/1 | 44 | 0.25 | 0.25 | 73.5876 | -73.1244 | 0.056 | 0.055 | 1.063 | 1.05 | 0.427 | -0.424 | 0.005 | 0.005 | 4253.52 | 1822.54
15 | УТ 15-3/1 | ИП Магулий | 15 | 0.1 | 0.1 | 1.2308 | -1.2266 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | -0.044 | 0 | 0 | 856.88 | 367.72
15 | УТ 15-3/1 | УТ 15-3/1-1 | 33 | 0.25 | 0.25 | 72.3516 | -71.903 | 0.041 | 0.04 | 1.028 | 1.015 | 0.42 | -0.417 | 0.004 | 0.004 | 3189.45 | 1366.7
15 | УТ 15-3/1-1 | Магазин "Жигули" | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.2305 | -1.2262 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | -0.044 | 0 | 0 | 1142.34 | 489.35
15 | УТ 15-3/1-1 | УТ 15-3/1-2 | 53 | 0.25 | 0.25 | 71.1172 | -70.6808 | 0.063 | 0.062 | 0.993 | 0.981 | 0.413 | -0.41 | 0.006 | 0.006 | 5121.67 | 2194.57
15 | УТ 15-3/1-2 | УТ 15-3/1-3 | 132 | 0.25 | 0.25 | 71.1108 | -70.6872 | 0.157 | 0.155 | 0.993 | 0.982 | 0.413 | -0.41 | 0.016 | 0.016 | 12753.37 | 5463.48
15 | УТ 15-3/1-3 | УТ 15-3/2 | 50 | 0.25 | 0.25 | 56.7047 | -56.4886 | 0.038 | 0.038 | 0.634 | 0.629 | 0.329 | -0.328 | 0.006 | 0.006 | 4828.83 | 2076.67
15 | УТ 15-3/2 | Цех модульного производства | 5 | 0.1 | 0.1 | 36.2824 | -36.1776 | 0.189 | 0.188 | 31.471 | 31.29 | 1.316 | -1.312 | 0 | 0 | 286.4 | 122.82
15 | УТ 15-3/2 | АБК | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.652 | -2.6092 | 0.001 | 0.001 | 0.176 | 0.171 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0 | 286.4 | 122.74
15 | УТ 15-3/2 | Проходная - диспетчерская | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.5213 | -1.5168 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | -0.055 | 0 | 0 | 286.4 | 122.68
15 | УТ 15-3/2 | Цех нес. и фасон. изд. | 15 | 0.1 | 0.1 | 4.9217 | -4.907 | 0.011 | 0.011 | 0.594 | 0.59 | 0.179 | -0.178 | 0 | 0 | 859.2 | 368.06
15 | УТ 15-3/2 | УТ 15-3/2-1 | 42 | 0.1 | 0.1 | 11.3213 | -11.284 | 0.156 | 0.155 | 3.092 | 3.072 | 0.411 | -0.409 | 0.001 | 0.001 | 2405.76 | 1028.36
15 | УТ 15-3/2-1 | УТ 15-3/2-2 | 30 | 0.1 | 0.1 | 11.3205 | -11.2848 | 0.111 | 0.111 | 3.091 | 3.072 | 0.411 | -0.409 | 0.001 | 0.001 | 1713.93 | 734.28
15 | УТ 15-3/2-2 | Рем-эксплуат. участок | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.604 | -0.6022 | 0.002 | 0.002 | 0.35 | 0.348 | 0.088 | -0.087 | 0 | 0 | 214.99 | 92.03
15 | УТ 15-3/2-2 | Гараж | 5 | 0.05 | 0.05 | 5.0555 | -5.0408 | 0.14 | 0.139 | 23.328 | 23.193 | 0.734 | -0.731 | 0 | 0 | 214.99 | 92.23
15 | УТ 15-3/2-2 | Склад готовой продукции | 47 | 0.1 | 0.1 | 5.6604 | -5.6423 | 0.044 | 0.044 | 0.783 | 0.778 | 0.205 | -0.205 | 0.001 | 0.001 | 2684.22 | 1148.11
15 | УТ 15-3/1-3 | УТ 15-3/1-4 | 42 | 0.125 | 0.125 | 14.3903 | -14.2144 | 0.078 | 0.076 | 1.553 | 1.515 | 0.334 | -0.33 | 0.001 | 0.001 | 2744.58 | 1158.62
15 | УТ 15-3/1-4 | УТ 15-3/3 | 39 | 0.1 | 0.1 | 6.5235 | -6.4992 | 0.048 | 0.048 | 1.036 | 1.029 | 0.237 | -0.236 | 0.001 | 0.001 | 2192.84 | 947.96
15 | УТ 15-3/3 | УТ 15-3/3-1 | 47 | 0.08 | 0.08 | 5.294 | -5.2754 | 0.124 | 0.123 | 2.192 | 2.177 | 0.3 | -0.299 | 0.001 | 0.001 | 2472.67 | 1059.36
15 | УТ 15-3/3-1 | Мастерский | 21 | 0.07 | 0.07 | 1.3516 | -1.3473 | 0.007 | 0.007 | 0.297 | 0.296 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 1040.08 | 445.6
15 | УТ 15-3/3-1 | гараж | 95 | 0.07 | 0.07 | 3.9419 | -3.9287 | 0.279 | 0.278 | 2.451 | 2.435 | 0.292 | -0.291 | 0.001 | 0.001 | 4705.13 | 2009.88
15 | УТ 15-3/3 | АБК | 71 | 0.05 | 0.05 | 1.2287 | -1.2245 | 0.12 | 0.119 | 1.409 | 1.399 | 0.178 | -0.178 | 0 | 0 | 3031.78 | 1287.64
15 | УТ 15-3/1-4 | УТ 15-3/1-5 | 145 | 0.1 | 0.1 | 7.8656 | -7.7165 | 0.261 | 0.251 | 1.501 | 1.445 | 0.285 | -0.28 | 0.003 | 0.003 | 8152.86 | 3457.74
15 | УТ 15-3/1-5 | Гараж на 6/15 ам | 92 | 0.08 | 0.08 | 3.7592 | -3.7461 | 0.123 | 0.122 | 1.113 | 1.105 | 0.213 | -0.212 | 0.001 | 0.001 | 4748.45 | 2062.65
15 | УТ 15-3/1-5 | УТ 15-3/1-6 | 20 | 0.07 | 0.07 | 4.1036 | -3.9732 | 0.064 | 0.06 | 2.654 | 2.49 | 0.304 | -0.294 | 0 | 0 | 972.12 | 409.9
15 | УТ 15-3/1-6 | УТ 15-3/1-7 | 153 | 0.07 | 0.07 | 4.1034 | -3.9733 | 0.487 | 0.457 | 2.654 | 2.49 | 0.304 | -0.294 | 0.001 | 0.001 | 7316.75 | 3122.57
15 | УТ 15-3/1-7 | Изолятор временного содержания | 32 | 0.7 | 0.7 | 1.6372 | -1.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 0.03 | 0.03 | 5964.13 | 2565.21
15 | УТ 15-3/1-7 | УТ 15-3/1-8 | 193 | 0.07 | 0.07 | 2.4648 | -2.4501 | 0.224 | 0.222 | 0.968 | 0.957 | 0.182 | -0.181 | 0.002 | 0.002 | 9190.82 | 3873.98
15 | УТ 15-3/1-8 | УТ 15-3/1-9 | 199 | 0.07 | 0.07 | 2.463 | -2.452 | 0.231 | 0.229 | 0.967 | 0.958 | 0.182 | -0.182 | 0.002 | 0.002 | 9320.3 | 3957.09
15 | УТ 15-3/1-9 | Гараж | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.2307 | -1.2271 | 0.008 | 0.008 | 1.413 | 1.405 | 0.179 | -0.178 | 0 | 0 | 199.95 | 85.76
15 | УТ 15-3/1-9 |  | 21 | 0.05 | 0.05 | 1.2305 | -1.2267 | 0.036 | 0.035 | 1.413 | 1.404 | 0.179 | -0.178 | 0 | 0 | 839.78 | 358.84
15 | УТ 15-40-1/1-1 | магазин | 69 | 0.05 | 0.05 | 0.1907 | -0.1895 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | -0.028 | 0 | 0 | 2985.13 | 1149.36
15 | ТК 15-41 | ТК 15-41-2 | 36 | 0.15 | 0.15 | 21.3123 | -16.8362 | 0.056 | 0.035 | 1.307 | 0.819 | 0.344 | -0.271 | 0.002 | 0.002 | 2594.76 | 1110.8
15 | ТК 15-41-2 | ТК 15-41-1 | 23 | 0.15 | 0.15 | 21.3107 | -16.8378 | 0.036 | 0.023 | 1.307 | 0.819 | 0.344 | -0.271 | 0.001 | 0.001 | 1655.92 | 709.58
15 | ТК 15-41-1 | УТ 15-41-1/1 | 97 | 0.125 | 0.125 | 10.7634 | -8.2817 | 0.102 | 0.061 | 0.873 | 0.52 | 0.25 | -0.192 | 0.003 | 0.003 | 6409.79 | 2737.99
15 | УТ 15-41-1/1 | УТ 15-41-1/1-1 | 30 | 0.125 | 0.125 | 10.7605 | -8.2846 | 0.031 | 0.019 | 0.873 | 0.52 | 0.25 | -0.192 | 0.001 | 0.001 | 1975.87 | 846.52
15 | ТК 15-41-1 | УТ 15-41-1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 10.5463 | -8.5571 | 0.048 | 0.032 | 2.686 | 1.774 | 0.383 | -0.31 | 0 | 0 | 865.84 | 371.82
15 | ТК 15-41 | ТК 15-42 | 32 | 0.6 | 0.6 | 932.2729 | -831.0597 | 0.066 | 0.052 | 1.71 | 1.36 | 0.939 | -0.837 | 0.022 | 0.022 | 5681.57 | 2434.97
15 | ТК 15-42 | ТК 15-43 | 152 | 0.6 | 0.6 | 932.2508 | -831.0817 | 0.312 | 0.248 | 1.71 | 1.36 | 0.939 | -0.837 | 0.105 | 0.105 | 26987.6 | 11565.42
15 | ТК 15-43 | ТК 15-43-1 | 67 | 0.25 | 0.25 | 62.17 | -55.5135 | 0.061 | 0.049 | 0.761 | 0.608 | 0.361 | -0.322 | 0.008 | 0.008 | 6551.1 | 2802.36
15 | ТК 15-43-1 | ПУ №15 | 15 | 0.1 | 0.1 | 6.4399 | -5.0281 | 0.018 | 0.011 | 1.01 | 0.619 | 0.234 | -0.182 | 0 | 0 | 865.26 | 372.1
15 | ТК 15-43-1 |  | 119 | 0.25 | 0.25 | 55.722 | -50.4934 | 0.087 | 0.072 | 0.612 | 0.503 | 0.323 | -0.293 | 0.014 | 0.014 | 11613.78 | 4973.32
15 | ТК 15-43 | ТК 15-44 | 61 | 0.6 | 0.6 | 869.976 | -775.673 | 0.109 | 0.087 | 1.49 | 1.185 | 0.877 | -0.782 | 0.042 | 0.042 | 10829.9 | 4641.81
15 | ТК 15-44 | ТК 15-44-1С | 40 | 0.35 | 0.35 | 195.4748 | -172.1615 | 0.061 | 0.048 | 1.278 | 0.993 | 0.579 | -0.51 | 0.009 | 0.009 | 4846.03 | 2073.68
15 | ТК 15-44 | ТК 15-44-1 | 37 | 0.5 | 0.5 | 674.4592 | -603.5535 | 0.103 | 0.083 | 2.331 | 1.868 | 0.979 | -0.876 | 0.018 | 0.018 | 5754.55 | 2467.23
15 | ТК 15-44-1 | ТК 15-44-2 | 58 | 0.5 | 0.5 | 674.4415 | -603.5713 | 0.162 | 0.13 | 2.33 | 1.868 | 0.979 | -0.876 | 0.028 | 0.028 | 9024.3 | 3867.45
15 | УТ 15-41-1 | пр-т Мира, 40а | 10 | 0.1 | 0.1 | 9.7316 | -7.7454 | 0.027 | 0.017 | 2.289 | 1.456 | 0.353 | -0.281 | 0 | 0 | 578.39 | 247.96
15 | УТ 15-41-1 | пр-т Мира, 40а | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.8144 | -0.812 | 0.015 | 0.015 | 0.627 | 0.624 | 0.118 | -0.118 | 0 | 0 | 870.94 | 370.82
15 |  | Общежитие | 20 | 0.125 | 0.125 | 1.2878 | -1.283 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.03 | -0.03 | 0.001 | 0.001 | 1319.66 | 563.8
15 |  | ТК 15-43-3 | 93 | 0.25 | 0.25 | 54.42 | -49.2247 | 0.065 | 0.053 | 0.584 | 0.479 | 0.316 | -0.286 | 0.011 | 0.011 | 9068.99 | 3885.43
15 | ТК 15-43-3 | УТ 15-43-3 | 26 | 0.15 | 0.15 | 9.5002 | -8.8383 | 0.008 | 0.007 | 0.264 | 0.229 | 0.153 | -0.142 | 0.001 | 0.001 | 1868.26 | 800.71
15 | УТ 15-43-3 | пр-т Строителей, 15 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.2873 | -1.2834 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.043 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 576.2 | 246.6
15 | УТ 15-43-3 | УТ 15-43-3/1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 8.2117 | -7.556 | 0.012 | 0.01 | 0.511 | 0.434 | 0.191 | -0.175 | 0.001 | 0.001 | 1319.26 | 565.24
15 | УТ 15-43-3/1 | пр-т Строителей, 15а | 23 | 0.125 | 0.125 | 8.2111 | -7.5566 | 0.014 | 0.012 | 0.511 | 0.434 | 0.191 | -0.175 | 0.001 | 0.001 | 1516.73 | 649.77
15 | ТК 15-43-3 | ТК 15-43-3 | 65 | 0.2 | 0.2 | 44.9087 | -40.3974 | 0.1 | 0.081 | 1.279 | 1.036 | 0.407 | -0.366 | 0.005 | 0.005 | 5470.34 | 2343.6
15 | ТК 15-43-3 | пр-т Строителей, 17 | 25 | 0.125 | 0.125 | 6.7822 | -5.8175 | 0.011 | 0.008 | 0.351 | 0.259 | 0.157 | -0.135 | 0.001 | 0.001 | 1648.44 | 707.12
15 | ТК 15-43-3 | ТК 15-43-5 | 63 | 0.15 | 0.15 | 38.1215 | -34.5849 | 0.314 | 0.259 | 4.154 | 3.422 | 0.615 | -0.558 | 0.003 | 0.003 | 4525.33 | 1938.48
15 | ТК 15-43-5 | ТК 15-43-6 | 20 | 0.15 | 0.15 | 38.1188 | -34.5876 | 0.1 | 0.082 | 4.153 | 3.422 | 0.615 | -0.558 | 0.001 | 0.001 | 1435.91 | 615.34
15 | ТК 15-43-6 | пр-т Строителей, 19 | 25 | 0.15 | 0.15 | 9.8694 | -9.0839 | 0.009 | 0.007 | 0.285 | 0.242 | 0.159 | -0.146 | 0.001 | 0.001 | 1794.75 | 769.92
15 | ТК 15-43-6 | Тк 15-43-7 | 55 | 0.15 | 0.15 | 28.2486 | -25.5046 | 0.151 | 0.123 | 2.288 | 1.867 | 0.455 | -0.411 | 0.002 | 0.002 | 3948.45 | 1690.88
15 | Тк 15-43-7 | пр-т Строителей, 19а | 26 | 0.15 | 0.15 | 16.316 | -14.7523 | 0.024 | 0.02 | 0.77 | 0.63 | 0.263 | -0.238 | 0.001 | 0.001 | 1865.09 | 800.35
15 | Тк 15-43-7 | пр-т Строителей, 17а | 54 | 0.07 | 0.07 | 2.1105 | -2.002 | 0.046 | 0.042 | 0.713 | 0.643 | 0.156 | -0.148 | 0.001 | 0.001 | 2713.35 | 1155.21
15 | Тк 15-43-7 | ТК 15-43-8 | 53 | 0.125 | 0.125 | 9.8197 | -8.7526 | 0.046 | 0.037 | 0.728 | 0.58 | 0.228 | -0.203 | 0.002 | 0.002 | 3489.99 | 1492.02
15 | ТК 15-43-8 | пр-т Строителей, 17Б | 49 | 0.07 | 0.07 | 2.0859 | -1.9942 | 0.041 | 0.038 | 0.697 | 0.638 | 0.154 | -0.148 | 0 | 0 | 2456.04 | 1046.49
15 | ТК 15-43-8 | пр-т Строителей, 19б | 31 | 0.125 | 0.125 | 7.7322 | -6.7601 | 0.017 | 0.013 | 0.454 | 0.349 | 0.18 | -0.157 | 0.001 | 0.001 | 2036.28 | 873.03
15 | ТК 15-44-1С | пр-т Строителей, 6 | 29 | 0.1 | 0.1 | 6.3056 | -5.6582 | 0.034 | 0.027 | 0.969 | 0.782 | 0.229 | -0.205 | 0.001 | 0.001 | 1673.56 | 719.12
15 | ТК 15-44-1С | ТК 15-44-2С | 61 | 0.35 | 0.35 | 189.1598 | -166.5126 | 0.088 | 0.068 | 1.197 | 0.929 | 0.56 | -0.493 | 0.014 | 0.014 | 7378.86 | 3161.77
15 | ТК 15-44-2С | пр-т Строителей, 8 | 34 | 0.1 | 0.1 | 5.5294 | -4.808 | 0.03 | 0.023 | 0.747 | 0.567 | 0.201 | -0.174 | 0.001 | 0.001 | 1961.73 | 842.42
15 | ТК 15-44-2С | ТК 15-44-3С | 27 | 0.35 | 0.35 | 183.6161 | -161.7189 | 0.037 | 0.028 | 1.129 | 0.877 | 0.544 | -0.479 | 0.006 | 0.006 | 3265.44 | 1399.31
15 | ТК 15-44-3С | Рынок | 28 | 0.05 | 0.05 | 1.2875 | -1.2837 | 0.052 | 0.052 | 1.545 | 1.536 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 1216.19 | 520.18
15 | ТК 15-44-3С | ТК 15-44-4С | 25 | 0.35 | 0.35 | 182.3223 | -160.4416 | 0.033 | 0.026 | 1.113 | 0.863 | 0.54 | -0.475 | 0.006 | 0.006 | 3023.2 | 1295.61
15 | ТК 15-44-4С | пр-т Строителей, 10 | 29 | 0.1 | 0.1 | 5.6549 | -4.924 | 0.027 | 0.021 | 0.781 | 0.594 | 0.205 | -0.179 | 0.001 | 0.001 | 1672.99 | 718.64
15 | ТК 15-44-4С | ТК 15-44-5С | 53 | 0.35 | 0.35 | 176.6615 | -155.5234 | 0.066 | 0.052 | 1.045 | 0.811 | 0.523 | -0.461 | 0.012 | 0.012 | 6408.95 | 2746.24
15 | ТК 15-44-5С | УТ 15-44-5С | 31 | 0.125 | 0.125 | 8.3358 | -7.5381 | 0.02 | 0.016 | 0.527 | 0.432 | 0.194 | -0.175 | 0.001 | 0.001 | 2046.96 | 878.85
15 | УТ 15-44-5С | пр-т Строителей, 12 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.7594 | -4.971 | 0.005 | 0.004 | 0.81 | 0.606 | 0.209 | -0.18 | 0 | 0 | 288.92 | 123.88
15 | УТ 15-44-5С | УТ 15-44-5С/1 | 15 | 0.05 | 0.05 | 2.5754 | -2.5681 | 0.11 | 0.109 | 6.097 | 6.062 | 0.374 | -0.373 | 0 | 0 | 652.57 | 279.2
15 | УТ 15-44-5С/1 | ООО ШАмкир | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.2877 | -1.2841 | 0.009 | 0.009 | 1.545 | 1.537 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 217.16 | 93.03
15 | УТ 15-44-5С/1 | ИП Мусаев и Магерамов | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.2877 | -1.2841 | 0.009 | 0.009 | 1.545 | 1.537 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 217.16 | 93.03
15 | ТК 15-44-5С | ТК 15-44-6С | 23 | 0.35 | 0.35 | 168.3133 | -147.9977 | 0.026 | 0.02 | 0.949 | 0.735 | 0.498 | -0.438 | 0.005 | 0.005 | 2780.78 | 1191.58
15 | ТК 15-44-6С | Торговый дом | 29 | 0.05 | 0.05 | 0.8763 | -0.8736 | 0.025 | 0.025 | 0.724 | 0.72 | 0.127 | -0.127 | 0 | 0 | 1259.18 | 536.75
15 | ТК 15-44-6С | ТК 15-44-7С | 26 | 0.35 | 0.35 | 167.4316 | -147.1295 | 0.029 | 0.023 | 0.939 | 0.726 | 0.496 | -0.436 | 0.006 | 0.006 | 3143.01 | 1346.97
15 | ТК 15-44-7С | Магазин | 41 | 0.05 | 0.05 | 0.7135 | -0.7112 | 0.024 | 0.024 | 0.484 | 0.481 | 0.104 | -0.103 | 0 | 0 | 1780.18 | 753.41
15 | ТК 15-44-7С | ТК 15-44-8С | 133 | 0.35 | 0.35 | 166.712 | -146.4244 | 0.149 | 0.115 | 0.931 | 0.719 | 0.494 | -0.434 | 0.031 | 0.031 | 16077.31 | 6889.14
15 | ТК 15-44-8С | УТ 15-44-8С | 48 | 0.125 | 0.125 | 26.8039 | -24.5659 | 0.308 | 0.259 | 5.347 | 4.495 | 0.622 | -0.57 | 0.001 | 0.001 | 3168.4 | 1360.81
15 | УТ 15-44-8С | Школа №14 | 20 | 0.05 | 0.05 | 6.1602 | -5.3052 | 0.83 | 0.616 | 34.591 | 25.68 | 0.894 | -0.77 | 0 | 0 | 870.11 | 372.98
15 | УТ 15-44-8С | Столовая | 26 | 0.05 | 0.05 | 1.0618 | -0.7776 | 0.033 | 0.018 | 1.056 | 0.573 | 0.154 | -0.113 | 0 | 0 | 1131.14 | 481.72
15 | УТ 15-44-8С | пр-т Строителей, 16 | 69 | 0.1 | 0.1 | 19.5805 | -18.4846 | 0.762 | 0.679 | 9.198 | 8.201 | 0.71 | -0.671 | 0.001 | 0.001 | 3987.09 | 1708.07
15 | ТК 15-44-8С | Тк 15-44-9С | 142 | 0.3 | 0.3 | 139.8769 | -121.8897 | 0.251 | 0.191 | 1.471 | 1.118 | 0.564 | -0.491 | 0.024 | 0.024 | 15458.29 | 6620.28
15 | ТК 15-44-2 | УТ 15-44-2 | 25 | 0.1 | 0.1 | 11.6539 | -10.4028 | 0.098 | 0.078 | 3.275 | 2.613 | 0.423 | -0.377 | 0 | 0 | 1445.48 | 620.15
15 | УТ 15-44-2 | пр-т Победы, 16 | 20 | 0.05 | 0.05 | 5.3512 | -4.7277 | 0.627 | 0.49 | 26.126 | 20.411 | 0.776 | -0.686 | 0 | 0 | 871.57 | 373.44
15 | УТ 15-44-2 | ЗАГС | 35 | 0.05 | 0.05 | 6.3022 | -5.6756 | 1.52 | 1.234 | 36.2 | 29.378 | 0.914 | -0.824 | 0 | 0 | 1525.24 | 653.29
15 | ТК 15-44-2 | ТК 15-44-3 | 70 | 0.5 | 0.5 | 662.7599 | -593.1962 | 0.189 | 0.152 | 2.251 | 1.804 | 0.962 | -0.861 | 0.034 | 0.034 | 10891.09 | 4667.34
15 | ТК 15-44-3 | ТК 15-44-3-1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 10.0594 | -8.3898 | 0.005 | 0.004 | 0.296 | 0.207 | 0.162 | -0.135 | 0.001 | 0.001 | 1081.54 | 462.28
15 | ТК 15-44-3-1 | УТ 15-44-3-1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.7033 | -1.6798 | 0.002 | 0.002 | 0.075 | 0.073 | 0.062 | -0.061 | 0 | 0 | 1153.22 | 491.59
15 | УТ 15-44-3-1 | пр-т Победы, 16 | 21 | 0.07 | 0.07 | 1.2491 | -1.2453 | 0.006 | 0.006 | 0.255 | 0.253 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0 | 1052.1 | 450.76
15 | УТ 15-44-3-1 | Магазин | 20 | 0.07 | 0.07 | 0.4538 | -0.4349 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | -0.032 | 0 | 0 | 1002 | 425.3
15 | ТК 15-44-3-1 | УТ 15-44-3-1 | 50 | 0.125 | 0.125 | 8.3554 | -6.7106 | 0.032 | 0.021 | 0.529 | 0.344 | 0.194 | -0.156 | 0.001 | 0.001 | 3300.49 | 1414.81
15 | УТ 15-44-3-1 | пр-т Победы, 16а | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.5373 | -2.7205 | 0.002 | 0.001 | 0.31 | 0.185 | 0.128 | -0.099 | 0 | 0 | 288.37 | 123.72
15 | УТ 15-44-3-1 | пр-т Победы, 16а | 38 | 0.125 | 0.125 | 4.8166 | -3.9917 | 0.008 | 0.006 | 0.179 | 0.124 | 0.112 | -0.093 | 0.001 | 0.001 | 2508.93 | 1073.26
15 | ТК 15-44-3 | ТК 15-44-4 | 114 | 0.5 | 0.5 | 635.0319 | -570.0373 | 0.283 | 0.228 | 2.067 | 1.666 | 0.921 | -0.827 | 0.055 | 0.055 | 17735.91 | 7601.16
15 | ТК 15-44-4 | ТК 15-44-4-1 | 54 | 0.125 | 0.125 | 10.6352 | -9.468 | 0.055 | 0.044 | 0.853 | 0.677 | 0.247 | -0.22 | 0.002 | 0.002 | 3574.13 | 1531.06
15 | ТК 15-44-4-1 | пр-т Победы, 21 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.7634 | -4.6791 | 0.01 | 0.006 | 0.811 | 0.538 | 0.209 | -0.17 | 0 | 0 | 577.9 | 247.66
15 | ТК 15-44-4-1 | МТТС | 15 | 0.1 | 0.1 | 4.8701 | -4.7905 | 0.01 | 0.01 | 0.582 | 0.563 | 0.177 | -0.174 | 0 | 0 | 866.84 | 371.3
15 | ТК 15-44-4 | ТК 15-44-5 | 73 | 0.5 | 0.5 | 624.3422 | -560.6238 | 0.175 | 0.141 | 1.998 | 1.612 | 0.906 | -0.813 | 0.035 | 0.035 | 11357.29 | 4867.2
15 | ТК 15-44-5 | ТК 15-44-2 | 55 | 0.3 | 0.3 | 77.2928 | -62.8812 | 0.03 | 0.02 | 0.452 | 0.301 | 0.312 | -0.253 | 0.009 | 0.009 | 6003.38 | 2571.3
15 | ТК 15-44-2 | ТК 15-44-5-2 | 10 | 0.25 | 0.25 | 50.6871 | -41.6353 | 0.006 | 0.004 | 0.507 | 0.344 | 0.294 | -0.242 | 0.001 | 0.001 | 977.55 | 418.95
15 | ТК 15-44-5-2 | УТ 15-44-5-2 | 27 | 0.1 | 0.1 | 5.8255 | -4.5051 | 0.027 | 0.016 | 0.828 | 0.499 | 0.211 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 1560.03 | 667.85
15 | УТ 15-44-5-2 | пр-т Победы, 19 | 20 | 0.07 | 0.07 | 2.6855 | -2.0543 | 0.028 | 0.016 | 1.147 | 0.676 | 0.199 | -0.152 | 0 | 0 | 1008.35 | 431.79
15 | УТ 15-44-5-2 | м-н "Незнайка-2" | 20 | 0.07 | 0.07 | 3.1394 | -2.4513 | 0.037 | 0.023 | 1.561 | 0.958 | 0.232 | -0.181 | 0 | 0 | 1008.35 | 431.97
15 | ТК 15-44-2 | ТК 15-44-5-5 | 89 | 0.15 | 0.15 | 26.5962 | -21.2554 | 0.217 | 0.139 | 2.029 | 1.3 | 0.429 | -0.343 | 0.004 | 0.004 | 6412.97 | 2746.94
15 | ТК 15-44-5-5 |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 7.323 | -5.9147 | 0.023 | 0.015 | 1.303 | 0.854 | 0.266 | -0.215 | 0 | 0 | 866.21 | 371.12
15 |  | пр-т Победы, 17 | 10 | 0.05 | 0.05 | 6.0326 | -4.6287 | 0.398 | 0.235 | 33.177 | 19.568 | 0.875 | -0.672 | 0 | 0 | 434.64 | 186.43
15 |  | Парикмахерская | 30 | 0.05 | 0.05 | 1.2901 | -1.2863 | 0.056 | 0.056 | 1.551 | 1.542 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0 | 1303.92 | 555.64
15 | ТК 15-44-5-5 | пр-т Победы, 15 | 27 | 0.1 | 0.1 | 6.099 | -4.7736 | 0.029 | 0.018 | 0.907 | 0.559 | 0.221 | -0.173 | 0.001 | 0.001 | 1559.18 | 668.1
15 | ТК 15-44-5-5 | УТ 15-44-5-5/2 | 51 | 0.15 | 0.15 | 13.1704 | -10.5709 | 0.031 | 0.02 | 0.504 | 0.326 | 0.212 | -0.17 | 0.002 | 0.002 | 3672.88 | 1573.16
15 | УТ 15-44-5-5/2 | пр-т Победы, 5 | 5 | 0.125 | 0.125 | 6.5679 | -5.2714 | 0.002 | 0.001 | 0.329 | 0.214 | 0.152 | -0.122 | 0 | 0 | 330.35 | 141.57
15 | УТ 15-44-5-5/2 | ВОИ | 42 | 0.05 | 0.05 | 6.6003 | -5.3017 | 2.001 | 1.293 | 39.695 | 25.647 | 0.958 | -0.769 | 0 | 0 | 1824.99 | 781.71
15 | ТК 15-44-5-2 | УТ 15-44-5-2/1 | 78 | 0.15 | 0.15 | 16.5158 | -13.876 | 0.074 | 0.052 | 0.788 | 0.559 | 0.266 | -0.224 | 0.003 | 0.003 | 5620.41 | 2408.96
15 | УТ 15-44-5-2/1 | пр-т Победы, 7 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.2071 | -6.8756 | 0.003 | 0.002 | 0.511 | 0.36 | 0.191 | -0.16 | 0 | 0 | 330.75 | 141.71
15 | УТ 15-44-5-2/1 | пр-т Победы, 7 | 34 | 0.05 | 0.05 | 8.3053 | -7.0038 | 2.561 | 1.823 | 62.777 | 44.681 | 1.205 | -1.016 | 0 | 0 | 1479.19 | 633.83
15 | ТК 15-44-5-2 | ТК 15-44-5-4 | 111 | 0.15 | 0.15 | 28.3447 | -23.2553 | 0.307 | 0.207 | 2.303 | 1.554 | 0.457 | -0.375 | 0.005 | 0.005 | 7998.27 | 3424.85
15 | ТК 15-44-5-4 | УТ 15-44-5-4 | 20 | 0.15 | 0.15 | 28.3399 | -23.2601 | 0.055 | 0.037 | 2.302 | 1.555 | 0.457 | -0.375 | 0.001 | 0.001 | 1439.88 | 617.03
15 | УТ 15-44-5-4 | УТ 15-44-5-4 | 40 | 0.15 | 0.15 | 15.3544 | -12.8043 | 0.033 | 0.023 | 0.682 | 0.476 | 0.248 | -0.206 | 0.002 | 0.002 | 2879.47 | 1233.42
15 | УТ 15-44-5-4 | пр-т Победы, 11 | 26 | 0.15 | 0.15 | 7.6356 | -6.3625 | 0.005 | 0.004 | 0.172 | 0.12 | 0.123 | -0.103 | 0.001 | 0.001 | 1870.69 | 800.83
15 | УТ 15-44-5-4 | пр-т Победы, 11 | 80 | 0.05 | 0.05 | 7.717 | -6.4436 | 5.205 | 3.632 | 54.218 | 37.837 | 1.12 | -0.935 | 0 | 0 | 3474.96 | 1488.9
15 | УТ 15-44-5-4 | пр-т Победы, 9 | 35 | 0.15 | 0.15 | 6.4836 | -5.2175 | 0.005 | 0.003 | 0.125 | 0.082 | 0.105 | -0.084 | 0.002 | 0.002 | 2519.54 | 1078.37
15 | УТ 15-44-5-4 | пр-т Победы, 9 | 31 | 0.05 | 0.05 | 6.501 | -5.2391 | 1.433 | 0.932 | 38.512 | 25.047 | 0.943 | -0.76 | 0 | 0 | 1347.24 | 577.73
15 | ТК 15-44-5 | ТК 15-44-6 | 50 | 0.5 | 0.5 | 547.0144 | -497.7775 | 0.092 | 0.076 | 1.535 | 1.272 | 0.794 | -0.722 | 0.024 | 0.024 | 7778.64 | 3333.8
15 | ТК 15-44-6 | ТК 15-44-7 | 24 | 0.35 | 0.35 | 155.4578 | -134.517 | 0.023 | 0.018 | 0.81 | 0.608 | 0.46 | -0.398 | 0.006 | 0.006 | 2908.53 | 1244.61
15 | ТК 15-44-7 | ТК 15-44-7-1 | 33 | 0.35 | 0.35 | 155.4522 | -134.5226 | 0.032 | 0.024 | 0.81 | 0.608 | 0.46 | -0.398 | 0.008 | 0.008 | 3993.13 | 1711.25
15 | ТК 15-44-7-1 | ТК 15-44-7-2 | 44 | 0.2 | 0.2 | 40.8509 | -34.0666 | 0.056 | 0.039 | 1.059 | 0.739 | 0.37 | -0.309 | 0.003 | 0.003 | 3709.81 | 1592.04
15 | ТК 15-44-7-2 | пр-т Победы, 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 7.9416 | -6.7333 | 0.037 | 0.026 | 1.53 | 1.103 | 0.288 | -0.244 | 0 | 0 | 1156.03 | 495.79
15 | ТК 15-44-7-2 | УТ 15-44-7-2/1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 15.0199 | -12.6767 | 0.098 | 0.07 | 5.425 | 3.871 | 0.545 | -0.46 | 0 | 0 | 867.02 | 372
15 | УТ 15-44-7-2/1 | пр-т Победы, 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.369 | -6.1981 | 0.008 | 0.006 | 1.319 | 0.936 | 0.267 | -0.225 | 0 | 0 | 289.33 | 123.99
15 | УТ 15-44-7-2/1 | пр-т Победы, 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.6506 | -6.4789 | 0.009 | 0.006 | 1.421 | 1.022 | 0.278 | -0.235 | 0 | 0 | 289.33 | 123.99
15 | ТК 15-44-7-2 | УТ 15-44-7-2/2 | 45 | 0.15 | 0.15 | 17.886 | -14.66 | 0.05 | 0.034 | 0.923 | 0.623 | 0.288 | -0.236 | 0.002 | 0.002 | 3243.8 | 1387.59
15 | УТ 15-44-7-2/2 | пр-т Победы, 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.3691 | -6.1971 | 0.008 | 0.006 | 1.319 | 0.936 | 0.267 | -0.225 | 0 | 0 | 288.46 | 123.88
15 | УТ 15-44-7-2/2 | УТ 15-44-7-2/2-1 | 51 | 0.125 | 0.125 | 10.515 | -8.4648 | 0.051 | 0.033 | 0.834 | 0.543 | 0.244 | -0.197 | 0.002 | 0.002 | 3368.36 | 1440.44
15 | УТ 15-44-7-2/2-1 | ООО "Европа" | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.2895 | -1.2857 | 0 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 287.84 | 123.47
15 | УТ 15-44-7-2/2-1 | УТ 15-44-7-2/2-2 | 26 | 0.125 | 0.125 | 9.224 | -7.1806 | 0.02 | 0.012 | 0.643 | 0.393 | 0.214 | -0.167 | 0.001 | 0.001 | 1713.47 | 733.92
15 | УТ 15-44-7-2/2-2 | ТД "Ирина" | 43 | 0.07 | 0.07 | 1.5954 | -1.5902 | 0.021 | 0.021 | 0.412 | 0.409 | 0.118 | -0.118 | 0 | 0 | 2161.14 | 919.41
15 | УТ 15-44-7-2/2-2 | Детская поликлиника | 15 | 0.1 | 0.1 | 7.6278 | -5.5912 | 0.025 | 0.014 | 1.412 | 0.764 | 0.277 | -0.203 | 0 | 0 | 863.01 | 370.24
15 | ТК 15-44-7-1 | ТК 15-44-7-3 | 73 | 0.3 | 0.3 | 114.5936 | -100.4637 | 0.087 | 0.067 | 0.989 | 0.761 | 0.462 | -0.405 | 0.013 | 0.013 | 7955.78 | 3407.39
15 | ТК 15-44-7-3 | пр-т Победы, 14 | 10 | 0.125 | 0.125 | 9.62 | -7.5228 | 0.008 | 0.005 | 0.699 | 0.43 | 0.223 | -0.175 | 0 | 0 | 660.39 | 283.97
15 | ТК 15-44-7-3 | ТК 15-44-7-3-1 | 59 | 0.3 | 0.3 | 104.961 | -92.9535 | 0.059 | 0.046 | 0.831 | 0.653 | 0.423 | -0.375 | 0.01 | 0.01 | 6425.81 | 2752.8
15 | ТК 15-44-7-3-1 | УТ 15-44-7-3-1 | 112 | 0.15 | 0.15 | 16.7581 | -13.2319 | 0.109 | 0.068 | 0.811 | 0.508 | 0.27 | -0.213 | 0.005 | 0.005 | 8054.15 | 3456.28
15 | УТ 15-44-7-3-1 | пр-т Строителей, 14а | 15 | 0.125 | 0.125 | 8.2923 | -6.5364 | 0.009 | 0.006 | 0.521 | 0.326 | 0.193 | -0.152 | 0 | 0 | 991.47 | 424.29
15 | УТ 15-44-7-3-1 | пр-т Строителей, 14а | 100 | 0.05 | 0.05 | 8.461 | -6.7003 | 7.818 | 4.908 | 65.147 | 40.902 | 1.228 | -0.972 | 0 | 0 | 4347.11 | 1863.57
15 | ТК 15-44-7-3-1 | ТК 15-44-7-4 | 66 | 0.3 | 0.3 | 88.1927 | -79.7318 | 0.047 | 0.038 | 0.588 | 0.481 | 0.355 | -0.321 | 0.011 | 0.011 | 7185.27 | 3077.76
15 | ТК 15-44-7-4 | пр-т Победы, 12 | 57 | 0.125 | 0.125 | 8.218 | -7.4903 | 0.035 | 0.029 | 0.512 | 0.427 | 0.191 | -0.174 | 0.002 | 0.002 | 3760.68 | 1612.91
15 | ТК 15-44-7-4 | ТК 15-44-7-5 | 49 | 0.25 | 0.25 | 79.9633 | -72.2528 | 0.074 | 0.06 | 1.254 | 1.025 | 0.464 | -0.419 | 0.006 | 0.006 | 4777.86 | 2047.04
15 | ТК 15-44-7-5 |  | 72 | 0.125 | 0.125 | 12.6396 | -11.6537 | 0.104 | 0.088 | 1.2 | 1.022 | 0.293 | -0.271 | 0.002 | 0.002 | 4748.9 | 2036.22
15 |  | пр-т Победы, 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.4362 | -5.9457 | 0.012 | 0.01 | 1.009 | 0.862 | 0.233 | -0.216 | 0 | 0 | 576.43 | 247.08
15 |  | пр-т Победы, 10 | 26 | 0.1 | 0.1 | 6.2012 | -5.7102 | 0.029 | 0.025 | 0.937 | 0.796 | 0.225 | -0.207 | 0 | 0 | 1498.71 | 641.73
15 | ТК 15-44-7-5 | пр-т Победы, 8 | 104 | 0.125 | 0.125 | 8.279 | -7.5343 | 0.065 | 0.054 | 0.52 | 0.432 | 0.192 | -0.175 | 0.003 | 0.003 | 6859.52 | 2934.43
15 | ТК 15-44-7-5 | ТК 15-44-7-7 | 72 | 0.25 | 0.25 | 59.0389 | -53.0706 | 0.059 | 0.048 | 0.686 | 0.556 | 0.343 | -0.308 | 0.009 | 0.009 | 7018.41 | 3006.32
15 | ТК 15-44-7-7 | Школа №3 | 44 | 0.125 | 0.125 | 13.1418 | -11.8533 | 0.068 | 0.056 | 1.297 | 1.057 | 0.305 | -0.275 | 0.001 | 0.001 | 2900.59 | 1245.58
15 | ТК 15-44-7-7 | Центр творчества | 68 | 0.08 | 0.08 | 1.2905 | -1.2853 | 0.011 | 0.011 | 0.137 | 0.136 | 0.073 | -0.073 | 0.001 | 0.001 | 3632.3 | 1532.63
15 | ТК 15-44-7-7 | ТК 15-44-7-8 | 47 | 0.2 | 0.2 | 44.598 | -39.9406 | 0.071 | 0.057 | 1.261 | 1.013 | 0.404 | -0.362 | 0.004 | 0.004 | 3953.17 | 1693.16
15 | ТК 15-44-7-8 | УТ 15-44-7-8 | 61 | 0.15 | 0.15 | 15.7336 | -13.1782 | 0.052 | 0.037 | 0.716 | 0.504 | 0.254 | -0.212 | 0.003 | 0.003 | 4377.94 | 1874.42
15 | УТ 15-44-7-8 | пр-т Комсомольский, 29 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.5736 | -5.3049 | 0.013 | 0.008 | 1.052 | 0.689 | 0.238 | -0.192 | 0 | 0 | 574.92 | 246.9
15 | УТ 15-44-7-8 | пр-т Комсомольский, 29 | 33 | 0.125 | 0.125 | 6.5765 | -5.3041 | 0.013 | 0.009 | 0.33 | 0.216 | 0.153 | -0.123 | 0.001 | 0.001 | 2171.95 | 931.23
15 | УТ 15-44-7-8 | УТ 15-44-7-8/1 | 92 | 0.07 | 0.07 | 2.5808 | -2.5718 | 0.117 | 0.116 | 1.06 | 1.053 | 0.191 | -0.19 | 0.001 | 0.001 | 4620.48 | 1958.66
15 | УТ 15-44-7-8/1 | ГСК-13 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.29 | -1.2863 | 0.019 | 0.019 | 1.55 | 1.542 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0 | 428.15 | 183.35
15 | УТ 15-44-7-8/1 | ГСК-4 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.29 | -1.2863 | 0.019 | 0.019 | 1.55 | 1.542 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0 | 428.15 | 183.35
15 | ТК 15-44-7-8 | ТК 15-44-7-9 | 49 | 0.15 | 0.15 | 28.8608 | -26.7661 | 0.14 | 0.121 | 2.387 | 2.055 | 0.465 | -0.432 | 0.002 | 0.002 | 3516.71 | 1507.09
15 | ТК 15-44-7-9 | УТ 15-44-7-9 | 60 | 0.125 | 0.125 | 15.8545 | -14.8589 | 0.135 | 0.119 | 1.882 | 1.655 | 0.368 | -0.345 | 0.002 | 0.002 | 3952.69 | 1694.76
15 | УТ 15-44-7-9 | пр-т Комсомольский, 27 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.049 | -9.548 | 0.029 | 0.026 | 2.44 | 2.204 | 0.365 | -0.346 | 0 | 0 | 575.72 | 246.81
15 | УТ 15-44-7-9 | пр-т Комсомольский, 27 | 32 | 0.1 | 0.1 | 5.8037 | -5.3127 | 0.032 | 0.027 | 0.822 | 0.691 | 0.211 | -0.193 | 0.001 | 0.001 | 1842.29 | 788.41
15 | ТК 15-44-7-9 | ТК 15-44-9-1 | 51 | 0.125 | 0.125 | 13.0042 | -11.9093 | 0.078 | 0.065 | 1.27 | 1.067 | 0.302 | -0.276 | 0.002 | 0.002 | 3359.79 | 1437.34
15 | ТК 15-44-9-1 | УТ 15-44-9-1 | 61 | 0.125 | 0.125 | 11.7121 | -10.6242 | 0.076 | 0.062 | 1.032 | 0.851 | 0.272 | -0.247 | 0.002 | 0.002 | 4011.41 | 1718.51
15 | УТ 15-44-9-1 | пр-т Комсомольский, 25 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.8543 | -5.3129 | 0.01 | 0.008 | 0.836 | 0.691 | 0.212 | -0.193 | 0 | 0 | 574.21 | 246.16
15 | УТ 15-44-9-1 | пр-т Комсомольский, 25 | 32 | 0.1 | 0.1 | 5.856 | -5.313 | 0.032 | 0.027 | 0.837 | 0.691 | 0.212 | -0.193 | 0.001 | 0.001 | 1837.48 | 786.58
15 | ТК 15-44-9-1 |  | 38 | 0.05 | 0.05 | 1.2905 | -1.2866 | 0.071 | 0.07 | 1.552 | 1.542 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0 | 1643.47 | 700.32
15 | ТК 15-44-6 | ТК 15-44-8 | 96 | 0.35 | 0.35 | 391.5327 | -363.2845 | 0.588 | 0.506 | 5.104 | 4.396 | 1.159 | -1.076 | 0.023 | 0.023 | 11634.12 | 4988.48
15 | ТК 15-44-8 |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 20.4822 | -17.3129 | 0.075 | 0.054 | 3.131 | 2.241 | 0.476 | -0.402 | 0.001 | 0.001 | 1324.38 | 567.96
15 |  | пр-т Победы, 4 | 20 | 0.1 | 0.1 | 9.8195 | -8.237 | 0.056 | 0.039 | 2.331 | 1.645 | 0.356 | -0.299 | 0 | 0 | 1157.62 | 496.06
15 |  | пр-т Победы, 4 | 30 | 0.1 | 0.1 | 10.6621 | -9.0765 | 0.099 | 0.072 | 2.744 | 1.994 | 0.387 | -0.329 | 0.001 | 0.001 | 1736.43 | 743.87
15 | ТК 15-44-8 | ТК 15-44-9 | 61 | 0.3 | 0.3 | 295.3822 | -278.1005 | 0.478 | 0.424 | 6.525 | 5.786 | 1.191 | -1.121 | 0.011 | 0.011 | 6661.72 | 2856.27
15 | ТК 15-44-9 | Магазин | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.8729 | -0.8702 | 0.026 | 0.026 | 0.719 | 0.714 | 0.127 | -0.126 | 0 | 0 | 1307.08 | 555.23
15 | ТК 15-44-9 | ТК 15-44-10 | 85 | 0.3 | 0.3 | 294.4988 | -277.2408 | 0.662 | 0.587 | 6.486 | 5.75 | 1.187 | -1.117 | 0.015 | 0.015 | 9286.76 | 3979.84
15 | ТК 15-44-8 | ТК 15-44-8-1 | 37 | 0.25 | 0.25 | 75.6458 | -67.8936 | 0.05 | 0.04 | 1.123 | 0.906 | 0.439 | -0.394 | 0.004 | 0.004 | 3621.01 | 1548.33
15 | ТК 15-44-8-1 | пр-т Победы, 13 | 24 | 0.1 | 0.1 | 5.5161 | -4.219 | 0.021 | 0.013 | 0.744 | 0.438 | 0.2 | -0.153 | 0 | 0 | 1385.09 | 594.79
15 | ТК 15-44-8-1 | пр-т Победы, 1, гостиница | 62 | 0.1 | 0.1 | 7.6973 | -6.9949 | 0.107 | 0.089 | 1.438 | 1.19 | 0.279 | -0.254 | 0.001 | 0.001 | 3578.15 | 1534.34
15 | ТК 15-44-8-1 | ТК 15-44-8-2 | 108 | 0.25 | 0.25 | 62.4279 | -56.6842 | 0.099 | 0.082 | 0.767 | 0.633 | 0.362 | -0.329 | 0.013 | 0.013 | 10545.36 | 4516.15
15 | ТК 15-44-8-2 | УТ 15-44-8-2 | 48 | 0.15 | 0.15 | 16.456 | -13.8359 | 0.045 | 0.032 | 0.783 | 0.555 | 0.265 | -0.223 | 0.002 | 0.002 | 3452.19 | 1481.36
15 | УТ 15-44-8-2 | пр-т Победы, 3 | 36 | 0.15 | 0.15 | 8.2055 | -6.8956 | 0.009 | 0.006 | 0.198 | 0.141 | 0.132 | -0.111 | 0.002 | 0.002 | 2592.37 | 1109.35
15 | УТ 15-44-8-2 | пр-т Победы, 3 | 37 | 0.05 | 0.05 | 8.2484 | -6.9423 | 2.749 | 1.949 | 61.922 | 43.902 | 1.197 | -1.007 | 0 | 0 | 1608.53 | 689.71
15 | ТК 15-44-8-2 | ТК 15-44-8-3 | 27 | 0.2 | 0.2 | 45.959 | -42.8612 | 0.043 | 0.038 | 1.339 | 1.165 | 0.417 | -0.389 | 0.002 | 0.002 | 2274.33 | 974.09
15 | ТК 15-44-8-3 |  | 23 | 0.125 | 0.125 | 11.7871 | -11.0762 | 0.029 | 0.026 | 1.045 | 0.924 | 0.274 | -0.257 | 0.001 | 0.001 | 1517.49 | 651.3
15 |  | Ателье | 25 | 0.05 | 0.05 | 3.5037 | -3.4573 | 0.337 | 0.328 | 11.241 | 10.947 | 0.508 | -0.502 | 0 | 0 | 1086.37 | 465.23
15 |  | пр-т Комсомольский, 15 | 35 | 0.125 | 0.125 | 8.2828 | -7.6196 | 0.022 | 0.019 | 0.52 | 0.441 | 0.192 | -0.177 | 0.001 | 0.001 | 2312.57 | 990.54
15 | ТК 15-44-8-3 | ТК 15-44-8-4 | 153 | 0.15 | 0.15 | 34.1697 | -31.7871 | 0.613 | 0.531 | 3.34 | 2.893 | 0.551 | -0.512 | 0.007 | 0.007 | 10996.81 | 4706.79
15 | ТК 15-44-8-4 | пр-т Комсомольский, 13 | 32 | 0.125 | 0.125 | 12.2401 | -11.5168 | 0.043 | 0.038 | 1.126 | 0.998 | 0.284 | -0.267 | 0.001 | 0.001 | 2108.54 | 905.19
15 | ТК 15-44-8-4 | Тк 15-44-8-5 | 62 | 0.15 | 0.15 | 21.9231 | -20.277 | 0.103 | 0.088 | 1.382 | 1.184 | 0.353 | -0.327 | 0.003 | 0.003 | 4450.43 | 1904.26
15 | Тк 15-44-8-5 | УТ 15-44-8-5 | 74 | 0.125 | 0.125 | 7.2996 | -6.5673 | 0.036 | 0.029 | 0.405 | 0.329 | 0.169 | -0.152 | 0.002 | 0.002 | 4868.16 | 2077.52
15 | УТ 15-44-8-5 | УТ 15-44-8-5/1 | 27 | 0.07 | 0.07 | 2.5818 | -2.574 | 0.034 | 0.034 | 1.061 | 1.055 | 0.191 | -0.191 | 0 | 0 | 1349.64 | 577.16
15 | УТ 15-44-8-5/1 | УВО | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.2908 | -1.2871 | 0.019 | 0.019 | 1.552 | 1.544 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0 | 429.89 | 184.1
15 | УТ 15-44-8-5/1 | АБК "Дальсвязь" | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.2908 | -1.2871 | 0.019 | 0.019 | 1.552 | 1.544 | 0.187 | -0.187 | 0 | 0 | 429.89 | 184.1
15 | УТ 15-44-8-5 | Д/с №14 | 39 | 0.1 | 0.1 | 4.7156 | -3.9955 | 0.026 | 0.018 | 0.546 | 0.394 | 0.171 | -0.145 | 0.001 | 0.001 | 2231.67 | 956.13
15 | Тк 15-44-8-5 | ТК 15-44-8-6 | 55 | 0.125 | 0.125 | 14.6208 | -13.7123 | 0.106 | 0.093 | 1.602 | 1.411 | 0.339 | -0.318 | 0.002 | 0.002 | 3618.23 | 1551.93
15 | ТК 15-44-8-6 | пр-т Комсомольский, 11 | 31 | 0.125 | 0.125 | 14.6191 | -13.714 | 0.06 | 0.052 | 1.602 | 1.411 | 0.339 | -0.318 | 0.001 | 0.001 | 2041.03 | 874.46
15 | ТК 15-44-10 | ТК 15-44-10-1 | 117 | 0.25 | 0.25 | 246.2585 | -231.7716 | 1.657 | 1.468 | 11.803 | 10.457 | 1.429 | -1.345 | 0.014 | 0.014 | 11454.59 | 4912.81
15 | ТК 15-44-10-1 |  | 23 | 0.15 | 0.15 | 23.6668 | -23.2081 | 0.044 | 0.043 | 1.609 | 1.548 | 0.382 | -0.374 | 0.001 | 0.001 | 1661.04 | 711.09
15 |  | Офис | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.2922 | -1.2882 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.044 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 578.46 | 247.37
15 |  | пр-т Победы, 2 | 56 | 0.15 | 0.15 | 22.3737 | -21.9209 | 0.097 | 0.093 | 1.439 | 1.382 | 0.361 | -0.353 | 0.002 | 0.002 | 4039.81 | 1730.76
15 | ТК 15-44-10-1 | ТК 15-44-10-2 | 10 | 0.25 | 0.25 | 222.5777 | -208.5775 | 0.116 | 0.102 | 9.646 | 8.473 | 1.292 | -1.211 | 0.001 | 0.001 | 979.76 | 419.94
15 | ТК 15-44-10-2 | пр-т Комсомольский, 17/3 | 39 | 0.125 | 0.125 | 60.9928 | -60.823 | 1.289 | 1.282 | 27.553 | 27.4 | 1.416 | -1.412 | 0.001 | 0.001 | 2585.72 | 1107.99
15 | ТК 15-44-10-2 | ТК 15-44-10-3 | 73 | 0.2 | 0.2 | 161.5837 | -147.7557 | 1.436 | 1.201 | 16.395 | 13.714 | 1.465 | -1.34 | 0.006 | 0.006 | 6175.24 | 2646.39
15 | ТК 15-44-10-3 | пр-т Комсомольский, 17/2 | 46 | 0.125 | 0.125 | 73.4649 | -61.1725 | 2.205 | 1.53 | 39.947 | 27.715 | 1.706 | -1.42 | 0.001 | 0.001 | 3049.66 | 1308.3
15 | ТК 15-44-10-3 |  | 125 | 0.15 | 0.15 | 27.0136 | -25.663 | 0.314 | 0.284 | 2.093 | 1.89 | 0.436 | -0.414 | 0.005 | 0.005 | 9027.78 | 3858.91
15 | ТК 15-44-10-3 | пр-т Комсомольский, 17/1 | 109 | 0.125 | 0.125 | 61.0997 | -60.9258 | 3.617 | 3.596 | 27.65 | 27.493 | 1.418 | -1.414 | 0.003 | 0.003 | 7226.36 | 3095.28
15 | ТК 15-44-11 | УТ 15-44-10 | 138 | 0.15 | 0.15 | -48.2169 | 45.4925 | 1.098 | 0.978 | 6.633 | 5.907 | -0.777 | 0.733 | 0.006 | 0.006 | 9913.29 | 4246.64
15 | ТК 15-44-10 | УТ 15-44-10 | 65 | 0.15 | 0.15 | 48.2257 | -45.4838 | 0.518 | 0.461 | 6.635 | 5.904 | 0.777 | -0.733 | 0.003 | 0.003 | 4690.72 | 2001.13
15 | ТК 15-44-11 | ТК 15-44-12 | 77 | 0.15 | 0.15 | 39.1443 | -36.4486 | 0.405 | 0.351 | 4.378 | 3.799 | 0.631 | -0.588 | 0.003 | 0.003 | 5528.84 | 2367.91
15 | ТК 15-44-12 | пр-т Комсомольский, 12 | 30 | 0.07 | 0.07 | 11.7332 | -10.7493 | 0.772 | 0.649 | 21.454 | 18.017 | 0.869 | -0.796 | 0 | 0 | 1507.85 | 648.41
15 | ТК 15-44-12 | УТ 15-44-12 | 26 | 0.07 | 0.07 | 4.0643 | -3.9903 | 0.081 | 0.078 | 2.604 | 2.511 | 0.301 | -0.295 | 0 | 0 | 1306.81 | 559.35
15 | УТ 15-44-12 | Прокуратура | 20 | 0.07 | 0.07 | 1.811 | -1.8057 | 0.013 | 0.013 | 0.528 | 0.525 | 0.134 | -0.134 | 0 | 0 | 1003.96 | 430.03
15 | УТ 15-44-12 | Поликлиника | 38 | 0.07 | 0.07 | 2.2531 | -2.1848 | 0.037 | 0.035 | 0.811 | 0.763 | 0.167 | -0.162 | 0 | 0 | 1907.52 | 815.48
15 | ТК 15-44-12 | ТК 15-44-13 | 141 | 0.15 | 0.15 | 23.3435 | -21.7124 | 0.265 | 0.229 | 1.566 | 1.356 | 0.376 | -0.35 | 0.006 | 0.006 | 10117.45 | 4324.57
15 | ТК 15-44-13 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.2193 | -9.3461 | 0.03 | 0.025 | 2.523 | 2.113 | 0.371 | -0.339 | 0 | 0 | 573.85 | 246.09
15 |  | пр-т Комсомольский, 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | 9.4765 | -8.6085 | 0.026 | 0.022 | 2.172 | 1.795 | 0.344 | -0.312 | 0 | 0 | 574.2 | 246.7
15 |  | ООО "Махаон" | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.0473 | -0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0 | 574.2 | 226.66
15 |  | пр-т Комсомольский, 8а | 96 | 0.08 | 0.08 | 0.6952 | -0.6909 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | -0.039 | 0.001 | 0.001 | 5113.29 | 2089.16
15 | ТК 15-44-13 | ТК 15-44-14 | 84 | 0.125 | 0.125 | 13.1181 | -12.3724 | 0.13 | 0.116 | 1.292 | 1.151 | 0.305 | -0.287 | 0.003 | 0.003 | 5518.25 | 2361.46
15 | ТК 15-44-14 |  | 66 | 0.125 | 0.125 | 13.1156 | -12.3749 | 0.102 | 0.091 | 1.292 | 1.151 | 0.304 | -0.287 | 0.002 | 0.002 | 4329.35 | 1854.09
15 |  | пр-т Комсомольский, 6 | 29 | 0.125 | 0.125 | 9.9422 | -9.2149 | 0.026 | 0.022 | 0.746 | 0.642 | 0.231 | -0.214 | 0.001 | 0.001 | 1900.91 | 814.5
40
15 | УТ 15-41-1/1-1 | Пр-т. Мира, 42а | 5 | 0.05 | 0.05 | 3.4579 | -2.6358 | 0.066 | 0.038 | 10.95 | 6.383 | 0.502 | -0.382 | 0 | 0 | 216.51 | 92.91
15 | УТ 15-41-1/1-1 | Пр-т. Мира, 42а | 41 | 0.05 | 0.05 | 3.8404 | -3.0147 | 0.664 | 0.41 | 13.493 | 8.336 | 0.557 | -0.437 | 0 | 0 | 1775.37 | 760.07
15 | УТ 15-41-1/1-1 | Пр-т. Мира, 42а | 35 | 0.1 | 0.1 | 3.4613 | -2.635 | 0.012 | 0.007 | 0.297 | 0.174 | 0.126 | -0.096 | 0.001 | 0.001 | 2012.97 | 860.81
15 | УТ 15-38 | прт Мира, 44а | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.1852 | -3.0442 | 0.003 | 0.001 | 0.431 | 0.231 | 0.152 | -0.11 | 0 | 0 | 288.93 | 123.96
15 | УТ 15-38 | УТ 15-38/1 | 24 | 0.125 | 0.125 | 8.3787 | -6.0886 | 0.015 | 0.008 | 0.532 | 0.284 | 0.195 | -0.141 | 0.001 | 0.001 | 1587.66 | 679.81
15 | УТ 15-38/1 | прт Мира, 44а | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.1881 | -3.0449 | 0.005 | 0.003 | 0.432 | 0.231 | 0.152 | -0.11 | 0 | 0 | 577.33 | 247.5
15 | УТ 15-38/1 | прт Мира, 44а | 25 | 0.1 | 0.1 | 4.1899 | -3.0444 | 0.013 | 0.007 | 0.432 | 0.231 | 0.152 | -0.11 | 0 | 0 | 1443.34 | 617.9
15 | ТК 15-14 | ТК 15-15 | 128 | 0.8 | 0.8 | 2567.7305 | -2040.3487 | 0.439 | 0.278 | 2.859 | 1.807 | 1.455 | -1.156 | 0.157 | 0.157 | 28473.95 | 12202.88
15 | ТК 15-15 | УТ 15-51 | 89 | 0.25 | 0.25 | 65.5142 | -49.3335 | 0.09 | 0.051 | 0.844 | 0.481 | 0.38 | -0.286 | 0.011 | 0.011 | 8827.49 | 3732.35
15 | УТ 15-51 | УТ 15-15/1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 16.2737 | -12.3095 | 0.014 | 0.008 | 0.766 | 0.441 | 0.262 | -0.198 | 0.001 | 0.001 | 1081.91 | 464.2
15 | УТ 15-15/1 | прт Мира, 46в | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.2662 | -6.2858 | 0.003 | 0.002 | 0.518 | 0.302 | 0.192 | -0.146 | 0 | 0 | 331.42 | 142.07
15 | УТ 15-15/1 | прт Мира, 46в | 21 | 0.125 | 0.125 | 8.0068 | -6.0244 | 0.012 | 0.007 | 0.487 | 0.278 | 0.186 | -0.14 | 0.001 | 0.001 | 1391.98 | 596.19
15 | УТ 15-51 | прт Мира, 46б | 36 | 0.125 | 0.125 | 8.0485 | -5.9832 | 0.021 | 0.012 | 0.492 | 0.274 | 0.187 | -0.139 | 0.001 | 0.001 | 2383.56 | 1021.63
15 | УТ 15-51 | УТ 15-15/1-1 | 91 | 0.25 | 0.25 | 41.1813 | -31.0514 | 0.037 | 0.021 | 0.336 | 0.192 | 0.239 | -0.18 | 0.011 | 0.011 | 8904.52 | 3812.47
15 | УТ 15-15/1-2 | прт Мира, 46в | 15 | 0.125 | 0.125 | 8.0127 | -6.0269 | 0.009 | 0.005 | 0.487 | 0.278 | 0.186 | -0.14 | 0 | 0 | 991.27 | 425.08
15 | УТ 15-15/1-2 | УТ 15-15/1-3 | 35 | 0.15 | 0.15 | 16.0718 | -12.0075 | 0.031 | 0.018 | 0.747 | 0.42 | 0.259 | -0.194 | 0.002 | 0.002 | 2519.69 | 1079.14
15 | УТ 15-15/1-3 | прт Мира, 46в | 15 | 0.125 | 0.125 | 8.0152 | -6.0272 | 0.009 | 0.005 | 0.488 | 0.278 | 0.186 | -0.14 | 0 | 0 | 990.6 | 424.64
15 | УТ 15-15/1-3 | прт Мира, 46б | 37 | 0.125 | 0.125 | 8.0551 | -5.9818 | 0.022 | 0.012 | 0.492 | 0.274 | 0.187 | -0.139 | 0.001 | 0.001 | 2443.49 | 1046.21
15 | УТ 15-15/1-1 | УТ 15-15/1-2 | 60 | 0.15 | 0.15 | 24.0871 | -18.0318 | 0.12 | 0.068 | 1.667 | 0.938 | 0.388 | -0.291 | 0.003 | 0.003 | 4323.4 | 1851.2
15 | УТ 15-15/1-1 | прт Мира, 46в | 15 | 0.125 | 0.125 | 9.0376 | -7.0515 | 0.011 | 0.007 | 0.618 | 0.379 | 0.21 | -0.164 | 0 | 0 | 992.17 | 425.59
15 | УТ 15-15/1-1 | прт Мира, 46б | 27 | 0.125 | 0.125 | 8.0457 | -5.979 | 0.016 | 0.009 | 0.491 | 0.274 | 0.187 | -0.139 | 0.001 | 0.001 | 1785.91 | 765.52
15 | ТК 15-15 | пр-т строителей, 17в | 153 | 0.1 | 0.1 | 6.6367 | -5.6125 | 0.197 | 0.141 | 1.072 | 0.77 | 0.241 | -0.204 | 0.003 | 0.003 | 8969.49 | 3769.49
15 | ТК 15-15 | ТК 15-17 | 57 | 0.8 | 0.8 | 2495.4228 | -1985.5595 | 0.185 | 0.117 | 2.701 | 1.711 | 1.414 | -1.125 | 0.07 | 0.07 | 12679.55 | 5436.08
15 | ТК 15-17 | УТ 15-17 | 20 | 0.8 | 0.8 | 2495.3529 | -1985.6294 | 0.065 | 0.041 | 2.7 | 1.712 | 1.414 | -1.125 | 0.025 | 0.025 | 4450.59 | 1907.39
15 | УТ 15-17 | ГСК-8 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.2883 | -1.2846 | 0.028 | 0.028 | 1.546 | 1.538 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 662.31 | 279.79
15 | УТ 15-17 | ГСК-8 | 20 | 0.05 | 0.05 | 1.2882 | -1.2845 | 0.037 | 0.037 | 1.546 | 1.537 | 0.187 | -0.186 | 0 | 0 | 883.08 | 372.62
15 | УТ 15-17 | УТ 15-17/1 | 20 | 0.8 | 0.8 | 2492.7519 | -1983.0848 | 0.065 | 0.041 | 2.695 | 1.707 | 1.413 | -1.124 | 0.025 | 0.025 | 4450.58 | 1907.42
15 | УТ 15-17/1 | УТ 15-17/1-1 | 53 | 0.15 | 0.15 | 15.4524 | -13.5168 | 0.044 | 0.034 | 0.691 | 0.53 | 0.249 | -0.218 | 0.002 | 0.002 | 3876.31 | 1638.26
15 | УТ 15-17/1-1 | пр-т строителей, 19г | 15 | 0.125 | 0.125 | 7.7231 | -6.7598 | 0.008 | 0.006 | 0.453 | 0.348 | 0.179 | -0.157 | 0 | 0 | 993.11 | 425.82
15 | УТ 15-17/1-1 | пр-т строителей, 19в | 53 | 0.125 | 0.125 | 7.727 | -6.7593 | 0.029 | 0.022 | 0.454 | 0.348 | 0.179 | -0.157 | 0.002 | 0.002 | 3508.98 | 1501.33
15 | УТ 15-17/1 | ТК 15-18 | 25 | 0.8 | 0.8 | 2477.2751 | -1969.5926 | 0.08 | 0.051 | 2.662 | 1.684 | 1.404 | -1.116 | 0.031 | 0.031 | 5563.3 | 2384.48
15 | ТК 15-18 | ТК 15-18а | 72 | 0.15 | 0.15 | 27.1171 | -25.3469 | 0.182 | 0.159 | 2.109 | 1.844 | 0.437 | -0.409 | 0.003 | 0.003 | 5266.4 | 2224.7
15 | ТК 15-18а | Морг | 47 | 0.07 | 0.07 | 2.7103 | -2.4504 | 0.066 | 0.054 | 1.168 | 0.957 | 0.201 | -0.181 | 0 | 0 | 2373.55 | 1013.46
15 | ТК 15-18а | ТК 15-43-7-1 | 77 | 0.15 | 0.15 | 24.4037 | -22.8996 | 0.158 | 0.139 | 1.71 | 1.507 | 0.393 | -0.369 | 0.003 | 0.003 | 5551.44 | 2378.49
15 | ТК 15-43-7-1 | пр-т Строителей, 19а/1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.4603 | -7.4395 | 0.008 | 0.008 | 1.351 | 1.344 | 0.271 | -0.27 | 0 | 0 | 288.97 | 123.93
15 | ТК 15-43-7-1 | ТК 15-43-9 | 58 | 0.125 | 0.125 | 16.9401 | -15.4634 | 0.149 | 0.125 | 2.147 | 1.791 | 0.393 | -0.359 | 0.002 | 0.002 | 3837.4 | 1643.21
15 | ТК 15-43-9 | УТ 15-43-9 | 10 | 0.125 | 0.125 | 16.9384 | -15.4651 | 0.026 | 0.021 | 2.146 | 1.791 | 0.393 | -0.359 | 0 | 0 | 661.06 | 283.29
15 | УТ 15-43-9 | пр-т Строителей, 19/1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.1704 | -7.4349 | 0.01 | 0.008 | 1.618 | 1.342 | 0.296 | -0.27 | 0 | 0 | 288.7 | 123.72
15 | УТ 15-43-9 | м-н Эдем | 15 | 0.05 | 0.05 | 8.7677 | -8.0305 | 1.259 | 1.057 | 69.946 | 58.701 | 1.272 | -1.165 | 0 | 0 | 652.09 | 279.43
15 | ТК 15-18 | ТК 15-19 | 27 | 0.8 | 0.8 | 2450.1273 | -1944.2763 | 0.084 | 0.053 | 2.604 | 1.641 | 1.389 | -1.102 | 0.033 | 0.033 | 6008.89 | 2575.7
15 | ТК 15-19 | ТК 15-19-1 | 91 | 0.4 | 0.4 | 220.2024 | -171.9168 | 0.088 | 0.054 | 0.806 | 0.493 | 0.499 | -0.39 | 0.028 | 0.028 | 12206.8 | 5154.98
15 | ТК 15-19-1 | ТК 15-19-8 | 30 | 0.125 | 0.125 | 5.7593 | -3.9617 | 0.009 | 0.004 | 0.254 | 0.122 | 0.134 | -0.092 | 0.001 | 0.001 | 1985.19 | 850.6
15 | ТК 15-19-8 | пр-т Октябрьский, 1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 5.7584 | -3.9626 | 0.006 | 0.003 | 0.254 | 0.122 | 0.134 | -0.092 | 0.001 | 0.001 | 1323.15 | 566.87
15 | ТК 15-19-1 | ТК 15-19-2 | 187 | 0.4 | 0.4 | 214.4152 | -167.983 | 0.172 | 0.106 | 0.764 | 0.471 | 0.486 | -0.381 | 0.057 | 0.057 | 24717.46 | 10590.91
15 | ТК 15-19-2 |  | 42 | 0.15 | 0.15 | 11.3791 | -8.8825 | 0.019 | 0.012 | 0.377 | 0.232 | 0.183 | -0.143 | 0.002 | 0.002 | 3027.02 | 1295.69
15 |  | пр-т Октябрьский, 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.4651 | -4.2254 | 0.004 | 0.003 | 0.73 | 0.44 | 0.198 | -0.153 | 0 | 0 | 288.6 | 123.92
15 |  |  | 48 | 0.125 | 0.125 | 5.9122 | -4.659 | 0.015 | 0.01 | 0.268 | 0.168 | 0.137 | -0.108 | 0.001 | 0.001 | 3171.7 | 1355.49
15 |  | Сбербанк | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.4385 | -0.4351 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | -0.016 | 0 | 0 | 287.79 | 122.98
15 |  | пр-т Октябрьский, 3 | 26 | 0.1 | 0.1 | 5.4722 | -4.2253 | 0.023 | 0.014 | 0.732 | 0.44 | 0.199 | -0.153 | 0 | 0 | 1496.51 | 641.14
15 | ТК 15-19-2 |  | 52 | 0.125 | 0.125 | 10.1437 | -7.8716 | 0.048 | 0.029 | 0.776 | 0.47 | 0.235 | -0.183 | 0.002 | 0.002 | 3440.26 | 1473.76
15 |  | пр-т Октябрьский, 8 | 5 | 0.05 | 0.05 | 5.0564 | -3.9244 | 0.14 | 0.085 | 23.336 | 14.087 | 0.734 | -0.569 | 0 | 0 | 217.46 | 93.27
15 |  | пр-т Октябрьский, 8 | 71 | 0.05 | 0.05 | 5.0857 | -3.9487 | 2.011 | 1.215 | 23.606 | 14.261 | 0.738 | -0.573 | 0 | 0 | 3087.93 | 1320.87
15 | ТК 15-19-2 | ТК 15-19-3 | 79 | 0.35 | 0.35 | 192.8352 | -151.2862 | 0.118 | 0.073 | 1.244 | 0.768 | 0.571 | -0.448 | 0.019 | 0.019 | 9569.9 | 4101.16
15 | ТК 15-19-3 | ТК 15-19-3-1 | 27 | 0.25 | 0.25 | 50.222 | -39.8177 | 0.016 | 0.01 | 0.498 | 0.315 | 0.291 | -0.231 | 0.003 | 0.003 | 2639.82 | 1130.5
15 | ТК 15-19-3-1 | пр-т Октябрьский, 10 | 15 | 0.1 | 0.1 | 4.3278 | -3.3651 | 0.008 | 0.005 | 0.461 | 0.281 | 0.157 | -0.122 | 0 | 0 | 866.17 | 371.82
15 | ТК 15-19-3-1 |  | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.3273 | -3.3653 | 0.003 | 0.002 | 0.461 | 0.281 | 0.157 | -0.122 | 0 | 0 | 288.72 | 124.01
15 |  | пр-т Октябрьский, 10 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.3272 | -3.3654 | 0.003 | 0.002 | 0.461 | 0.281 | 0.157 | -0.122 | 0 | 0 | 289.36 | 124
15 | ТК 15-19-3-1 | ТК 15-19-4-1 | 65 | 0.25 | 0.25 | 41.5637 | -33.0906 | 0.027 | 0.017 | 0.342 | 0.218 | 0.241 | -0.192 | 0.008 | 0.008 | 6350.32 | 2719.61
15 | ТК 15-19-4-1 | пр-т Октябрьский, 8 | 15 | 0.1 | 0.1 | 5.0574 | -3.9246 | 0.011 | 0.007 | 0.627 | 0.38 | 0.183 | -0.142 | 0 | 0 | 865.55 | 371.53
15 | ТК 15-19-4-1 | ТК 15-19-3-3 | 44 | 0.2 | 0.2 | 36.4985 | -29.1738 | 0.045 | 0.029 | 0.847 | 0.543 | 0.331 | -0.265 | 0.003 | 0.003 | 3708.43 | 1588.63
15 | ТК 15-19-3-3 | Церковь | 89 | 0.05 | 0.05 | 0.3526 | -0.3508 | 0.013 | 0.013 | 0.123 | 0.122 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 3864.85 | 1538.7
15 | ТК 15-19-3-3 | УТ 15-19-3-3/4 | 91 | 0.08 | 0.08 | 15.1427 | -10.7194 | 1.936 | 0.973 | 17.728 | 8.907 | 0.858 | -0.608 | 0.001 | 0.001 | 4868.69 | 2091.13
15 | УТ 15-19-3-3/4 | ДШИ №2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1.463 | -1.3658 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.049 | 0.053 | -0.05 | 0 | 0 | 867.05 | 370
15 | УТ 15-19-3-3/4 | УТ 15-19-3/4-1 | 46 | 0.07 | 0.07 | 13.6786 | -9.3547 | 1.608 | 0.754 | 29.132 | 13.659 | 1.013 | -0.693 | 0 | 0 | 2322.73 | 995.64
15 | УТ 15-19-3/4-1 | пр-т Октябрьский, 6 | 5 | 0.05 | 0.05 | 6.9514 | -4.7901 | 0.264 | 0.126 | 44.017 | 20.951 | 1.009 | -0.695 | 0 | 0 | 217.64 | 93.26
15 | УТ 15-19-3/4-1 | пр-т Октябрьский, 6 | 15 | 0.05 | 0.05 | 6.7268 | -4.5651 | 0.742 | 0.343 | 41.226 | 19.036 | 0.976 | -0.662 | 0 | 0 | 652.92 | 279.81
15 | ТК 15-19-3-3 |  | 37 | 0.2 | 0.2 | 20.9998 | -18.107 | 0.013 | 0.009 | 0.284 | 0.212 | 0.19 | -0.164 | 0.003 | 0.003 | 3117.08 | 1334.53
15 |  |  | 15 | 0.15 | 0.15 | 10.7339 | -10.5635 | 0.006 | 0.006 | 0.336 | 0.326 | 0.173 | -0.17 | 0.001 | 0.001 | 1077.85 | 462.24
15 |  | пр-т Октябрьский, 4 | 29 | 0.125 | 0.125 | 9.8064 | -9.7778 | 0.025 | 0.025 | 0.726 | 0.722 | 0.228 | -0.227 | 0.001 | 0.001 | 1914.13 | 820.23
15 |  | м-н Кооператор | 23 | 0.05 | 0.05 | 0.9268 | -0.7864 | 0.022 | 0.016 | 0.809 | 0.586 | 0.134 | -0.114 | 0 | 0 | 998.41 | 425.33
15 |  | Ут 15-19-3-3/2 | 76 | 0.15 | 0.15 | 10.2631 | -7.5464 | 0.028 | 0.015 | 0.308 | 0.168 | 0.165 | -0.122 | 0.003 | 0.003 | 5461.1 | 2335.49
15 | Ут 15-19-3-3/2 | пр-т Октябрьский, 6 | 5 | 0.125 | 0.125 | 7.3614 | -5.1955 | 0.002 | 0.001 | 0.412 | 0.208 | 0.171 | -0.121 | 0 | 0 | 329.1 | 141.16
15 | Ут 15-19-3-3/2 | магазин | 44 | 0.05 | 0.05 | 2.8984 | -2.3541 | 0.407 | 0.269 | 7.709 | 5.101 | 0.421 | -0.342 | 0 | 0 | 1904.7 | 813.73
15 | ТК 15-19-3 | ТК 15-19-5 | 77 | 0.3 | 0.3 | 142.5946 | -111.487 | 0.141 | 0.087 | 1.528 | 0.937 | 0.575 | -0.449 | 0.013 | 0.013 | 8400.99 | 3600.89
15 | ТК 15-19-5 | пр-т Октябрьский, 5 | 37 | 0.125 | 0.125 | 9.2274 | -7.1268 | 0.029 | 0.017 | 0.644 | 0.387 | 0.214 | -0.165 | 0.001 | 0.001 | 2448.06 | 1049.54
15 | ТК 15-19-5 | ТК 15-19-6 | 86 | 0.3 | 0.3 | 133.3539 | -104.3734 | 0.138 | 0.085 | 1.337 | 0.821 | 0.537 | -0.421 | 0.015 | 0.015 | 9384.13 | 4021.03
15 | ТК 15-19-6 |  | 54 | 0.2 | 0.2 | 85.327 | -67.2568 | 0.297 | 0.185 | 4.587 | 2.855 | 0.774 | -0.61 | 0.004 | 0.004 | 4557.73 | 1954.9
15 |  | пр-т Октябрьский, 12 | 20 | 0.125 | 0.125 | 14.1589 | -11.1534 | 0.036 | 0.022 | 1.503 | 0.937 | 0.329 | -0.259 | 0.001 | 0.001 | 1324.11 | 567.64
15 |  |  | 50 | 0.15 | 0.15 | 28.3374 | -22.3145 | 0.138 | 0.086 | 2.302 | 1.432 | 0.457 | -0.36 | 0.002 | 0.002 | 3606.13 | 1544.76
15 |  | пр-т Октябрьский, 12 | 5 | 0.125 | 0.125 | 14.1637 | -11.1579 | 0.009 | 0.006 | 1.504 | 0.938 | 0.329 | -0.259 | 0 | 0 | 330.87 | 141.87
15 |  | пр-т Октябрьский, 12 | 50 | 0.125 | 0.125 | 14.1715 | -11.1588 | 0.09 | 0.056 | 1.506 | 0.938 | 0.329 | -0.259 | 0.001 | 0.001 | 3308.72 | 1416.72
15 |  |  | 52 | 0.15 | 0.15 | 42.8265 | -33.793 | 0.327 | 0.204 | 5.237 | 3.268 | 0.69 | -0.545 | 0.002 | 0.002 | 3750.37 | 1607.05
15 |  | пр-т Октябрьский, 12 | 20 | 0.125 | 0.125 | 14.1713 | -11.164 | 0.036 | 0.023 | 1.506 | 0.939 | 0.329 | -0.259 | 0.001 | 0.001 | 1323.9 | 567.41
15 |  |  | 24 | 0.125 | 0.125 | 28.653 | -22.6313 | 0.176 | 0.11 | 6.107 | 3.818 | 0.665 | -0.525 | 0.001 | 0.001 | 1588.68 | 680.72
15 |  | пр-т Октябрьский, 12 | 20 | 0.125 | 0.125 | 14.4611 | -11.4519 | 0.038 | 0.024 | 1.568 | 0.987 | 0.336 | -0.266 | 0.001 | 0.001 | 1323.62 | 567.26
15 |  | пр-т Октябрьский, 12 | 47 | 0.1 | 0.1 | 14.1911 | -11.1801 | 0.273 | 0.17 | 4.845 | 3.016 | 0.515 | -0.406 | 0.001 | 0.001 | 2717.11 | 1163.88
15 | ТК 15-19-6 | УТ 15-19-6 | 43 | 0.15 | 0.15 | 11.8243 | -9.322 | 0.021 | 0.013 | 0.407 | 0.255 | 0.191 | -0.15 | 0.002 | 0.002 | 3098.75 | 1324.95
15 | УТ 15-19-6 | пр-т Октябрьский, 7 | 5 | 0.125 | 0.125 | 4.1281 | -3.299 | 0.001 | 0.001 | 0.132 | 0.086 | 0.096 | -0.077 | 0 | 0 | 329.99 | 141.7
15 | УТ 15-19-6 | УТ 15-19-6/2 | 30 | 0.15 | 0.15 | 7.6944 | -6.0248 | 0.006 | 0.004 | 0.175 | 0.108 | 0.124 | -0.097 | 0.001 | 0.001 | 2156.89 | 922.83
15 | УТ 15-19-6/2 | пр-т Октябрьский, 7 | 5 | 0.125 | 0.125 | 3.8432 | -3.0132 | 0.001 | 0 | 0.115 | 0.072 | 0.089 | -0.07 | 0 | 0 | 329.43 | 141.43
15 | УТ 15-19-6/2 | пр-т Октябрьский, 7 | 50 | 0.125 | 0.125 | 3.8499 | -3.0129 | 0.007 | 0.004 | 0.116 | 0.072 | 0.089 | -0.07 | 0.001 | 0.001 | 3294.35 | 1407.04
15 | ТК 15-19-6 | ТК 15-19-6-1 | 70 | 0.25 | 0.25 | 36.1878 | -27.8095 | 0.022 | 0.013 | 0.26 | 0.155 | 0.21 | -0.161 | 0.008 | 0.008 | 6843.6 | 2927.36
15 | ТК 15-19-6-1 |  | 83 | 0.2 | 0.2 | 18.9031 | -14.3172 | 0.023 | 0.013 | 0.23 | 0.133 | 0.171 | -0.13 | 0.006 | 0.006 | 6992.01 | 2999.54
15 |  | Аптека | 5 | 0.125 | 0.125 | 9.4053 | -7.1551 | 0.004 | 0.002 | 0.669 | 0.39 | 0.218 | -0.166 | 0 | 0 | 330.45 | 141.46
15 |  | пр-т Октябрьский, 18 | 45 | 0.05 | 0.05 | 9.4915 | -7.1685 | 4.425 | 2.527 | 81.944 | 46.802 | 1.377 | -1.04 | 0 | 0 | 1955.97 | 838.87
15 | ТК 15-19-6-1 | ТК 15-19-7 | 30 | 0.25 | 0.25 | 17.2763 | -13.5006 | 0.002 | 0.001 | 0.061 | 0.038 | 0.1 | -0.078 | 0.004 | 0.004 | 2927.36 | 1252.03
| ТК 15-19-7 |  | 26
15 | ТК 15-19-7 | УТ 15-19-7 | 34 | 0.15 | 0.15 | 17.2727 | -13.5042 | 0.035 | 0.022 | 0.862 | 0.529 | 0.278 | -0.218 | 0.001 | 0.001 | 2440.51 | 1045.66
15 | УТ 15-19-7 | пр-т Октябрьский, 20 | 5 | 0.125 | 0.125 | 4.3131 | -3.3771 | 0.001 | 0.001 | 0.144 | 0.09 | 0.1 | -0.078 | 0 | 0 | 329.37 | 141.48
15 | УТ 15-19-7 |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 12.9582 | -10.1285 | 0.018 | 0.011 | 0.488 | 0.3 | 0.209 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 2152.84 | 921.62
15 |  | пр-т Октябрьский, 20 | 5 | 0.125 | 0.125 | 4.3149 | -3.3779 | 0.001 | 0.001 | 0.144 | 0.09 | 0.1 | -0.078 | 0 | 0 | 329 | 141.33
15 |  |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 8.642 | -6.7519 | 0.008 | 0.005 | 0.22 | 0.135 | 0.139 | -0.109 | 0.001 | 0.001 | 2150.45 | 920.07
15 |  | пр-т Октябрьский, 20 | 5 | 0.125 | 0.125 | 4.3163 | -3.3777 | 0.001 | 0.001 | 0.145 | 0.09 | 0.1 | -0.078 | 0 | 0 | 328.45 | 141.09
15 |  | пр-т Октябрьский, 20 | 71 | 0.125 | 0.125 | 4.3245 | -3.3755 | 0.012 | 0.008 | 0.145 | 0.089 | 0.1 | -0.078 | 0.002 | 0.002 | 4663.96 | 1989.96
15 | ТК 15-19 | ТК 15-20 | 105 | 0.7 | 0.7 | 2229.8918 | -1772.3925 | 0.547 | 0.346 | 4.345 | 2.747 | 1.651 | -1.312 | 0.098 | 0.098 | 21058.78 | 9037.75
15 | ТК 15-20 | УТ 15-20/2 | 15 | 0.125 | 0.125 | 9.0953 | -9.9039 | 0.011 | 0.013 | 0.626 | 0.741 | 0.211 | -0.23 | 0 | 0 | 1008.73 | 424.08
15 | УТ 15-20/2 | УТ 15-20/2-1 | 15 | 0.08 | 0.08 | 7.8045 | -8.618 | 0.085 | 0.104 | 4.737 | 5.769 | 0.442 | -0.488 | 0 | 0 | 801.8 | 343.43
15 | УТ 15-20/2-1 | Гараж | 22 | 0.07 | 0.07 | 1.5842 | -1.5794 | 0.011 | 0.011 | 0.406 | 0.403 | 0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 1106.8 | 474.95
15 | УТ 15-20/2 |  | 21 | 0.08 | 0.08 | 1.2904 | -1.2863 | 0.003 | 0.003 | 0.137 | 0.136 | 0.073 | -0.073 | 0 | 0 | 1122.52 | 481.17
15 | УТ 15-20/2-1 | ТК 15-20-1 | 85 | 0.08 | 0.08 | 6.2201 | -7.0388 | 0.308 | 0.394 | 3.018 | 3.858 | 0.353 | -0.399 | 0.001 | 0.001 | 4540.9 | 1937.45
15 | ТК 15-20-1 | Детской отделение, женская кон | 48 | 0.08 | 0.08 | 6.8971 | -6.1729 | 0.213 | 0.171 | 3.705 | 2.973 | 0.391 | -0.35 | 0.001 | 0.001 | 2552.88 | 1093.85
15 | ТК 15-20-1 | ТК 15-20-4 | 80 | 0.05 | 0.05 | -0.6781 | -0.8669 | 0.042 | 0.068 | 0.438 | 0.709 | -0.098 | -0.126 | 0 | 0 | 3471.91 | 1487.96
15 | ТК 15-20-4 | Хозкорпус | 15 | 0.05 | 0.05 | 4.2605 | -3.5736 | 0.299 | 0.21 | 16.59 | 11.692 | 0.618 | -0.519 | 0 | 0 | 650.98 | 278.94
15 | ТК 15-20-4 | ТК 15-20-5 | 56 | 0.08 | 0.08 | 29.1994 | -27.2375 | 4.416 | 3.844 | 65.717 | 57.196 | 1.655 | -1.544 | 0.001 | 0.001 | 2994.3 | 1282.97
15 | ТК 15-20-5 | Хирургия | 29 | 0.1 | 0.1 | 13.5186 | -12.6391 | 0.153 | 0.134 | 4.399 | 3.848 | 0.49 | -0.458 | 0.001 | 0.001 | 1671.24 | 716.34
15 | ТК 15-20-5 | ТК 15-20-6 | 50 | 0.08 | 0.08 | 15.6801 | -14.599 | 1.14 | 0.989 | 19.005 | 16.482 | 0.889 | -0.827 | 0.001 | 0.001 | 2672.85 | 1144.69
15 | ТК 15-20-6 | Роддом | 25 | 0.1 | 0.1 | 6.5587 | -6.1748 | 0.031 | 0.028 | 1.047 | 0.929 | 0.238 | -0.224 | 0 | 0 | 1439.69 | 616.53
15 | ТК 15-20-6 |  | 73 | 0.05 | 0.05 | 9.1208 | -8.4248 | 6.63 | 5.658 | 75.68 | 64.593 | 1.323 | -1.222 | 0 | 0 | 3165.1 | 1355.76
15 |  | Главный корпус | 5 | 0.05 | 0.05 | 4.9978 | -4.6651 | 0.137 | 0.119 | 22.8 | 19.877 | 0.725 | -0.677 | 0 | 0 | 216.67 | 92.85
15 |  | Инф. отделение, кор. Б | 5 | 0.05 | 0.05 | 4.1227 | -3.76 | 0.093 | 0.078 | 15.539 | 12.937 | 0.598 | -0.546 | 0 | 0 | 216.67 | 92.85
15 | ТК 15-20-4 | ТК 15-20-7 | 57 | 0.15 | 0.15 | -34.1384 | 29.9438 | 0.228 | 0.176 | 3.334 | 2.569 | -0.55 | 0.483 | 0.002 | 0.002 | 4099.51 | 1756.08
15 | ТК 15-20-7 | Амурская ЦРБ | 62 | 0.15 | 0.15 | 27.2019 | -25.5124 | 0.158 | 0.139 | 2.122 | 1.868 | 0.439 | -0.411 | 0.003 | 0.003 | 4459.11 | 1910.9
15 | ТК 15-20-7 | УТ 15-44-10С | 121 | 0.25 | 0.25 | -61.3427 | 55.4537 | 0.108 | 0.088 | 0.741 | 0.606 | -0.356 | 0.322 | 0.014 | 0.014 | 11809.14 | 5059.8
15 | УТ 15-44-10С |  | 15 | 0.25 | 0.25 | -71.0222 | 63.3229 | 0.018 | 0.014 | 0.991 | 0.789 | -0.412 | 0.368 | 0.002 | 0.002 | 1461.47 | 627.4
15 | УТ 15-44-10С | УТ 15-44-10с/1 | 36 | 0.125 | 0.125 | 9.665 | -7.8836 | 0.03 | 0.02 | 0.706 | 0.472 | 0.224 | -0.183 | 0.001 | 0.001 | 2377.33 | 1017.27
15 | УТ 15-44-10с/1 | пр-т Строителей, 20 | 15 | 0.1 | 0.1 | 4.8299 | -3.9425 | 0.01 | 0.007 | 0.572 | 0.384 | 0.175 | -0.143 | 0 | 0 | 863.92 | 370.54
15 | УТ 15-44-10с/1 | пр-т Строителей, 20 | 54 | 0.1 | 0.1 | 4.834 | -3.9422 | 0.037 | 0.025 | 0.573 | 0.384 | 0.175 | -0.143 | 0.001 | 0.001 | 3110.12 | 1329.8
15 |  | ТК 15-44-11С | 87 | 0.25 | 0.25 | 53.9835 | -45.2446 | 0.06 | 0.042 | 0.575 | 0.405 | 0.313 | -0.263 | 0.01 | 0.01 | 8476.55 | 3622.88
15 | ТК 15-44-11С | УТ 15-44-11С | 115 | 0.15 | 0.15 | 15.4546 | -11.9167 | 0.095 | 0.057 | 0.691 | 0.413 | 0.249 | -0.192 | 0.005 | 0.005 | 8236.47 | 3520.82
15 | УТ 15-44-11С | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.6477 | -1.3291 | 0 | 0 | 0.07 | 0.046 | 0.06 | -0.048 | 0 | 0 | 286.41 | 123.17
15 | УТ 15-44-11С | УТ 15-44-11С/1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 13.8019 | -10.5925 | 0.01 | 0.006 | 0.553 | 0.328 | 0.223 | -0.171 | 0.001 | 0.001 | 1071.55 | 458.96
15 | УТ 15-44-11С/1 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.8415 | -1.5223 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.06 | 0.067 | -0.055 | 0 | 0 | 286.24 | 123.12
15 | УТ 15-44-11С/1 | УТ 15-44-11С-1-1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 11.9597 | -9.0709 | 0.007 | 0.004 | 0.416 | 0.241 | 0.193 | -0.146 | 0.001 | 0.001 | 1070.9 | 458.58
15 | УТ 15-44-11С-1-1 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3265 | -1.0084 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 286 | 123
15 | УТ 15-44-11С-1-1 | УТ 15-44-11С-1-2 | 10 | 0.15 | 0.15 | 10.6325 | -8.0632 | 0.004 | 0.002 | 0.33 | 0.192 | 0.171 | -0.13 | 0 | 0 | 713.35 | 305.54
15 | УТ 15-44-11С-1-2 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3267 | -1.0083 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 285.83 | 122.95
15 | УТ 15-44-11С-1-2 | УТ 15-44-11С-1-3 | 15 | 0.1 | 0.1 | 9.3054 | -7.0553 | 0.038 | 0.022 | 2.095 | 1.21 | 0.338 | -0.256 | 0 | 0 | 857.49 | 367.23
15 | УТ 15-44-11С-1-3 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3266 | -1.0081 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 285.62 | 122.86
15 | УТ 15-44-11С-1-3 | УТ 15-44-11С/1-4 | 10 | 0.15 | 0.15 | 7.9785 | -6.0475 | 0.002 | 0.001 | 0.188 | 0.109 | 0.129 | -0.097 | 0 | 0 | 712.4 | 305.06
15 | УТ 15-44-11С/1-4 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3268 | -1.0081 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 285.38 | 122.79
15 | УТ 15-44-11С/1-4 | УТ 15-44-11С/1-5 | 20 | 0.125 | 0.125 | 6.6513 | -5.0398 | 0.008 | 0.005 | 0.338 | 0.196 | 0.154 | -0.117 | 0.001 | 0.001 | 1306.8 | 559.38
15 | УТ 15-44-11С/1-5 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3278 | -1.0087 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 285.03 | 122.64
15 | УТ 15-44-11С/1-5 | УТ 15-44-11С/1-6 | 35 | 0.125 | 0.125 | 5.3229 | -4.0318 | 0.009 | 0.005 | 0.218 | 0.126 | 0.124 | -0.094 | 0.001 | 0.001 | 2284.12 | 977.1
15 | УТ 15-44-11С/1-6 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3287 | -1.0086 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 284.51 | 122.28
15 | УТ 15-44-11С/1-6 | УТ 15-44-11С/1-7 | 20 | 0.125 | 0.125 | 3.9932 | -3.0242 | 0.003 | 0.002 | 0.124 | 0.072 | 0.093 | -0.07 | 0.001 | 0.001 | 1302.81 | 557.42
15 | УТ 15-44-11С/1-7 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3294 | -1.0086 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 284.03 | 122.01
15 | УТ 15-44-11С/1-7 | УТ 15-44-11С/1-8 | 20 | 0.125 | 0.125 | 2.6632 | -2.0162 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.033 | 0.062 | -0.047 | 0.001 | 0.001 | 1300.64 | 556.18
15 | УТ 15-44-11С/1-8 | пр-т Комсомольский, 23 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.3305 | -1.0086 | 0 | 0 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 283.4 | 121.61
15 | УТ 15-44-11С/1-8 | пр-т Комсомольский, 23 | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.3322 | -1.0083 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.027 | 0.048 | -0.037 | 0 | 0 | 1133.62 | 484.32
15 | ТК 15-44-11С | ТК 15-44-12С | 43 | 0.2 | 0.2 | 38.5186 | -33.3383 | 0.049 | 0.037 | 0.943 | 0.708 | 0.349 | -0.302 | 0.003 | 0.003 | 3607.01 | 1546.47
15 | ТК 15-44-12С | Спальный корпус | 23 | 0.125 | 0.125 | 10.1034 | -7.9749 | 0.021 | 0.013 | 0.77 | 0.483 | 0.235 | -0.185 | 0.001 | 0.001 | 1512.73 | 650.61
15 | ТК 15-44-12С | Д/с №17 | 44 | 0.1 | 0.1 | 4.9415 | -4.2247 | 0.032 | 0.023 | 0.599 | 0.44 | 0.179 | -0.153 | 0.001 | 0.001 | 2527.92 | 1084.62
15 | ТК 15-44-12С | ТК 15-44-13С | 48 | 0.15 | 0.15 | 23.4703 | -21.142 | 0.091 | 0.074 | 1.583 | 1.286 | 0.378 | -0.341 | 0.002 | 0.002 | 3439.17 | 1470.72
15 | ТК 15-44-13С | ТК 15-44-13С/1 | 82 | 0.15 | 0.15 | 23.4683 | -21.1441 | 0.156 | 0.127 | 1.583 | 1.287 | 0.378 | -0.341 | 0.004 | 0.004 | 5862.44 | 2511.15
15 | ТК 15-44-13С/1 |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 14.2682 | -13.2304 | 0.018 | 0.016 | 1.527 | 1.314 | 0.331 | -0.307 | 0 | 0 | 655.93 | 281.88
15 |  | пр-т Комсомольский, 21 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.1624 | -1.9909 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.101 | 0.078 | -0.072 | 0 | 0 | 287.26 | 123.2
15 |  | пр-т Комсомольский, 21 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.1624 | -1.9909 | 0.001 | 0.001 | 0.118 | 0.101 | 0.078 | -0.072 | 0 | 0 | 287.26 | 123.2
15 |  |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 9.9431 | -9.249 | 0.027 | 0.023 | 0.746 | 0.647 | 0.231 | -0.215 | 0.001 | 0.001 | 1973.14 | 844.89
15 |  | пр-т Комсомольский, 21 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.9836 | -2.8096 | 0.001 | 0.001 | 0.222 | 0.197 | 0.108 | -0.102 | 0 | 0 | 287.01 | 123.07
15 |  |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 6.9586 | -6.4403 | 0.021 | 0.018 | 1.177 | 1.01 | 0.252 | -0.234 | 0 | 0 | 861.04 | 368.8
15 |  | пр-т Комсомольский, 21 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.1629 | -1.991 | 0.001 | 0.001 | 0.119 | 0.101 | 0.078 | -0.072 | 0 | 0 | 286.84 | 122.94
15 |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.7954 | -4.4496 | 0.007 | 0.006 | 0.564 | 0.487 | 0.174 | -0.161 | 0 | 0 | 573.69 | 245.77
15 |  | пр-т Комсомольский, 21 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.6323 | -2.4589 | 0.001 | 0.001 | 0.174 | 0.152 | 0.095 | -0.089 | 0 | 0 | 286.73 | 122.86
15 |  | пр-т Комсомольский, 21 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.163 | -1.9909 | 0.001 | 0.001 | 0.119 | 0.101 | 0.078 | -0.072 | 0 | 0 | 286.73 | 122.84
15 | ТК 15-44-13С/1 |  | 128 | 0.125 | 0.125 | 9.1965 | -7.9173 | 0.098 | 0.073 | 0.64 | 0.476 | 0.214 | -0.184 | 0.004 | 0.004 | 8395.91 | 3574.62
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.0205 | -0.8804 | 0.006 | 0.004 | 0.977 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 214.28 | 92.18
15 |  |  | 34 | 0.08 | 0.08 | 3.0637 | -2.64 | 0.03 | 0.023 | 0.743 | 0.554 | 0.174 | -0.15 | 0 | 0 | 1795.2 | 768.59
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.0208 | -0.8802 | 0.006 | 0.004 | 0.978 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 214.06 | 91.81
15 |  |  | 10 | 0.08 | 0.08 | 2.0424 | -1.7602 | 0.004 | 0.003 | 0.335 | 0.25 | 0.116 | -0.1 | 0 | 0 | 527.46 | 225.81
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.0212 | -0.8801 | 0.012 | 0.009 | 0.978 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 427.65 | 183.03
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.0211 | -0.8802 | 0.006 | 0.004 | 0.978 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 213.82 | 91.65
15 |  |  | 20 | 0.08 | 0.08 | 5.1086 | -4.4007 | 0.049 | 0.036 | 2.042 | 1.52 | 0.29 | -0.249 | 0 | 0 | 1056 | 451.96
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.0203 | -0.8801 | 0.006 | 0.004 | 0.977 | 0.73 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 213.99 | 92.04
15 |  |  | 20 | 0.08 | 0.08 | 4.088 | -3.5208 | 0.032 | 0.023 | 1.314 | 0.978 | 0.232 | -0.2 | 0 | 0 | 1054.57 | 451.26
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.021 | -0.8805 | 0.006 | 0.004 | 0.978 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 213.66 | 91.89
15 |  |  | 30 | 0.08 | 0.08 | 3.0668 | -2.6406 | 0.027 | 0.02 | 0.745 | 0.555 | 0.174 | -0.15 | 0 | 0 | 1579.41 | 675.29
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.0213 | -0.8803 | 0.006 | 0.004 | 0.979 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 213.15 | 91.56
15 |  |  | 30 | 0.08 | 0.08 | 2.0451 | -1.7606 | 0.012 | 0.009 | 0.336 | 0.25 | 0.116 | -0.1 | 0 | 0 | 1575.67 | 673.29
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.022 | -0.8802 | 0.006 | 0.004 | 0.98 | 0.731 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 212.52 | 91.08
15 |  | пр-т Комсомольский, 19 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.0228 | -0.8808 | 0.012 | 0.009 | 0.981 | 0.732 | 0.148 | -0.128 | 0 | 0 | 425.04 | 181.92
15 | Тк 15-44-9С |  | 15 | 0.1 | 0.1 | 14.8292 | -13.3641 | 0.095 | 0.077 | 5.288 | 4.3 | 0.538 | -0.485 | 0 | 0 | 864.28 | 371.51
15 |  | пр-т Строителей, 18/2 | 43 | 0.05 | 0.05 | 6.6791 | -6.6603 | 2.097 | 2.086 | 40.645 | 40.417 | 0.969 | -0.966 | 0 | 0 | 1870.95 | 800.68
15 |  | пр-т Строителей, 18 | 46 | 0.05 | 0.05 | 8.1498 | -6.7041 | 3.337 | 2.26 | 60.454 | 40.949 | 1.183 | -0.973 | 0 | 0 | 2001.48 | 858.05
15 | Тк 15-44-9С |  | 91 | 0.3 | 0.3 | 125.0232 | -108.55 | 0.128 | 0.097 | 1.176 | 0.888 | 0.504 | -0.438 | 0.016 | 0.016 | 9899.34 | 4240.27
15 | ТК 15-50 | ГСК-304 | 63 | 0.07 | 0.07 | 1.1733 | -1.1689 | 0.017 | 0.017 | 0.226 | 0.224 | 0.087 | -0.087 | 0.001 | 0.001 | 3162.99 | 1336.73
15 | ТК 15-50 | ТК 15-52 | 300 | 0.25 | 0.25 | 73.2851 | -54.9011 | 0.38 | 0.214 | 1.055 | 0.594 | 0.425 | -0.319 | 0.036 | 0.036 | 29171.63 | 12481.08
15 | ТК 15-52 | ТК 15-57 | 23 | 0.25 | 0.25 | 62.8947 | -46.408 | 0.021 | 0.012 | 0.778 | 0.426 | 0.365 | -0.269 | 0.003 | 0.003 | 2232.73 | 956.86
15 | ТК 15-52 | УТ 15-52 | 27 | 0.125 | 0.125 | 10.3544 | -8.529 | 0.026 | 0.018 | 0.809 | 0.551 | 0.24 | -0.198 | 0.001 | 0.001 | 1773.48 | 759.68
15 | УТ 15-52 | пр-т Октябрьский, 13а | 5 | 0.05 | 0.05 | 2.8685 | -2.4144 | 0.045 | 0.032 | 7.552 | 5.363 | 0.416 | -0.35 | 0 | 0 | 215.89 | 92.74
15 | УТ 15-52 | УТ 15-52/1 | 33 | 0.125 | 0.125 | 7.4852 | -6.1154 | 0.017 | 0.011 | 0.426 | 0.286 | 0.174 | -0.142 | 0.001 | 0.001 | 2166.49 | 927.04
15 | УТ 15-52/1 | пр-т Октябрьский, 13а | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.4933 | -2.0391 | 0.001 | 0.001 | 0.156 | 0.106 | 0.09 | -0.074 | 0 | 0 | 286.29 | 122.91
15 | УТ 15-52/1 | УТ 15-5/2-1 | 31 | 0.1 | 0.1 | 4.9909 | -4.0773 | 0.023 | 0.015 | 0.61 | 0.41 | 0.181 | -0.148 | 0.001 | 0.001 | 1775.01 | 759.46
15 | УТ 15-5/2-1 | пр-т Октябрьский, 13а | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.4941 | -2.0388 | 0.001 | 0.001 | 0.156 | 0.106 | 0.09 | -0.074 | 0 | 0 | 285.82 | 122.61
15 | УТ 15-5/2-1 | пр-т Октябрьский, 13а | 30 | 0.07 | 0.07 | 2.4962 | -2.039 | 0.036 | 0.024 | 0.993 | 0.666 | 0.185 | -0.151 | 0 | 0 | 1498.07 | 640.54
| ТК 15-57 | ТК 15-57/1 | 37
15 | ТК 15-57 | ТК 15-54 | 44 | 0.25 | 0.25 | 62.892 | -46.4107 | 0.041 | 0.022 | 0.778 | 0.426 | 0.365 | -0.269 | 0.005 | 0.005 | 4271.18 | 1830.3
15 | ТК 15-54 | ТК 15-54-1 | 93 | 0.1 | 0.1 | 4.3522 | -3.4336 | 0.052 | 0.033 | 0.466 | 0.292 | 0.158 | -0.125 | 0.002 | 0.002 | 5335.29 | 2268.97
15 | ТК 15-54-1 | пр-т Октябрьский, 23 | 38 | 0.1 | 0.1 | 4.3504 | -3.4354 | 0.021 | 0.013 | 0.466 | 0.293 | 0.158 | -0.125 | 0.001 | 0.001 | 2163.24 | 926.25
15 | ТК 15-54 | ТК 15-55 | 26 | 0.2 | 0.2 | 58.5345 | -42.9824 | 0.068 | 0.037 | 2.166 | 1.172 | 0.531 | -0.39 | 0.002 | 0.002 | 2178.65 | 934.05
15 | ТК 15-55 | пр-т Октябрьский, 17 | 22 | 0.1 | 0.1 | 4.3633 | -3.5068 | 0.012 | 0.008 | 0.468 | 0.305 | 0.158 | -0.127 | 0 | 0 | 1262.58 | 541.36
15 | ТК 15-55 | УТ 15-55 | 24 | 0.15 | 0.15 | 10.8461 | -8.079 | 0.01 | 0.006 | 0.343 | 0.192 | 0.175 | -0.13 | 0.001 | 0.001 | 1717.71 | 735.68
15 | УТ 15-55 | пр-т Октябрьский, 13 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.709 | -2.0198 | 0.001 | 0.001 | 0.184 | 0.104 | 0.098 | -0.073 | 0 | 0 | 286.76 | 123.05
15 | УТ 15-55 | УТ 15-55/1-1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 8.1361 | -6.0602 | 0.012 | 0.007 | 0.502 | 0.281 | 0.189 | -0.141 | 0.001 | 0.001 | 1313.13 | 562.35
15 | УТ 15-55/1-1 | пр-т Октябрьский, 13 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.7105 | -2.0206 | 0.001 | 0.001 | 0.184 | 0.104 | 0.098 | -0.073 | 0 | 0 | 286.55 | 122.93
15 | УТ 15-55/1-1 | УТ 15-55/1-1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 5.425 | -4.0402 | 0.005 | 0.003 | 0.226 | 0.127 | 0.126 | -0.094 | 0.001 | 0.001 | 1312.14 | 561.78
15 | УТ 15-55/1-1 | пр-т Октябрьский, 13 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.7116 | -2.0205 | 0.001 | 0.001 | 0.184 | 0.104 | 0.098 | -0.073 | 0 | 0 | 286.26 | 122.73
15 | УТ 15-55/1-1 | пр-т Октябрьский, 13 | 15 | 0.1 | 0.1 | 2.7128 | -2.0203 | 0.003 | 0.002 | 0.184 | 0.104 | 0.098 | -0.073 | 0 | 0 | 858.78 | 367.65
15 | ТК 15-55 | ТК 15-51 | 66 | 0.15 | 0.15 | 43.3231 | -31.3986 | 0.424 | 0.224 | 5.359 | 2.823 | 0.698 | -0.506 | 0.003 | 0.003 | 4723.71 | 2024.05
15 | ТК 15-51 | УТ 15-51 | 63 | 0.15 | 0.15 | 10.5277 | -7.4116 | 0.024 | 0.012 | 0.324 | 0.162 | 0.17 | -0.119 | 0.003 | 0.003 | 4508.12 | 1927.92
15 | УТ 15-51 | пр-т Октябрьский, 19 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.2594 | -3.7074 | 0.004 | 0.002 | 0.677 | 0.34 | 0.191 | -0.134 | 0 | 0 | 286.28 | 122.83
15 | УТ 15-51 | пр-т Октябрьский, 19 | 48 | 0.1 | 0.1 | 5.2656 | -3.7069 | 0.039 | 0.02 | 0.679 | 0.34 | 0.191 | -0.134 | 0.001 | 0.001 | 2748.3 | 1175.46
15 | ТК 15-51 | ТК 15-51-5 | 155 | 0.125 | 0.125 | 27.1593 | -19.9124 | 1.021 | 0.551 | 5.489 | 2.96 | 0.631 | -0.462 | 0.005 | 0.005 | 10181.42 | 4361.2
15 | ТК 15-51-5 | пр-т Октябрьский, 21 | 54 | 0.125 | 0.125 | 7.5149 | -5.591 | 0.028 | 0.016 | 0.429 | 0.24 | 0.174 | -0.13 | 0.002 | 0.002 | 3545.23 | 1515.95
15 | ТК 15-50 | ТК 15-51-1 | 57 | 0.25 | 0.25 | 55.3379 | -44.4149 | 0.041 | 0.027 | 0.604 | 0.39 | 0.321 | -0.258 | 0.007 | 0.007 | 5542.61 | 2378.37
15 | ТК 15-51-1 | пр-т Октябрьский, 9б | 40 | 0.125 | 0.125 | 7.9414 | -6.7251 | 0.023 | 0.017 | 0.479 | 0.345 | 0.184 | -0.156 | 0.001 | 0.001 | 2635.09 | 1129.46
15 | ТК 15-51-1 | пр-т Октябрьский, 7в | 30 | 0.125 | 0.125 | 9.0205 | -7.943 | 0.022 | 0.017 | 0.616 | 0.479 | 0.209 | -0.184 | 0.001 | 0.001 | 1976.32 | 847.73
15 | ТК 15-51-1 | ТК 15-51-2 | 36 | 0.2 | 0.2 | 38.3692 | -29.7536 | 0.04 | 0.024 | 0.935 | 0.565 | 0.348 | -0.27 | 0.003 | 0.003 | 3025.88 | 1295.94
15 | ТК 15-51-2 | Насосная ГВК | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.1728 | -1.1694 | 0.023 | 0.023 | 1.285 | 1.278 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0 | 649.45 | 277.99
15 | ТК 15-51-2 | ТК 15-51-3/1 | 23 | 0.2 | 0.2 | 37.1937 | -28.587 | 0.024 | 0.014 | 0.879 | 0.522 | 0.337 | -0.259 | 0.002 | 0.002 | 1931.9 | 827.88
15 | ТК 15-51-3/1 | пр-т Октябрьский, 7б | 26 | 0.125 | 0.125 | 8.9421 | -7.8642 | 0.019 | 0.015 | 0.605 | 0.47 | 0.208 | -0.183 | 0.001 | 0.001 | 1711.5 | 734.21
15 | ТК 15-51-3/1 | ТК 15-51-3 | 20 | 0.2 | 0.2 | 28.2498 | -20.7245 | 0.012 | 0.007 | 0.51 | 0.276 | 0.256 | -0.188 | 0.002 | 0.002 | 1679.76 | 719.46
15 | ТК 15-51-3 | УТ 15-51-3 | 15 | 0.1 | 0.1 | 9.3966 | -7.0511 | 0.038 | 0.022 | 2.136 | 1.209 | 0.341 | -0.256 | 0 | 0 | 861.99 | 369.6
15 | УТ 15-51-3 | пр-т Октябрьский, 9а | 5 | 0.08 | 0.08 | 3.1307 | -2.3505 | 0.005 | 0.003 | 0.775 | 0.441 | 0.177 | -0.133 | 0 | 0 | 266.65 | 114.38
15 | УТ 15-51-3 | УТ 15-51-3/1 | 20 | 0.08 | 0.08 | 6.2656 | -4.7009 | 0.073 | 0.042 | 3.062 | 1.732 | 0.355 | -0.266 | 0 | 0 | 1066.61 | 456.75
15 | УТ 15-51-3/1 | пр-т Октябрьский, 9а | 5 | 0.08 | 0.08 | 3.1314 | -2.3503 | 0.005 | 0.003 | 0.776 | 0.441 | 0.177 | -0.133 | 0 | 0 | 266.44 | 114.25
15 | УТ 15-51-3/1 | пр-т Октябрьский, 9а | 22 | 0.08 | 0.08 | 3.1339 | -2.3508 | 0.021 | 0.012 | 0.777 | 0.441 | 0.178 | -0.133 | 0 | 0 | 1172.32 | 501.75
15 | ТК 15-51-3 | ТК 15-51-4 | 67 | 0.15 | 0.15 | 18.8517 | -13.6749 | 0.082 | 0.044 | 1.025 | 0.543 | 0.304 | -0.22 | 0.003 | 0.003 | 4801.64 | 2056.32
15 | ТК 15-51-4 | пр-т Октябрьский, 7а | 37 | 0.125 | 0.125 | 7.4402 | -5.0474 | 0.019 | 0.009 | 0.421 | 0.196 | 0.173 | -0.117 | 0.001 | 0.001 | 2432.3 | 1041.78
15 | ТК 15-51-4 | УТ 15-51-4 | 33 | 0.15 | 0.15 | 11.4086 | -8.6304 | 0.015 | 0.009 | 0.379 | 0.219 | 0.184 | -0.139 | 0.001 | 0.001 | 2363.24 | 1012.53
15 | УТ 15-51-4 | пр-т Октябрьский, 9 | 5 | 0.05 | 0.05 | 6.0421 | -4.6555 | 0.2 | 0.119 | 33.281 | 19.795 | 0.877 | -0.676 | 0 | 0 | 216.11 | 92.65
15 | УТ 15-51-4 | пр-т Октябрьский, 9 | 52 | 0.05 | 0.05 | 5.3651 | -3.9764 | 1.639 | 0.902 | 26.262 | 14.46 | 0.778 | -0.577 | 0 | 0 | 2247.52 | 962.09
15 | ТК 15-48-2 | прт Мира, 56 | 55 | 0.07 | 0.07 | 2.4069 | -2.1161 | 0.061 | 0.047 | 0.924 | 0.717 | 0.178 | -0.157 | 0.001 | 0.001 | 2765.69 | 1179.49
15 | ТК 15-48-2 | УТ 15-48-2 | 23 | 0.15 | 0.15 | 12.1309 | -10.173 | 0.012 | 0.008 | 0.428 | 0.303 | 0.196 | -0.164 | 0.001 | 0.001 | 1651.13 | 708.02
15 | УТ 15-48-2 | прт Мира, 50 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.0632 | -5.0877 | 0.005 | 0.004 | 0.897 | 0.634 | 0.22 | -0.185 | 0 | 0 | 287.98 | 123.55
15 | УТ 15-48-2 | прт Мира, 50 | 54 | 0.1 | 0.1 | 6.0667 | -5.0863 | 0.058 | 0.041 | 0.898 | 0.634 | 0.22 | -0.185 | 0.001 | 0.001 | 3110.18 | 1330.11
15 | ТК 15-48-2 | ТК 15-48-2/1 | 55 | 0.125 | 0.125 | 11.4478 | -9.7956 | 0.065 | 0.048 | 0.986 | 0.725 | 0.266 | -0.227 | 0.002 | 0.002 | 3624.43 | 1551.87
15 | ТК 15-48-2/1 | прт Мира, 52б | 15 | 0.1 | 0.1 | 5.7216 | -4.899 | 0.014 | 0.011 | 0.799 | 0.588 | 0.208 | -0.178 | 0 | 0 | 862.65 | 369.94
15 | ТК 15-48-2/1 | прт Мира, 52б | 54 | 0.1 | 0.1 | 5.7246 | -4.8983 | 0.052 | 0.038 | 0.8 | 0.588 | 0.208 | -0.178 | 0.001 | 0.001 | 3105.55 | 1328.27
| УТ 15-20/2 | Морг | 91
15 | ТК 15-20 |  | 81 | 0.15 | 0.15 | 26.6864 | -21.6878 | 0.199 | 0.132 | 2.043 | 1.353 | 0.43 | -0.35 | 0.003 | 0.003 | 5933.99 | 2501.7
15 |  |  | 50 | 0.15 | 0.15 | 12.8546 | -10.8498 | 0.029 | 0.021 | 0.48 | 0.344 | 0.207 | -0.175 | 0.002 | 0.002 | 3603.28 | 1543.08
15 |  | пр-т Октябрьский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.6074 | -3.6143 | 0.003 | 0.002 | 0.521 | 0.323 | 0.167 | -0.131 | 0 | 0 | 288.71 | 123.86
15 |  |  | 33 | 0.125 | 0.125 | 8.2451 | -7.2376 | 0.02 | 0.016 | 0.516 | 0.399 | 0.191 | -0.168 | 0.001 | 0.001 | 2181.38 | 933.83
15 |  | пр-т Октябрьский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.6098 | -3.615 | 0.003 | 0.002 | 0.522 | 0.324 | 0.167 | -0.131 | 0 | 0 | 288.39 | 123.65
15 |  | пр-т Октябрьский, 2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 3.6343 | -3.6236 | 0.008 | 0.008 | 0.327 | 0.325 | 0.132 | -0.131 | 0 | 0 | 1153.54 | 493.74
15 |  | пр-т Октябрьский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.605 | -3.6139 | 0.003 | 0.002 | 0.521 | 0.323 | 0.167 | -0.131 | 0 | 0 | 288.93 | 124.09
15 |  |  | 50 | 0.125 | 0.125 | 9.2233 | -7.2276 | 0.039 | 0.024 | 0.643 | 0.398 | 0.214 | -0.168 | 0.001 | 0.001 | 3307.65 | 1415.49
15 |  | пр-т Октябрьский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.6089 | -3.6153 | 0.003 | 0.002 | 0.522 | 0.324 | 0.167 | -0.131 | 0 | 0 | 288.51 | 123.81
15 |  | пр-т Октябрьский, 2 | 50 | 0.1 | 0.1 | 4.6129 | -3.6138 | 0.031 | 0.019 | 0.523 | 0.323 | 0.167 | -0.131 | 0.001 | 0.001 | 2885.09 | 1233.34
15 | ТК 15-44-3 | ТК 15-44-3-2 | 40 | 0.15 | 0.15 | 17.635 | -14.8027 | 0.043 | 0.03 | 0.898 | 0.635 | 0.284 | -0.239 | 0.002 | 0.002 | 2884.1 | 1234.25
15 | ТК 15-44-3-2 | ПУ №15, корпус 1 | 107 | 0.125 | 0.125 | 8.1613 | -6.7589 | 0.065 | 0.045 | 0.505 | 0.348 | 0.189 | -0.157 | 0.003 | 0.003 | 7071.75 | 3022.07
15 | ТК 15-44-3-2 | Мастерские | 23 | 0.07 | 0.07 | 3.0222 | -3.0134 | 0.04 | 0.04 | 1.448 | 1.44 | 0.224 | -0.223 | 0 | 0 | 1159.94 | 497.3
15 | ТК 15-44-3-2 | Общежитие | 42 | 0.125 | 0.125 | 6.4498 | -5.0321 | 0.016 | 0.01 | 0.318 | 0.195 | 0.15 | -0.117 | 0.001 | 0.001 | 2775.83 | 1189.72
15 | ТК 15-20 | ТК 15-21 | 69 | 0.7 | 0.7 | 2194.0116 | -1740.8994 | 0.348 | 0.219 | 4.206 | 2.651 | 1.624 | -1.289 | 0.065 | 0.065 | 13857.89 | 5940.84
15 | ТК 15-21 | Школа №6 | 77 | 0.125 | 0.125 | 7.1208 | -5.8385 | 0.036 | 0.024 | 0.386 | 0.261 | 0.165 | -0.136 | 0.002 | 0.002 | 5179.67 | 2181.26
15 | ТК 15-21 | ТК 15-23 | 230 | 0.7 | 0.7 | 2186.8261 | -1735.1256 | 1.153 | 0.727 | 4.179 | 2.633 | 1.619 | -1.285 | 0.216 | 0.216 | 46206.5 | 19803.1
15 | ТК 15-23 | КНС "Север" | 29 | 0.05 | 0.05 | 1.0069 | -1.0039 | 0.033 | 0.033 | 0.952 | 0.946 | 0.146 | -0.146 | 0 | 0 | 1283 | 538.43
15 | ТК 15-23 | ТК 15-23-1 | 350 | 0.15 | 0.15 | 26.7085 | -22.3788 | 0.859 | 0.605 | 2.046 | 1.44 | 0.431 | -0.361 | 0.015 | 0.015 | 25648.62 | 10770.65
15 | ТК 15-23-1 | УТ 15-23-1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.9311 | -7.4641 | 0.012 | 0.008 | 1.931 | 1.353 | 0.324 | -0.271 | 0 | 0 | 287.88 | 123.3
15 | УТ 15-23-1 | УТ 15-23-1/1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 8.931 | -7.4642 | 0.046 | 0.032 | 1.931 | 1.353 | 0.324 | -0.271 | 0 | 0 | 1150.77 | 493.06
15 | УТ 15-23-1/1 | пр-т Строителей, 26 | 5 | 0.05 | 0.05 | 2.2189 | -1.7498 | 0.027 | 0.017 | 4.535 | 2.833 | 0.322 | -0.254 | 0 | 0 | 216.55 | 92.91
15 | УТ 15-23-1/1 | УТ 15-23-1/1-1 | 23 | 0.1 | 0.1 | 6.7117 | -5.7147 | 0.03 | 0.022 | 1.096 | 0.798 | 0.243 | -0.207 | 0 | 0 | 1323.06 | 566.58
15 | УТ 15-23-1/1-1 | пр-т Строителей, 26 | 5 | 0.05 | 0.05 | 2.2191 | -1.7494 | 0.027 | 0.017 | 4.536 | 2.831 | 0.322 | -0.254 | 0 | 0 | 216.38 | 92.78
15 | УТ 15-23-1/1-1 | пр-т Строителей, 26 | 40 | 0.05 | 0.05 | 4.4922 | -3.9658 | 0.885 | 0.69 | 18.436 | 14.384 | 0.652 | -0.575 | 0 | 0 | 1731.03 | 741.05
15 | ТК 15-23-1 | УТ 15-23-1/2 | 37 | 0.125 | 0.125 | 17.7624 | -14.9298 | 0.105 | 0.074 | 2.358 | 1.67 | 0.412 | -0.347 | 0.001 | 0.001 | 2438.79 | 1045.23
15 | УТ 15-23-1/2 | пр-т Строителей, 24 | 49 | 0.1 | 0.1 | 8.8824 | -7.4655 | 0.112 | 0.08 | 1.91 | 1.353 | 0.322 | -0.271 | 0.001 | 0.001 | 2821.35 | 1207.77
15 | УТ 15-23-1/2 | пр-т Строителей, 24 | 15 | 0.1 | 0.1 | 8.8789 | -7.4654 | 0.034 | 0.024 | 1.908 | 1.353 | 0.322 | -0.271 | 0 | 0 | 863.68 | 370.27
15 | ТК 15-23 | ТК 15-24 | 147 | 0.7 | 0.7 | 2158.895 | -1711.9587 | 0.718 | 0.452 | 4.073 | 2.563 | 1.598 | -1.267 | 0.138 | 0.138 | 29532.44 | 12659.61
15 | ТК 15-24 | УТ 15-24-5/1 | 35 | 0.15 | 0.15 | 34.0109 | -26.7814 | 0.139 | 0.086 | 3.309 | 2.057 | 0.548 | -0.432 | 0.002 | 0.002 | 2565.44 | 1084.19
15 | УТ 15-24-5/1 | УТ 15-24-5/2 | 39 | 0.15 | 0.15 | 14.75 | -11.8305 | 0.029 | 0.019 | 0.63 | 0.407 | 0.238 | -0.191 | 0.002 | 0.002 | 2818.89 | 1207.57
15 | УТ 15-24-5/2 | пр-т Строителей, 25 | 5 | 0.1 | 0.1 | 7.9039 | -6.4447 | 0.009 | 0.006 | 1.515 | 1.012 | 0.287 | -0.234 | 0 | 0 | 289.66 | 124.14
15 | УТ 15-24-5/2 | пр-т Строителей, 25 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.8444 | -5.3874 | 0.014 | 0.009 | 1.139 | 0.709 | 0.248 | -0.195 | 0 | 0 | 579.32 | 248.21
15 | УТ 15-24-5/1 | УТ 15-24-5 | 63 | 0.125 | 0.125 | 19.2594 | -14.9524 | 0.209 | 0.127 | 2.77 | 1.675 | 0.447 | -0.347 | 0.002 | 0.002 | 4180 | 1790.85
15 | УТ 15-24-5 | пр-т Строителей, 25а | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.5366 | -5.0961 | 0.006 | 0.004 | 1.04 | 0.636 | 0.237 | -0.185 | 0 | 0 | 289.7 | 124.13
15 | УТ 15-24-5 |  | 49 | 0.07 | 0.07 | 12.721 | -9.8582 | 1.482 | 0.892 | 25.206 | 15.163 | 0.942 | -0.73 | 0 | 0 | 2480.02 | 1062.57
15 |  | пр-т Октябрьский, 4 | 5 | 0.07 | 0.07 | 12.7205 | -9.8586 | 0.151 | 0.091 | 25.205 | 15.165 | 0.942 | -0.73 | 0 | 0 | 252.99 | 108.42
15 | ТК 15-24 | ТК 24-2 | 62 | 0.25 | 0.25 | 78.1628 | -66.0419 | 0.089 | 0.064 | 1.199 | 0.858 | 0.454 | -0.383 | 0.007 | 0.007 | 6165.28 | 2600.35
15 | ТК 24-2 |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 15.3654 | -10.9221 | 0.008 | 0.004 | 0.683 | 0.348 | 0.248 | -0.176 | 0 | 0 | 721.36 | 309.37
15 |  | пр-т Строителей, 32 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.4808 | -3.0258 | 0.003 | 0.001 | 0.494 | 0.228 | 0.163 | -0.11 | 0 | 0 | 289.41 | 124.23
15 |  | УТ 24-2/1 | 24 | 0.15 | 0.15 | 10.8842 | -7.8967 | 0.01 | 0.005 | 0.346 | 0.184 | 0.175 | -0.127 | 0.001 | 0.001 | 1732.46 | 741.81
15 | УТ 24-2/1 | пр-т Строителей, 32 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.4821 | -3.0256 | 0.003 | 0.001 | 0.494 | 0.228 | 0.163 | -0.11 | 0 | 0 | 289.15 | 124.1
15 | УТ 24-2/1 | УТ 24-2/1-1 | 40 | 0.1 | 0.1 | 6.401 | -4.8722 | 0.048 | 0.028 | 0.998 | 0.582 | 0.232 | -0.177 | 0.001 | 0.001 | 2313.21 | 989.81
15 | УТ 24-2/1-1 | пр-т Строителей, 32 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.4858 | -3.0256 | 0.003 | 0.001 | 0.495 | 0.228 | 0.163 | -0.11 | 0 | 0 | 288.69 | 123.8
15 | УТ 24-2/1-1 | Торговый центр | 22 | 0.05 | 0.05 | 1.9145 | -1.8473 | 0.089 | 0.083 | 3.385 | 3.154 | 0.278 | -0.268 | 0 | 0 | 956.37 | 408.95
15 | ТК 24-2 | ТК 15-24-3 | 68 | 0.25 | 0.25 | 62.7899 | -55.1273 | 0.063 | 0.049 | 0.776 | 0.599 | 0.364 | -0.32 | 0.008 | 0.008 | 6654.66 | 2850.94
15 | ТК 15-24-3 | ТК 15-24-2 | 99 | 0.25 | 0.25 | 62.1992 | -54.5565 | 0.09 | 0.07 | 0.761 | 0.587 | 0.361 | -0.317 | 0.012 | 0.012 | 9684.82 | 4150.25
15 | ТК 15-24-2 | Т 15-24-5 | 101 | 0.25 | 0.25 | 62.1874 | -54.5683 | 0.092 | 0.071 | 0.761 | 0.587 | 0.361 | -0.317 | 0.012 | 0.012 | 9879.56 | 4232.72
15 | Т 15-24-5 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.1 | 0.1 | 8.1182 | -6.2998 | 0.01 | 0.006 | 1.598 | 0.967 | 0.294 | -0.229 | 0 | 0 | 288.98 | 123.95
15 | Т 15-24-5 | Школа №4 | 144 | 0.25 | 0.25 | 54.0571 | -48.2806 | 0.1 | 0.08 | 0.576 | 0.461 | 0.314 | -0.28 | 0.017 | 0.017 | 14081.13 | 6030.81
15 | ТК 15-24 | ТК 15-25 | 101 | 0.7 | 0.7 | 2046.5834 | -1619.2733 | 0.444 | 0.278 | 3.661 | 2.294 | 1.515 | -1.199 | 0.095 | 0.095 | 20295.56 | 8705.49
15 | ТК 15-25 | ТК 15-25-1 | 35 | 0.25 | 0.25 | 43.191 | -35.0712 | 0.016 | 0.01 | 0.369 | 0.245 | 0.251 | -0.204 | 0.004 | 0.004 | 3483.36 | 1468.97
15 | ТК 15-25-1 | УТ 15-25-2/1-1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 14.3108 | -11.0746 | 0.011 | 0.006 | 0.594 | 0.358 | 0.231 | -0.179 | 0.001 | 0.001 | 1082.79 | 463.73
15 | УТ 15-25-2/1-1 | УТ 15-25-2/1 | 44 | 0.125 | 0.125 | 9.8312 | -7.6581 | 0.039 | 0.024 | 0.73 | 0.446 | 0.228 | -0.178 | 0.001 | 0.001 | 2913.56 | 1246.68
15 | УТ 15-25-2/1 | УТ 15-25-2 | 41 | 0.1 | 0.1 | 5.3473 | -4.241 | 0.034 | 0.022 | 0.699 | 0.443 | 0.194 | -0.154 | 0.001 | 0.001 | 2367.76 | 1012.24
15 | УТ 15-25-2 | ТК 15-25-2 | 32 | 0.05 | 0.05 | 0.8605 | -0.823 | 0.027 | 0.025 | 0.699 | 0.64 | 0.125 | -0.119 | 0 | 0 | 1387.91 | 588.75
15 | ТК 15-25-2 | Приход | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.8603 | -0.8232 | 0.004 | 0.004 | 0.699 | 0.641 | 0.125 | -0.119 | 0 | 0 | 214.65 | 91.94
15 | УТ 15-25-2 | пр-т Строителей, 27 | 5 | 0.05 | 0.05 | 4.4861 | -3.4188 | 0.11 | 0.064 | 18.386 | 10.705 | 0.651 | -0.496 | 0 | 0 | 216.86 | 93.08
15 | УТ 15-25-2/1 | пр-т Строителей, 27 | 5 | 0.05 | 0.05 | 4.4825 | -3.4185 | 0.11 | 0.064 | 18.357 | 10.704 | 0.65 | -0.496 | 0 | 0 | 217.4 | 93.36
15 | УТ 15-25-2/1-1 | пр-т Строителей, 27 | 5 | 0.05 | 0.05 | 4.479 | -3.4171 | 0.11 | 0.064 | 18.328 | 10.695 | 0.65 | -0.496 | 0 | 0 | 217.75 | 93.53
15 | ТК 15-25-1 | ТК 15-25-3 | 23 | 0.25 | 0.25 | 28.876 | -24.0008 | 0.005 | 0.003 | 0.167 | 0.116 | 0.168 | -0.139 | 0.003 | 0.003 | 2252.43 | 965.43
15 | ТК 15-25-3 | Д/с №49 | 111 | 0.15 | 0.15 | 13.0182 | -12.2667 | 0.066 | 0.058 | 0.492 | 0.438 | 0.21 | -0.198 | 0.005 | 0.005 | 8013.57 | 3426.27
15 | ТК 15-25-3 | УТ 15-25-1 | 25 | 0.125 | 0.125 | 15.855 | -11.7369 | 0.056 | 0.031 | 1.882 | 1.036 | 0.368 | -0.272 | 0.001 | 0.001 | 1656.78 | 710.69
15 | УТ 15-25-1 | пр-т Строителей, 29 | 10 | 0.125 | 0.125 | 15.8543 | -11.7376 | 0.023 | 0.012 | 1.882 | 1.037 | 0.368 | -0.272 | 0 | 0 | 663.31 | 284.25
15 | ТК 15-25 | ТК 15-26 | 97 | 0.7 | 0.7 | 2003.2976 | -1584.2969 | 0.408 | 0.256 | 3.508 | 2.196 | 1.483 | -1.173 | 0.091 | 0.091 | 19508.35 | 8363.51
15 | ТК 15-26 | пр-т Строителей, 29 | 52 | 0.05 | 0.05 | 17.8229 | -13.7082 | 17.996 | 10.653 | 288.399 | 170.716 | 2.586 | -1.989 | 0 | 0 | 2303.79 | 985.27
15 | ТК 15-26 | ТК 15-27 | 149 | 0.7 | 0.7 | 1985.3837 | -1570.6797 | 0.616 | 0.386 | 3.446 | 2.159 | 1.47 | -1.163 | 0.14 | 0.14 | 29976.43 | 12846.9
15 | ТК 15-27 |  | 20 | 0.7 | 0.7 | 1821.2495 | -1443.137 | 0.07 | 0.044 | 2.9 | 1.823 | 1.348 | -1.068 | 0.019 | 0.019 | 4023.64 | 1726.61
15 | ТК 15-27 | ТК 15-27-2 | 35 | 0.3 | 0.3 | 163.9945 | -127.6825 | 0.085 | 0.052 | 2.019 | 1.227 | 0.661 | -0.515 | 0.006 | 0.006 | 3888.37 | 1642.37
15 | ТК 15-27-2 |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 33.2773 | -25.0105 | 0.099 | 0.056 | 8.228 | 4.659 | 0.773 | -0.581 | 0 | 0 | 663.9 | 285.48
15 |  |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 10.8395 | -8.3946 | 0.085 | 0.051 | 2.836 | 1.707 | 0.393 | -0.305 | 0 | 0 | 1454.66 | 620.97
15 |  | пр-т Строителей, 33 | 5 | 0.05 | 0.05 | 5.267 | -4.0484 | 0.152 | 0.09 | 25.313 | 14.987 | 0.764 | -0.587 | 0 | 0 | 218.18 | 93.56
15 |  | пр-т Строителей, 33 | 88 | 0.05 | 0.05 | 5.5721 | -4.3466 | 2.991 | 1.823 | 28.32 | 17.265 | 0.808 | -0.631 | 0 | 0 | 3839.91 | 1642.55
15 |  | пр-т Строителей, 33 | 10 | 0.05 | 0.05 | 22.4374 | -16.6162 | 5.482 | 3.008 | 456.87 | 250.708 | 3.256 | -2.411 | 0 | 0 | 438.08 | 188.1
15 | ТК 15-27-2 | ТК 15-27-3 | 660 | 0.25 | 0.25 | 130.7111 | -102.678 | 2.642 | 1.634 | 3.336 | 2.063 | 0.759 | -0.596 | 0.079 | 0.079 | 64757.95 | 27705.76
15 | ТК 15-27-3 | пр-т Строителей, 33 | 15 | 0.1 | 0.1 | 22.2118 | -16.3704 | 0.213 | 0.116 | 11.826 | 6.439 | 0.806 | -0.594 | 0 | 0 | 868.41 | 372.53
15 | ТК 15-27-3 | ТК 15-27-4 | 69 | 0.25 | 0.25 | 108.4204 | -86.3866 | 0.19 | 0.121 | 2.299 | 1.463 | 0.629 | -0.501 | 0.008 | 0.008 | 6758.53 | 2895.62
15 | ТК 15-27-4 | пр-т Строителей, 33а | 10 | 0.05 | 0.05 | 22.6338 | -16.7912 | 5.579 | 3.072 | 464.894 | 256.01 | 3.284 | -2.436 | 0 | 0 | 435.75 | 187.76
15 | ТК 15-27-4 | ТК 15-27-8 | 25 | 0.2 | 0.2 | 41.0604 | -34.5917 | 0.032 | 0.023 | 1.07 | 0.762 | 0.372 | -0.314 | 0.002 | 0.002 | 2113.38 | 904.46
15 | ТК 15-27-8 | пр-т Строителей, 39 | 10 | 0.1 | 0.1 | 9.9943 | -8.5099 | 0.029 | 0.021 | 2.414 | 1.754 | 0.363 | -0.309 | 0 | 0 | 577.95 | 248.12
15 | ТК 15-27-4 | ТК 15-27-5 | 66 | 0.15 | 0.15 | 44.7179 | -35.0119 | 0.452 | 0.278 | 5.708 | 3.506 | 0.721 | -0.564 | 0.003 | 0.003 | 4763.71 | 2038.48
15 | ТК 15-27-5 | Здание центра | 81 | 0.1 | 0.1 | 5.3718 | -4.6509 | 0.069 | 0.052 | 0.706 | 0.531 | 0.195 | -0.169 | 0.002 | 0.002 | 4680.81 | 1998.65
15 | ТК 15-27-5 | ТК 15-27-5 | 66 | 0.15 | 0.15 | 39.3433 | -30.3639 | 0.35 | 0.209 | 4.423 | 2.641 | 0.634 | -0.49 | 0.003 | 0.003 | 4756.45 | 2038.64
15 | ТК 15-27-5 | пр-т Октябрьский, 16 | 5 | 0.125 | 0.125 | 10.841 | -8.0989 | 0.005 | 0.003 | 0.886 | 0.498 | 0.252 | -0.188 | 0 | 0 | 330.8 | 141.96
15 | ТК 15-27-5 | ТК 15-27-7 | 44 | 0.15 | 0.15 | 28.4995 | -22.2678 | 0.123 | 0.075 | 2.328 | 1.426 | 0.459 | -0.359 | 0.002 | 0.002 | 3171.22 | 1358.15
15 | ТК 15-27-7 | УТ 15-27-7 | 32 | 0.15 | 0.15 | 28.4976 | -22.2697 | 0.089 | 0.055 | 2.328 | 1.426 | 0.459 | -0.359 | 0.001 | 0.001 | 2304.74 | 987.6
15 | УТ 15-27-7 | УТ 15-27-7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 17.448 | -13.9719 | 0.088 | 0.056 | 7.31 | 4.698 | 0.633 | -0.507 | 0 | 0 | 577.44 | 247.37
15 | УТ 15-27-7 | Д/с №21 | 27 | 0.1 | 0.1 | 6.5788 | -5.8581 | 0.034 | 0.027 | 1.054 | 0.838 | 0.239 | -0.212 | 0.001 | 0.001 | 1558.45 | 667.79
15 | УТ 15-27-7 | пр-т Октябрьский, 16 | 69 | 0.1 | 0.1 | 10.8691 | -8.114 | 0.236 | 0.132 | 2.851 | 1.596 | 0.394 | -0.294 | 0.001 | 0.001 | 3982.69 | 1705.4
15 | УТ 15-27-7 | пр-т Октябрьский, 16 | 26 | 0.1 | 0.1 | 11.0482 | -8.2992 | 0.092 | 0.052 | 2.945 | 1.669 | 0.401 | -0.301 | 0 | 0 | 1501.34 | 643.66
15 | ТК 15-27-8 | ТК 15-27-9 | 95 | 0.15 | 0.15 | 31.0642 | -26.0838 | 0.315 | 0.223 | 2.763 | 1.952 | 0.501 | -0.421 | 0.004 | 0.004 | 6847.22 | 2931.49
15 | ТК 15-27-9 | пр-т Октябрьский, 18 | 104 | 0.07 | 0.07 | 9.623 | -7.3627 | 1.803 | 1.058 | 14.451 | 8.479 | 0.712 | -0.545 | 0.001 | 0.001 | 5245.18 | 2246.7
15 | ТК 15-27-9 | УТ 15-27-9 | 28 | 0.15 | 0.15 | 21.4371 | -18.7252 | 0.044 | 0.034 | 1.322 | 1.011 | 0.346 | -0.302 | 0.001 | 0.001 | 2016.04 | 863.71
15 | УТ 15-27-9 | Школа №7 | 26 | 0.125 | 0.125 | 7.1416 | -6.2392 | 0.012 | 0.009 | 0.388 | 0.298 | 0.166 | -0.145 | 0.001 | 0.001 | 1717.84 | 736.18
15 | УТ 15-27-9 | УТ 15-27-9/1 | 29 | 0.125 | 0.125 | 14.2943 | -12.4872 | 0.053 | 0.041 | 1.532 | 1.172 | 0.332 | -0.29 | 0.001 | 0.001 | 1916.06 | 820.76
15 | УТ 15-27-9/1 | Школа №7 | 68 | 0.07 | 0.07 | 7.1521 | -6.2477 | 0.653 | 0.499 | 8.003 | 6.116 | 0.529 | -0.463 | 0.001 | 0.001 | 3426.64 | 1465.88
15 | УТ 15-27-9/1 | Школа №7 | 10 | 0.07 | 0.07 | 7.1413 | -6.2404 | 0.096 | 0.073 | 7.979 | 6.102 | 0.529 | -0.462 | 0 | 0 | 503.92 | 216.12
15 |  | ТК 15-27-1 | 120 | 0.7 | 0.7 | 1821.2308 | -1443.1557 | 0.418 | 0.263 | 2.9 | 1.823 | 1.348 | -1.068 | 0.113 | 0.113 | 24172.51 | 10359.4
15 | ТК 15-27-1 | УТ 15-27-1 | 20 | 0.15 | 0.15 | 15.7121 | -10.8017 | 0.017 | 0.008 | 0.714 | 0.341 | 0.253 | -0.174 | 0.001 | 0.001 | 1469.52 | 618.99
15 | УТ 15-27-1 | пр-т Строителей, 37 | 49 | 0.125 | 0.125 | 5.2377 | -3.5981 | 0.012 | 0.006 | 0.211 | 0.101 | 0.122 | -0.084 | 0.001 | 0.001 | 3248.26 | 1389.37
15 | УТ 15-27-1 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 10.4735 | -7.2044 | 0.064 | 0.03 | 2.649 | 1.261 | 0.38 | -0.261 | 0 | 0 | 1158.14 | 496.52
15 |  | пр-т Строителей, 37 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.2323 | -3.6005 | 0.004 | 0.002 | 0.67 | 0.321 | 0.19 | -0.131 | 0 | 0 | 289.64 | 124.23
15 |  | пр-т Строителей, 37 | 44 | 0.07 | 0.07 | 5.2408 | -3.6043 | 0.228 | 0.108 | 4.313 | 2.052 | 0.388 | -0.267 | 0 | 0 | 2226.5 | 952.79
15 | ТК 15-27-1 | ТК 15-28 | 59 | 0.6 | 0.6 | 1805.4061 | -1432.4666 | 0.453 | 0.285 | 6.396 | 4.029 | 1.819 | -1.443 | 0.041 | 0.041 | 10678.72 | 4577.13
15 | ТК 15-28 | ТК 15-28-1 | 10 | 0.4 | 0.4 | 264.9995 | -204.7503 | 0.014 | 0.008 | 1.165 | 0.697 | 0.601 | -0.464 | 0.003 | 0.003 | 1347.4 | 567.82
15 | ТК 15-28-1 | ТК 15-29-2 | 115 | 0.4 | 0.4 | 264.9964 | -204.7533 | 0.161 | 0.096 | 1.165 | 0.697 | 0.601 | -0.464 | 0.035 | 0.035 | 15236.4 | 6529.22
15 | ТК 15-29-2 | Поликлиника | 64 | 0.15 | 0.15 | 32.8148 | -30.4632 | 0.237 | 0.204 | 3.082 | 2.658 | 0.529 | -0.491 | 0.003 | 0.003 | 4624 | 1984.11
15 | ТК 15-29-2 | УТ 15-29-2 | 25 | 0.3 | 0.3 | 157.1281 | -118.1939 | 0.056 | 0.032 | 1.854 | 1.052 | 0.633 | -0.476 | 0.004 | 0.004 | 2734.48 | 1172.77
15 | УТ 15-29-2 | пр-т Строителей, 44 | 10 | 0.125 | 0.125 | 4.8333 | -4.1109 | 0.002 | 0.002 | 0.18 | 0.131 | 0.112 | -0.095 | 0 | 0 | 663.71 | 284.55
15 | УТ 15-29-2 | УТ 15-29-2/1 | 44 | 0.3 | 0.3 | 152.2904 | -114.0873 | 0.092 | 0.052 | 1.742 | 0.98 | 0.614 | -0.46 | 0.008 | 0.008 | 4816.19 | 2063.92
15 | УТ 15-29-2/1 | пр-т Строителей, 44 | 20 | 0.125 | 0.125 | 2.8507 | -2.192 | 0.002 | 0.001 | 0.064 | 0.039 | 0.066 | -0.051 | 0.001 | 0.001 | 1327.31 | 567.78
15 | УТ 15-29-2/1 | УТ 15-29-2/1-1 | 36 | 0.3 | 0.3 | 149.4321 | -111.9029 | 0.072 | 0.041 | 1.677 | 0.943 | 0.602 | -0.451 | 0.006 | 0.006 | 3940.22 | 1688.62
15 | УТ 15-29-2/1-1 | пр-т Строителей, 44 | 20 | 0.125 | 0.125 | 2.8515 | -2.1927 | 0.002 | 0.001 | 0.064 | 0.039 | 0.066 | -0.051 | 0.001 | 0.001 | 1327.28 | 567.72
15 | УТ 15-29-2/1-1 | УТ 15-29-2/1-2 | 58 | 0.25 | 0.25 | 146.5744 | -109.7164 | 0.292 | 0.164 | 4.192 | 2.354 | 0.851 | -0.637 | 0.007 | 0.007 | 5688.61 | 2437.87
15 | УТ 15-29-2/1-2 | пр-т Строителей, 44 | 15 | 0.125 | 0.125 | 3.3079 | -2.1914 | 0.002 | 0.001 | 0.086 | 0.039 | 0.077 | -0.051 | 0 | 0 | 995.42 | 426.24
15 | УТ 15-29-2/1-2 | ТК 15-29-7 | 62 | 0.25 | 0.25 | 143.2595 | -107.5319 | 0.298 | 0.168 | 4.005 | 2.261 | 0.831 | -0.624 | 0.007 | 0.007 | 6080.66 | 2605.83
15 | ТК 15-29-7 | УТ 15-29-7 | 38 | 0.15 | 0.15 | 16.6559 | -13.0011 | 0.037 | 0.022 | 0.802 | 0.491 | 0.269 | -0.21 | 0.002 | 0.002 | 2746.93 | 1174.54
15 | УТ 15-29-7 | пр-т Строителей, 42 | 5 | 0.125 | 0.125 | 3.3279 | -2.6008 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.054 | 0.077 | -0.06 | 0 | 0 | 331.02 | 142.1
15 | УТ 15-29-7 | УТ 15-29-7/1 | 20 | 0.15 | 0.15 | 13.3263 | -10.402 | 0.012 | 0.008 | 0.516 | 0.316 | 0.215 | -0.168 | 0.001 | 0.001 | 1442.42 | 617.77
15 | УТ 15-29-7/1 | пр-т Строителей, 42 | 5 | 0.125 | 0.125 | 3.3292 | -2.6016 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.054 | 0.077 | -0.06 | 0 | 0 | 330.8 | 142.01
15 | УТ 15-29-7/1 | УТ 15-29-7/1-1 | 10 | 0.15 | 0.15 | 9.9962 | -7.8012 | 0.004 | 0.002 | 0.292 | 0.18 | 0.161 | -0.126 | 0 | 0 | 720.74 | 308.66
15 | УТ 15-29-7/1-1 | пр-т Строителей, 42 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.3294 | -2.6015 | 0.002 | 0.001 | 0.275 | 0.17 | 0.121 | -0.094 | 0 | 0 | 288.75 | 124
15 | УТ 15-29-7/1-1 | УТ 15-29-7/1-2 | 60 | 0.125 | 0.125 | 6.6664 | -5.2001 | 0.024 | 0.015 | 0.339 | 0.208 | 0.155 | -0.121 | 0.002 | 0.002 | 3966.66 | 1696.32
15 | УТ 15-29-7/1-2 | пр-т Строителей, 42 | 5 | 0.125 | 0.125 | 3.332 | -2.601 | 0.001 | 0 | 0.087 | 0.054 | 0.077 | -0.06 | 0 | 0 | 329.84 | 141.37
15 | УТ 15-29-7/1-2 | пр-т Строителей, 42 | 10 | 0.125 | 0.125 | 3.3326 | -2.6009 | 0.001 | 0.001 | 0.087 | 0.054 | 0.077 | -0.06 | 0 | 0 | 659.68 | 282.55
15 | ТК 15-29-7 | ТК 15-29-8 | 56 | 0.25 | 0.25 | 126.5962 | -94.5382 | 0.21 | 0.118 | 3.13 | 1.75 | 0.735 | -0.549 | 0.007 | 0.007 | 5491.86 | 2354.13
15 | ТК 15-29-8 | ТК 15-28-9 | 38 | 0.25 | 0.25 | 126.5895 | -94.5449 | 0.143 | 0.08 | 3.13 | 1.75 | 0.735 | -0.549 | 0.005 | 0.005 | 3727.37 | 1597.37
15 | ТК 15-28-9 | ТК 15-28-10 | 41 | 0.25 | 0.25 | 126.5849 | -94.5494 | 0.154 | 0.086 | 3.13 | 1.75 | 0.735 | -0.549 | 0.005 | 0.005 | 4021.44 | 1723.38
15 | ТК 15-28-10 | пр-т Строителей, 38 | 20 | 0.125 | 0.125 | 17.4951 | -12.6811 | 0.055 | 0.029 | 2.288 | 1.208 | 0.406 | -0.294 | 0.001 | 0.001 | 1327.27 | 568.97
15 | ТК 15-28-10 | пр-т Строителей, 38 | 15 | 0.125 | 0.125 | 17.1375 | -12.3254 | 0.04 | 0.021 | 2.196 | 1.142 | 0.398 | -0.286 | 0 | 0 | 995.45 | 426.78
15 | ТК 15-28-10 | ТК 15-28-11 | 32 | 0.25 | 0.25 | 91.9474 | -69.5478 | 0.064 | 0.036 | 1.656 | 0.95 | 0.534 | -0.404 | 0.004 | 0.004 | 3138.51 | 1344.8
15 | ТК 15-28-11 | пр-т Строителей, 38 | 20 | 0.125 | 0.125 | 17.1434 | -12.3292 | 0.053 | 0.027 | 2.198 | 1.143 | 0.398 | -0.286 | 0.001 | 0.001 | 1326.99 | 568.87
15 | ТК 15-28-11 | ТК 15-28-2 | 36 | 0.2 | 0.2 | 74.8001 | -57.2224 | 0.152 | 0.089 | 3.529 | 2.07 | 0.678 | -0.519 | 0.003 | 0.003 | 3047.58 | 1305.9
15 | ТК 15-28-2 | пр-т Строителей, 38 | 15 | 0.125 | 0.125 | 17.3881 | -12.5729 | 0.041 | 0.021 | 2.261 | 1.188 | 0.404 | -0.292 | 0 | 0 | 995.09 | 426.63
15 | ТК 15-28-2 | УТ 15-28-12 | 51 | 0.2 | 0.2 | 57.4092 | -44.6522 | 0.128 | 0.077 | 2.084 | 1.264 | 0.521 | -0.405 | 0.004 | 0.004 | 4316.72 | 1849.53
15 | УТ 15-28-12 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.193 | -6.3741 | 0.003 | 0.002 | 0.509 | 0.31 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.61 | 142.16
15 | УТ 15-28-12 | УТ 15-28-12/1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 49.2123 | -38.282 | 0.124 | 0.075 | 6.908 | 4.188 | 0.793 | -0.617 | 0.001 | 0.001 | 1083.73 | 464.41
15 | УТ 15-28-12/1 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.1967 | -6.3775 | 0.003 | 0.002 | 0.51 | 0.311 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.57 | 142.15
15 | УТ 15-28-12/1 | УТ 15-28-12/1-1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 41.0149 | -31.9052 | 0.086 | 0.052 | 4.805 | 2.914 | 0.661 | -0.514 | 0.001 | 0.001 | 1083.62 | 464.35
15 | УТ 15-28-12/1-1 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.1991 | -6.3796 | 0.003 | 0.002 | 0.51 | 0.311 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.53 | 142.14
15 | УТ 15-28-12/1-1 | УТ 15-28-12/1-1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 32.8152 | -25.5262 | 0.055 | 0.034 | 3.082 | 1.87 | 0.529 | -0.412 | 0.001 | 0.001 | 1083.48 | 464.27
15 | УТ 15-28-12/1-1 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.2 | -6.3801 | 0.003 | 0.002 | 0.51 | 0.311 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.47 | 142.11
15 | УТ 15-28-12/1-1 | УТ 15-28-12/1-2 | 23 | 0.15 | 0.15 | 24.6146 | -19.1468 | 0.048 | 0.029 | 1.74 | 1.057 | 0.397 | -0.309 | 0.001 | 0.001 | 1661.05 | 711.69
15 | УТ 15-28-12/1-2 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.2032 | -6.3824 | 0.003 | 0.002 | 0.51 | 0.311 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.39 | 142.05
15 | УТ 15-28-12/1-2 | УТ 15-28-12/1-3 | 22 | 0.125 | 0.125 | 16.4104 | -12.7653 | 0.053 | 0.032 | 2.015 | 1.224 | 0.381 | -0.296 | 0.001 | 0.001 | 1458.1 | 624.71
15 | УТ 15-28-12/1-3 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.2049 | -6.383 | 0.003 | 0.002 | 0.511 | 0.311 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.29 | 141.97
15 | УТ 15-28-12/1-3 | пр-т Строителей, 36 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.2049 | -6.383 | 0.003 | 0.002 | 0.511 | 0.311 | 0.19 | -0.148 | 0 | 0 | 331.29 | 141.97
15 | ТК 15-29-2 | ТК 15-29-3 | 74 | 0.3 | 0.3 | 75.0183 | -56.1314 | 0.038 | 0.021 | 0.426 | 0.24 | 0.302 | -0.226 | 0.013 | 0.013 | 8094.06 | 3459.86
15 | ТК 15-29-3 | УТ 15-29-3 | 24 | 0.2 | 0.2 | 30.2883 | -23.0794 | 0.017 | 0.01 | 0.585 | 0.342 | 0.275 | -0.209 | 0.002 | 0.002 | 2025.6 | 868.83
15 | УТ 15-29-3 | пр-т. Строителей, 46 | 15 | 0.1 | 0.1 | 5.4859 | -3.906 | 0.013 | 0.007 | 0.736 | 0.377 | 0.199 | -0.142 | 0 | 0 | 867.47 | 372.41
15 | УТ 15-29-3 | УТ 15-29-3/1 | 20 | 0.15 | 0.15 | 16.5786 | -11.8298 | 0.019 | 0.01 | 0.794 | 0.408 | 0.267 | -0.191 | 0.001 | 0.001 | 1442.43 | 618.86
15 | УТ 15-29-3/1 | пр-т. Строителей, 46 | 10 | 0.125 | 0.125 | 5.4863 | -3.9057 | 0.003 | 0.001 | 0.231 | 0.119 | 0.127 | -0.091 | 0 | 0 | 662.77 | 284.12
15 | УТ 15-29-3/1 | УТ 15-29-3/1-2 | 23 | 0.15 | 0.15 | 11.0915 | -7.925 | 0.01 | 0.005 | 0.359 | 0.185 | 0.179 | -0.128 | 0.001 | 0.001 | 1660.6 | 711.35
15 | УТ 15-29-3/1-2 | пр-т. Строителей, 46 | 10 | 0.125 | 0.125 | 5.4888 | -3.9067 | 0.003 | 0.001 | 0.231 | 0.119 | 0.127 | -0.091 | 0 | 0 | 662.45 | 283.85
15 | УТ 15-29-3/1-2 | пр-т. Строителей, 46 | 10 | 0.125 | 0.125 | 5.6017 | -4.0193 | 0.003 | 0.002 | 0.241 | 0.126 | 0.13 | -0.093 | 0 | 0 | 662.45 | 283.85
15 | УТ 15-29-3 | ТК 15-29-6 | 40 | 0.125 | 0.125 | 8.2218 | -7.3454 | 0.025 | 0.02 | 0.513 | 0.41 | 0.191 | -0.171 | 0.001 | 0.001 | 2648.18 | 1130.75
15 | ТК 15-29-6 | ТЦ "Зеркальный" | 99 | 0.1 | 0.1 | 1.5253 | -1.5174 | 0.007 | 0.007 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | -0.055 | 0.002 | 0.002 | 5704.18 | 2393.79
15 | ТК 15-29-6 | Д/с №48 | 29 | 0.1 | 0.1 | 6.6953 | -5.8293 | 0.038 | 0.029 | 1.091 | 0.829 | 0.243 | -0.211 | 0.001 | 0.001 | 1670.92 | 718.01
15 | ТК 15-29-3 | ТК 15-29-1 | 116 | 0.25 | 0.25 | 44.2481 | -32.5972 | 0.054 | 0.029 | 0.388 | 0.212 | 0.257 | -0.189 | 0.014 | 0.014 | 11340.49 | 4855.59
15 | ТК 15-29-1 | Амурский городской суд | 102 | 0.08 | 0.08 | 3.5841 | -3.4053 | 0.124 | 0.112 | 1.013 | 0.915 | 0.203 | -0.193 | 0.001 | 0.001 | 5462.03 | 2324.65
15 | ТК 15-29-1 | УТ 15-29-4 | 22 | 0.25 | 0.25 | 40.6502 | -29.2058 | 0.009 | 0.005 | 0.328 | 0.171 | 0.236 | -0.17 | 0.003 | 0.003 | 2148.74 | 921.19
15 | УТ 15-29-4 | пр-т. Комсомольский, 55 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.9788 | -2.2579 | 0.001 | 0.001 | 0.221 | 0.129 | 0.108 | -0.082 | 0 | 0 | 288.74 | 123.98
15 | УТ 15-29-4 | УТ 15-29-4/1 | 32 | 0.125 | 0.125 | 11.9718 | -9.017 | 0.041 | 0.024 | 1.078 | 0.615 | 0.278 | -0.209 | 0.001 | 0.001 | 2115.48 | 906.02
15 | УТ 15-29-4/1 | пр-т. Комсомольский, 55 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.9809 | -2.2591 | 0.001 | 0.001 | 0.222 | 0.129 | 0.108 | -0.082 | 0 | 0 | 288.54 | 123.85
15 | УТ 15-29-4/1 | УТ 15-29-4/1-2 | 15 | 0.125 | 0.125 | 8.9899 | -6.7589 | 0.011 | 0.006 | 0.612 | 0.348 | 0.209 | -0.157 | 0 | 0 | 990.95 | 424.37
15 | УТ 15-29-4/1-2 | пр-т. Комсомольский, 55 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.9818 | -2.2588 | 0.003 | 0.002 | 0.222 | 0.129 | 0.108 | -0.082 | 0 | 0 | 576.64 | 247.35
15 | УТ 15-29-4/1-2 | пр-т. Комсомольский, 55 | 66 | 0.08 | 0.08 | 6.0077 | -4.5006 | 0.223 | 0.126 | 2.817 | 1.589 | 0.341 | -0.255 | 0.001 | 0.001 | 3530.33 | 1510.55
15 | УТ 15-29-4 | УТ 15-29-4/2 | 30 | 0.2 | 0.2 | 25.6969 | -17.9335 | 0.015 | 0.007 | 0.423 | 0.208 | 0.233 | -0.163 | 0.002 | 0.002 | 2530.43 | 1084.22
15 | УТ 15-29-4/2 | пр-т. Комсомольский, 55 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.98 | -2.2586 | 0.001 | 0.001 | 0.222 | 0.129 | 0.108 | -0.082 | 0 | 0 | 288.67 | 123.91
15 | УТ 15-29-4/2 |  | 15 | 0.2 | 0.2 | 22.7146 | -15.6772 | 0.006 | 0.003 | 0.331 | 0.159 | 0.206 | -0.142 | 0.001 | 0.001 | 1264.92 | 541.93
15 |  | пр-т. Комсомольский, 55 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.9802 | -2.2585 | 0.001 | 0.001 | 0.222 | 0.129 | 0.108 | -0.082 | 0 | 0 | 288.58 | 123.86
15 |  | ТК 15-28-5 | 43 | 0.15 | 0.15 | 19.7333 | -13.4199 | 0.058 | 0.027 | 1.122 | 0.523 | 0.318 | -0.216 | 0.002 | 0.002 | 3095 | 1325.74
15 | ТК 15-28-5 | УТ 15-28-5 | 37 | 0.15 | 0.15 | 19.7314 | -13.4218 | 0.05 | 0.023 | 1.122 | 0.523 | 0.318 | -0.216 | 0.002 | 0.002 | 2661.76 | 1140.53
15 | УТ 15-28-5 | пр-т. Комсомольский, 53 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.5737 | -4.4749 | 0.006 | 0.003 | 1.052 | 0.492 | 0.238 | -0.162 | 0 | 0 | 288.37 | 123.68
15 | УТ 15-28-5 | УТ 15-28-5/1 | 26 | 0.15 | 0.15 | 13.1561 | -8.9484 | 0.016 | 0.007 | 0.503 | 0.235 | 0.212 | -0.144 | 0.001 | 0.001 | 1870.05 | 800.96
15 | УТ 15-28-5/1 | пр-т. Комсомольский, 53 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.5752 | -4.4744 | 0.006 | 0.003 | 1.052 | 0.492 | 0.239 | -0.162 | 0 | 0 | 288.19 | 123.56
15 | УТ 15-28-5/1 | пр-т. Комсомольский, 53 | 23 | 0.125 | 0.125 | 6.5798 | -4.4751 | 0.009 | 0.004 | 0.33 | 0.155 | 0.153 | -0.104 | 0.001 | 0.001 | 1517.61 | 649.88
15 | ТК 15-28 | Тк 15-29 | 67 | 0.6 | 0.6 | 1540.366 | -1227.757 | 0.375 | 0.238 | 4.658 | 2.962 | 1.552 | -1.237 | 0.046 | 0.046 | 12128.1 | 5212.15
15 | Тк 15-29 | ТК 15-29-1 | 192 | 0.125 | 0.125 | 6.7776 | -5.0036 | 0.081 | 0.044 | 0.35 | 0.193 | 0.157 | -0.116 | 0.006 | 0.006 | 12987.32 | 5349.24
15 | ТК 15-29-1 | ПНС-Октябрьский, 23 | 98 | 0.125 | 0.125 | 6.7718 | -5.0093 | 0.041 | 0.023 | 0.35 | 0.193 | 0.157 | -0.116 | 0.003 | 0.003 | 6370.79 | 2725.94
15 | ПНС-Октябрьский, 23 | ТК 15-29-2 | 28 | 0.125 | 0.125 | 6.7689 | -5.0122 | 0.012 | 0.007 | 0.349 | 0.194 | 0.157 | -0.116 | 0.001 | 0.001 | 1817.29 | 778.48
15 | ТК 15-29-2 |  | 56 | 0.125 | 0.125 | 6.768 | -5.0131 | 0.023 | 0.013 | 0.349 | 0.194 | 0.157 | -0.116 | 0.002 | 0.002 | 3632.91 | 1555.52
15 |  | пр-т. Октябрьский, 23а | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.3832 | -2.5074 | 0.003 | 0.002 | 0.284 | 0.158 | 0.123 | -0.091 | 0 | 0 | 566.16 | 242.57
15 |  | пр-т. Октябрьский, 23а | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.3832 | -2.5074 | 0.003 | 0.002 | 0.284 | 0.158 | 0.123 | -0.091 | 0 | 0 | 566.16 | 242.57
15 | Тк 15-29 | ТК 15-30 | 88 | 0.6 | 0.6 | 1533.5422 | -1222.7996 | 0.488 | 0.31 | 4.617 | 2.938 | 1.545 | -1.232 | 0.061 | 0.061 | 15973.56 | 6846.68
15 | ТК 15-30 | ТК 15-30-3 | 108 | 0.4 | 0.4 | 304.576 | -244.5211 | 0.199 | 0.129 | 1.537 | 0.993 | 0.691 | -0.554 | 0.033 | 0.033 | 14594.1 | 6135.07
15 | ТК 15-30-3 | ТК 15-30-4 | 84 | 0.35 | 0.35 | 275.8658 | -222.7335 | 0.256 | 0.167 | 2.539 | 1.658 | 0.817 | -0.66 | 0.02 | 0.02 | 10206.19 | 4374.06
15 | ТК 15-30-4 | УТ 15-30-4 | 20 | 0.125 | 0.125 | 11.6147 | -9.0495 | 0.024 | 0.015 | 1.015 | 0.62 | 0.27 | -0.21 | 0.001 | 0.001 | 1327.15 | 569.04
15 | УТ 15-30-4 | пр-т. Строителей, 52 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.5812 | -5.2589 | 0.013 | 0.008 | 1.054 | 0.677 | 0.239 | -0.191 | 0 | 0 | 579.92 | 248.51
15 | УТ 15-30-4 | пр-т. Строителей, 52 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.0329 | -3.7912 | 0.007 | 0.004 | 0.621 | 0.355 | 0.183 | -0.138 | 0 | 0 | 579.92 | 248.46
15 | ТК 15-30-4 | ТК 15-30-5 | 56 | 0.35 | 0.35 | 264.2313 | -213.7037 | 0.157 | 0.103 | 2.33 | 1.527 | 0.782 | -0.633 | 0.013 | 0.013 | 6804.09 | 2915.82
15 | ТК 15-30-5 | УТ 15-30-5 | 22 | 0.1 | 0.1 | 8.6754 | -8.2872 | 0.048 | 0.044 | 1.823 | 1.664 | 0.315 | -0.301 | 0 | 0 | 1275.13 | 546.46
15 | УТ 15-30-5 | пр-т. Строителей, 52а | 10 | 0.1 | 0.1 | 7.368 | -6.9848 | 0.016 | 0.014 | 1.318 | 1.186 | 0.267 | -0.253 | 0 | 0 | 579.58 | 248.45
15 | УТ 15-30-5 | Магазин | 15 | 0.1 | 0.1 | 1.307 | -1.3028 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.044 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 869.37 | 371.22
15 | ТК 15-30-5 | УТ 15-31 | 57 | 0.35 | 0.35 | 255.5428 | -205.4296 | 0.149 | 0.097 | 2.18 | 1.411 | 0.757 | -0.608 | 0.013 | 0.013 | 6925.06 | 2967.7
15 | УТ 15-31 | ТК 15-31 | 54 | 0.35 | 0.35 | 255.5295 | -205.443 | 0.141 | 0.091 | 2.18 | 1.411 | 0.757 | -0.608 | 0.013 | 0.013 | 6560.18 | 2811.37
15 | ТК 15-31 | ПНС Мкр-н | 105 | 0.35 | 0.35 | 230.9554 | -187.4499 | 0.225 | 0.148 | 1.782 | 1.176 | 0.684 | -0.555 | 0.025 | 0.025 | 12755.3 | 5467.06
15 | ПНС Мкр-н | ТК 15-31-5 | 22 | 0.35 | 0.35 | 230.9308 | -187.4745 | 0.047 | 0.031 | 1.781 | 1.176 | 0.684 | -0.555 | 0.005 | 0.005 | 2672.79 | 1145.46
15 | ТК 15-31-5 | ТК 15-31-1 | 22 | 0.15 | 0.15 | 26.7025 | -21.629 | 0.054 | 0.036 | 2.045 | 1.346 | 0.43 | -0.349 | 0.001 | 0.001 | 1590.16 | 680.38
15 | ТК 15-31-1 | пр-т. Комсомольский, 63 | 33 | 0.1 | 0.1 | 5.1208 | -4.1086 | 0.025 | 0.016 | 0.642 | 0.416 | 0.186 | -0.149 | 0.001 | 0.001 | 1909.5 | 818.37
15 | ТК 15-31-1 | ТК 15-31-2 | 25 | 0.125 | 0.125 | 10.2485 | -8.2182 | 0.024 | 0.015 | 0.792 | 0.512 | 0.238 | -0.191 | 0.001 | 0.001 | 1656.04 | 709.19
15 | ТК 15-31-2 | УТ 15-31-2 | 26 | 0.125 | 0.125 | 10.2477 | -8.2189 | 0.025 | 0.016 | 0.792 | 0.512 | 0.238 | -0.191 | 0.001 | 0.001 | 1720.98 | 737.33
15 | УТ 15-31-2 | пр-т. Комсомольский, 63 | 37 | 0.1 | 0.1 | 5.1243 | -4.1094 | 0.029 | 0.018 | 0.643 | 0.416 | 0.186 | -0.149 | 0.001 | 0.001 | 2138.66 | 915.3
15 | УТ 15-31-2 | пр-т. Комсомольский, 63 | 15 | 0.1 | 0.1 | 5.1227 | -4.1103 | 0.012 | 0.007 | 0.643 | 0.416 | 0.186 | -0.149 | 0 | 0 | 867.03 | 371.69
15 | ТК 15-31-1 | ТК 15-31-3 | 15 | 0.125 | 0.125 | 11.3323 | -9.3032 | 0.017 | 0.012 | 0.967 | 0.654 | 0.263 | -0.216 | 0 | 0 | 993.62 | 425.81
15 | ТК 15-31-3 | УТ 15-31-3 | 10 | 0.125 | 0.125 | 11.3318 | -9.3036 | 0.012 | 0.008 | 0.967 | 0.654 | 0.263 | -0.216 | 0 | 0 | 662.37 | 283.84
15 | УТ 15-31-3 | пр-т. Комсомольский, 63 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.1204 | -4.1099 | 0.008 | 0.005 | 0.642 | 0.416 | 0.186 | -0.149 | 0 | 0 | 578.53 | 248.19
15 | УТ 15-31-3 | Библиотека | 27 | 0.05 | 0.05 | 1.0886 | -1.0854 | 0.036 | 0.036 | 1.109 | 1.103 | 0.158 | -0.157 | 0 | 0 | 1176.04 | 501.25
15 | УТ 15-31-3 | пр-т. Комсомольский, 63 | 39 | 0.1 | 0.1 | 5.1225 | -4.1086 | 0.03 | 0.019 | 0.643 | 0.416 | 0.186 | -0.149 | 0.001 | 0.001 | 2256.26 | 965.78
15 | ТК 15-31-5 | ТК 15-31-4 | 10 | 0.35 | 0.35 | 143.7634 | -115.4526 | 0.008 | 0.005 | 0.694 | 0.449 | 0.426 | -0.342 | 0.002 | 0.002 | 1214.88 | 521.16
15 | ТК 15-31-4 | ТК 15-33-1 | 161 | 0.2 | 0.2 | 92.6091 | -76.5344 | 1.043 | 0.714 | 5.401 | 3.693 | 0.84 | -0.694 | 0.012 | 0.012 | 13642.66 | 5844.5
15 | ТК 15-33-1 | Худ. школа | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.5349 | -3.0806 | 0.004 | 0.003 | 0.31 | 0.236 | 0.128 | -0.112 | 0 | 0 | 579.91 | 248.3
15 | ТК 15-33-1 | пр-т. Комсомольский, 67 | 10 | 0.1 | 0.1 | 22.2399 | -18.3444 | 0.142 | 0.097 | 11.856 | 8.078 | 0.807 | -0.665 | 0 | 0 | 579.91 | 248.55
15 | ТК 15-33-1 | ТК 15-33-3 | 31 | 0.15 | 0.15 | 66.8219 | -55.1217 | 0.473 | 0.322 | 12.714 | 8.661 | 1.077 | -0.889 | 0.001 | 0.001 | 2241.94 | 960.77
15 | ТК 15-33-3 | пр-т. Комсомольский, 67 | 10 | 0.1 | 0.1 | 22.2654 | -18.3689 | 0.143 | 0.097 | 11.883 | 8.099 | 0.808 | -0.666 | 0 | 0 | 579.87 | 248.55
15 | ТК 15-33-3 | ТК 15-33-3 | 29 | 0.15 | 0.15 | 44.5552 | -36.7541 | 0.197 | 0.134 | 5.667 | 3.862 | 0.718 | -0.593 | 0.001 | 0.001 | 2097.15 | 898.61
15 | ТК 15-33-3 | пр-т. Комсомольский, 67 | 10 | 0.125 | 0.125 | 22.2731 | -18.3751 | 0.044 | 0.03 | 3.699 | 2.523 | 0.517 | -0.427 | 0 | 0 | 663.7 | 284.46
15 | ТК 15-33-3 | пр-т. Комсомольский, 67 | 29 | 0.125 | 0.125 | 22.2809 | -18.3803 | 0.129 | 0.088 | 3.701 | 2.524 | 0.517 | -0.427 | 0.001 | 0.001 | 1924.74 | 824.66
15 | ТК 15-31-4 | УТ 15-31-4 | 53 | 0.15 | 0.15 | 51.152 | -38.9205 | 0.475 | 0.275 | 7.462 | 4.329 | 0.825 | -0.627 | 0.002 | 0.002 | 3834.54 | 1643.55
15 | УТ 15-31-4 | пр-т. Комсомольский, 65 | 10 | 0.1 | 0.1 | 24.9463 | -18.9348 | 0.179 | 0.103 | 14.906 | 8.604 | 0.905 | -0.687 | 0 | 0 | 580.2 | 248.65
15 | УТ 15-31-4 | пр-т. Комсомольский, 65 | 10 | 0.1 | 0.1 | 26.2034 | -19.988 | 0.197 | 0.115 | 16.441 | 9.583 | 0.951 | -0.725 | 0 | 0 | 580.2 | 248.65
15 | ТК 15-31-5 | ТК 15-31-6 | 72 | 0.25 | 0.25 | 60.4597 | -50.3981 | 0.062 | 0.043 | 0.72 | 0.502 | 0.351 | -0.293 | 0.009 | 0.009 | 7060.22 | 3020.3
15 | ТК 15-31-6 | УТ 15-31-6 | 15 | 0.125 | 0.125 | 3.4166 | -3.4061 | 0.002 | 0.002 | 0.092 | 0.091 | 0.079 | -0.079 | 0 | 0 | 993.44 | 425.61
15 | УТ 15-31-6 | пр-т. Комсомольский, 69 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.7081 | -1.7033 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0 | 289.16 | 123.88
15 | УТ 15-31-6 | Бухгалтерия | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.7081 | -1.7033 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0 | 289.16 | 123.88
15 | ТК 15-31-6 | ТК 15-31-8 | 27 | 0.25 | 0.25 | 57.0345 | -47.0006 | 0.021 | 0.014 | 0.641 | 0.437 | 0.331 | -0.273 | 0.003 | 0.003 | 2642.76 | 1132.49
15 | ТК 15-31-8 | УТ 15-31-8 | 15 | 0.125 | 0.125 | 12.6404 | -10.2289 | 0.022 | 0.014 | 1.201 | 0.789 | 0.293 | -0.237 | 0 | 0 | 993.33 | 426.22
15 | УТ 15-31-8 | ЛТЦ-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.5699 | -5.3639 | 0.013 | 0.008 | 1.051 | 0.704 | 0.238 | -0.195 | 0 | 0 | 579.16 | 248.17
15 | УТ 15-31-8 | пр-т. Комсомольский, 75 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.0701 | -4.8654 | 0.011 | 0.007 | 0.899 | 0.581 | 0.22 | -0.176 | 0 | 0 | 579.16 | 248.16
15 | ТК 15-31-8 | ТК 15-31-9 | 69 | 0.2 | 0.2 | 44.3909 | -36.775 | 0.103 | 0.071 | 1.249 | 0.86 | 0.403 | -0.333 | 0.005 | 0.005 | 5829.93 | 2496.97
15 | ТК 15-31-9 | пр-т. Комсомольский, 77 | 10 | 0.1 | 0.1 | 8.5921 | -7.1332 | 0.021 | 0.015 | 1.788 | 1.237 | 0.312 | -0.259 | 0 | 0 | 578.1 | 248.12
15 | ТК 15-31-9 | ТК 15-34-4 | 33 | 0.15 | 0.15 | 35.7935 | -29.6471 | 0.145 | 0.1 | 3.664 | 2.518 | 0.577 | -0.478 | 0.001 | 0.001 | 2379.14 | 1019.11
15 | ТК 15-34-4 | УТ 15-34-4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 18.1853 | -15.221 | 0.095 | 0.067 | 7.939 | 5.57 | 0.66 | -0.552 | 0 | 0 | 577.8 | 248.04
15 | УТ 15-34-4 | пр-т. Комсомольский, 77 | 5 | 0.1 | 0.1 | 9.5876 | -8.0836 | 0.013 | 0.01 | 2.223 | 1.584 | 0.348 | -0.293 | 0 | 0 | 289.39 | 124.03
15 | УТ 15-34-4 | пр-т. Комсомольский, 77 | 10 | 0.1 | 0.1 | 8.5975 | -7.1376 | 0.021 | 0.015 | 1.79 | 1.238 | 0.312 | -0.259 | 0 | 0 | 578.77 | 247.99
15 | ТК 15-34-4 | ТК 15-34-4 | 32 | 0.125 | 0.125 | 6.0477 | -3.8264 | 0.011 | 0.004 | 0.28 | 0.114 | 0.14 | -0.089 | 0.001 | 0.001 | 2116.67 | 904.39
15 | ТК 15-34-4 | УТ 15-32-5 | 30 | 0.125 | 0.125 | 6.0468 | -3.8274 | 0.01 | 0.004 | 0.28 | 0.114 | 0.14 | -0.089 | 0.001 | 0.001 | 1978.34 | 847.5
15 | УТ 15-32-5 | пр-т. Комсомольский, 71 | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.1542 | -2.0451 | 0.003 | 0.001 | 0.248 | 0.106 | 0.114 | -0.074 | 0 | 0 | 575.8 | 246.73
15 | УТ 15-32-5 | пр-т. Комсомольский, 71 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.8917 | -1.7832 | 0.003 | 0.001 | 0.209 | 0.082 | 0.105 | -0.065 | 0 | 0 | 575.8 | 246.69
15 | ТК 15-34-4 | ТК 15-33-4 | 73 | 0.125 | 0.125 | 11.559 | -10.6011 | 0.088 | 0.074 | 1.006 | 0.847 | 0.268 | -0.246 | 0.002 | 0.002 | 4828.66 | 2064.35
15 | ТК 15-33-4 | УТ 15-33-4 | 15 | 0.125 | 0.125 | 11.5568 | -10.6032 | 0.018 | 0.015 | 1.005 | 0.848 | 0.268 | -0.246 | 0 | 0 | 989.76 | 424.1
15 | УТ 15-33-4 | пр-т. Комсомольский, 79 | 15 | 0.1 | 0.1 | 3.4906 | -3.1968 | 0.005 | 0.005 | 0.302 | 0.254 | 0.127 | -0.116 | 0 | 0 | 864.42 | 370.36
15 | УТ 15-33-4 | УТ 15-33-4 | 25 | 0.1 | 0.1 | 8.0657 | -7.4069 | 0.047 | 0.04 | 1.577 | 1.332 | 0.293 | -0.269 | 0 | 0 | 1440.7 | 617.14
15 | УТ 15-33-4 | Магнит | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.4906 | -3.1967 | 0.004 | 0.003 | 0.302 | 0.254 | 0.127 | -0.116 | 0 | 0 | 576 | 246.74
15 | УТ 15-33-4 | ТД | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.5747 | -4.2106 | 0.006 | 0.005 | 0.514 | 0.437 | 0.166 | -0.153 | 0 | 0 | 576 | 246.81
15 | ТК 15-31 | ТК 15-30-7 | 62 | 0.15 | 0.15 | 24.5614 | -18.0058 | 0.129 | 0.07 | 1.732 | 0.936 | 0.396 | -0.29 | 0.003 | 0.003 | 4481.04 | 1915.93
15 | ТК 15-30-7 | Детдом №13 | 100 | 0.125 | 0.125 | 10.3809 | -7.6981 | 0.098 | 0.054 | 0.813 | 0.45 | 0.241 | -0.179 | 0.003 | 0.003 | 6618.92 | 2832.92
15 | ТК 15-30-7 | ТК 15-30-6 | 72 | 0.15 | 0.15 | 14.1778 | -10.3104 | 0.05 | 0.027 | 0.583 | 0.311 | 0.229 | -0.166 | 0.003 | 0.003 | 5191.56 | 2224.03
15 | ТК 15-30-6 | Д/с №52 | 34 | 0.15 | 0.15 | 14.1747 | -10.3135 | 0.024 | 0.013 | 0.583 | 0.311 | 0.229 | -0.166 | 0.001 | 0.001 | 2450.55 | 1049.94
15 | ТК 15-30-3 | ТК 15-30-2 | 29 | 0.15 | 0.15 | 28.6772 | -21.8206 | 0.082 | 0.048 | 2.357 | 1.37 | 0.462 | -0.352 | 0.001 | 0.001 | 2096.37 | 897.75
15 | ТК 15-30-2 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 15.096 | -11.3723 | 0.066 | 0.037 | 5.48 | 3.12 | 0.548 | -0.413 | 0 | 0 | 579.2 | 248.6
15 |  | пр-т. Строителей, 52 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.0313 | -3.7906 | 0.004 | 0.002 | 0.62 | 0.355 | 0.183 | -0.138 | 0 | 0 | 290.03 | 124.31
15 |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.0645 | -7.5819 | 0.029 | 0.017 | 2.447 | 1.395 | 0.365 | -0.275 | 0 | 0 | 580.06 | 248.55
15 |  | пр-т. Строителей, 52 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.0322 | -3.791 | 0.004 | 0.002 | 0.62 | 0.355 | 0.183 | -0.138 | 0 | 0 | 289.98 | 124.26
15 |  | пр-т. Строителей, 52 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.0322 | -3.791 | 0.004 | 0.002 | 0.62 | 0.355 | 0.183 | -0.138 | 0 | 0 | 289.98 | 124.26
15 | ТК 15-30-2 | ТК 15-30-1 | 97 | 0.15 | 0.15 | 13.5799 | -10.4495 | 0.062 | 0.037 | 0.535 | 0.319 | 0.219 | -0.168 | 0.004 | 0.004 | 7006.56 | 2995
15 | ТК 15-30-1 | пр-т. Строителей, 54 | 37 | 0.125 | 0.125 | 6.7889 | -5.2265 | 0.016 | 0.009 | 0.351 | 0.21 | 0.158 | -0.121 | 0.001 | 0.001 | 2446.96 | 1047.59
15 | ТК 15-30-1 | пр-т. Строителей, 54 | 20 | 0.125 | 0.125 | 6.7869 | -5.2273 | 0.008 | 0.005 | 0.351 | 0.21 | 0.158 | -0.121 | 0.001 | 0.001 | 1322.68 | 566.9
15 | ТК 15-30 | ТК 15-32 | 302 | 0.5 | 0.5 | 1228.9056 | -978.3392 | 2.797 | 1.774 | 7.718 | 4.895 | 1.783 | -1.42 | 0.145 | 0.145 | 48023.73 | 20678.01
15 | ТК 15-32 | ТК 15-32-1 | 151 | 0.4 | 0.4 | 1188.6172 | -952.7095 | 4.217 | 2.711 | 23.274 | 14.96 | 2.695 | -2.16 | 0.046 | 0.046 | 20500.31 | 8792.16
15 | ТК 15-32-1 |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 19.4591 | -13.9845 | 0.051 | 0.026 | 2.827 | 1.467 | 0.452 | -0.325 | 0 | 0 | 1020.25 | 427.22
15 |  | пр-т. Строителей, 58 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.6315 | -4.0832 | 0.005 | 0.002 | 0.775 | 0.411 | 0.204 | -0.148 | 0 | 0 | 290.26 | 124.58
15 |  |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 13.8272 | -9.9018 | 0.052 | 0.027 | 1.434 | 0.74 | 0.321 | -0.23 | 0.001 | 0.001 | 1993.69 | 853.7
15 |  | пр-т. Строителей, 58 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.6338 | -4.084 | 0.005 | 0.002 | 0.775 | 0.411 | 0.204 | -0.148 | 0 | 0 | 290 | 124.46
15 |  | ТК 15-32-15 | 36 | 0.125 | 0.125 | 8.1925 | -5.8187 | 0.022 | 0.011 | 0.509 | 0.259 | 0.19 | -0.135 | 0.001 | 0.001 | 2390.35 | 1022.89
15 | ТК 15-32-15 |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 8.1914 | -5.8198 | 0.006 | 0.003 | 0.509 | 0.26 | 0.19 | -0.135 | 0 | 0 | 662.99 | 284.1
15 |  | пр-т. Строителей, 56 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.1884 | -1.4932 | 0.001 | 0 | 0.121 | 0.058 | 0.079 | -0.054 | 0 | 0 | 289.53 | 124.08
15 |  |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.0027 | -4.3269 | 0.011 | 0.006 | 0.879 | 0.461 | 0.218 | -0.157 | 0 | 0 | 579.06 | 248.11
15 |  | пр-т. Строителей, 56 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.1888 | -1.4931 | 0.001 | 0 | 0.121 | 0.058 | 0.079 | -0.054 | 0 | 0 | 289.47 | 124
15 |  | пр-т. Строителей, 56 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.8138 | -2.834 | 0.002 | 0.001 | 0.359 | 0.201 | 0.138 | -0.103 | 0 | 0 | 289.47 | 124.06
15 | ТК 15-32-1 | ТК 15-32-2 | 41 | 0.4 | 0.4 | 1169.1119 | -938.7713 | 1.108 | 0.715 | 22.517 | 14.526 | 2.651 | -2.128 | 0.013 | 0.013 | 5570.31 | 2388.07
15 | ТК 15-32-2 | ТК 15-32-7 | 55 | 0.25 | 0.25 | 113.2848 | -88.0397 | 0.166 | 0.1 | 2.509 | 1.519 | 0.657 | -0.511 | 0.007 | 0.007 | 5530.54 | 2319.33
15 | УТ 15-32-6 | ТК 15-32-6 | 5 | 0.125 | 0.125 | 7.9125 | -6.3238 | 0.003 | 0.002 | 0.475 | 0.306 | 0.184 | -0.147 | 0 | 0 | 332.89 | 142.62
15 | ТК 15-32-6 | пр-т. Строителей, 60 | 10 | 0.125 | 0.125 | 7.9123 | -6.3239 | 0.006 | 0.004 | 0.475 | 0.306 | 0.184 | -0.147 | 0 | 0 | 665.54 | 285.19
15 | УТ 15-32-6 | УТ 15-32-8 | 58 | 0.25 | 0.25 | 105.3652 | -81.7231 | 0.151 | 0.091 | 2.172 | 1.31 | 0.612 | -0.474 | 0.007 | 0.007 | 5706.91 | 2445.64
15 | УТ 15-32-8 | ТК 15-32-8 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.095 | -6.326 | 0.003 | 0.002 | 0.497 | 0.306 | 0.188 | -0.147 | 0 | 0 | 332.86 | 142.58
15 | ТК 15-32-8 |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 8.0948 | -6.3262 | 0.006 | 0.004 | 0.497 | 0.306 | 0.188 | -0.147 | 0 | 0 | 665.38 | 285.12
15 | ТК 15-32-7 | УТ 15-32-6 | 5 | 0.25 | 0.25 | 113.2783 | -88.0462 | 0.015 | 0.009 | 2.509 | 1.519 | 0.657 | -0.511 | 0.001 | 0.001 | 491.98 | 210.85
15 | УТ 15-32-8 | ТК 15-32-9 | 51 | 0.2 | 0.2 | 97.2633 | -75.404 | 0.364 | 0.219 | 5.955 | 3.586 | 0.882 | -0.684 | 0.004 | 0.004 | 4331.91 | 1856.46
15 | ТК 15-32-9 | пр-т. Строителей, 68 | 10 | 0.125 | 0.125 | 6.3706 | -6.3529 | 0.004 | 0.004 | 0.31 | 0.308 | 0.148 | -0.147 | 0 | 0 | 665.7 | 285.15
15 | ТК 15-32-9 | ТК 15-32-12 | 61 | 0.2 | 0.2 | 90.8888 | -69.0549 | 0.381 | 0.22 | 5.202 | 3.009 | 0.824 | -0.626 | 0.005 | 0.005 | 5181.09 | 2220.3
15 | ТК 15-32-12 |  | 20 | 0.125 | 0.125 | 53.3067 | -40.1177 | 0.505 | 0.287 | 21.058 | 11.944 | 1.238 | -0.931 | 0.001 | 0.001 | 1331.3 | 570.78
15 |  | пр-т. Строителей, 70 | 5 | 0.125 | 0.125 | 17.7621 | -13.3667 | 0.014 | 0.008 | 2.358 | 1.341 | 0.412 | -0.31 | 0 | 0 | 332.96 | 142.69
15 |  |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 35.544 | -26.7517 | 0.113 | 0.064 | 9.383 | 5.327 | 0.825 | -0.621 | 0 | 0 | 665.91 | 285.38
15 |  | пр-т. Строителей, 70 | 5 | 0.1 | 0.1 | 17.7722 | -13.3764 | 0.046 | 0.026 | 7.583 | 4.308 | 0.645 | -0.485 | 0 | 0 | 290.84 | 124.64
15 |  | пр-т. Строителей, 70 | 5 | 0.125 | 0.125 | 17.7715 | -13.3756 | 0.014 | 0.008 | 2.361 | 1.343 | 0.413 | -0.311 | 0 | 0 | 332.95 | 142.69
15 | ТК 15-32-12 | К 15-32-13 | 15 | 0.15 | 0.15 | 37.5774 | -28.9419 | 0.073 | 0.043 | 4.036 | 2.401 | 0.606 | -0.467 | 0.001 | 0.001 | 1087.71 | 465.86
15 | К 15-32-13 | пр-т. Строителей, 70 | 10 | 0.125 | 0.125 | 17.7362 | -13.3398 | 0.028 | 0.016 | 2.352 | 1.336 | 0.412 | -0.31 | 0 | 0 | 665.21 | 285.23
15 | К 15-32-13 | ТУ 15-32-14 | 44 | 0.15 | 0.15 | 19.8405 | -15.6027 | 0.06 | 0.037 | 1.134 | 0.704 | 0.32 | -0.252 | 0.002 | 0.002 | 3188.53 | 1365.46
15 | ТУ 15-32-14 | пр-т. Строителей, 72 | 5 | 0.125 | 0.125 | 8.7672 | -6.6545 | 0.003 | 0.002 | 0.582 | 0.338 | 0.204 | -0.154 | 0 | 0 | 332.35 | 142.46
15 | ТУ 15-32-14 | пр-т. Строителей, 72 | 23 | 0.125 | 0.125 | 11.0714 | -8.9501 | 0.025 | 0.017 | 0.923 | 0.606 | 0.257 | -0.208 | 0.001 | 0.001 | 1528.81 | 654.9
15 | ТК 15-32-2 | ТК 15-32-2 | 61 | 0.35 | 0.35 | 1055.8145 | -850.7442 | 2.709 | 1.76 | 37.007 | 24.038 | 3.126 | -2.519 | 0.014 | 0.014 | 7599.43 | 3264.06
15 | ТК 15-32-2 | Детдом №12 | 28 | 0.1 | 0.1 | 6.7817 | -5.8976 | 0.038 | 0.029 | 1.119 | 0.849 | 0.246 | -0.214 | 0.001 | 0.001 | 1667.81 | 697.61
15 | ТК 15-32-2 | ТК 15-32-11 | 60 | 0.25 | 0.25 | 102.6516 | -84.4956 | 0.148 | 0.101 | 2.062 | 1.4 | 0.596 | -0.49 | 0.007 | 0.007 | 6046.59 | 2531.69
15 | ТК 15-32-11 | пр-т. Строителей, 62 | 10 | 0.125 | 0.125 | 30.0208 | -25.5541 | 0.08 | 0.058 | 6.702 | 4.862 | 0.697 | -0.593 | 0 | 0 | 666.18 | 285.56
15 | ТК 15-32-11 | пр-т. Строителей, 62 | 10 | 0.125 | 0.125 | 22.33 | -17.8836 | 0.045 | 0.029 | 3.718 | 2.391 | 0.518 | -0.415 | 0 | 0 | 666.18 | 285.55
15 | ТК 15-32-11 | УТ 15-32-11 | 42 | 0.15 | 0.15 | 18.0192 | -14.8388 | 0.047 | 0.032 | 0.937 | 0.638 | 0.291 | -0.239 | 0.002 | 0.002 | 3048.02 | 1304.82
15 | УТ 15-32-11 | пр-т. Строителей, 64 | 10 | 0.125 | 0.125 | 9.0087 | -7.4203 | 0.007 | 0.005 | 0.614 | 0.419 | 0.209 | -0.172 | 0 | 0 | 665.42 | 285.14
15 | УТ 15-32-11 | пр-т. Строителей, 64 | 10 | 0.125 | 0.125 | 9.0087 | -7.4203 | 0.007 | 0.005 | 0.614 | 0.419 | 0.209 | -0.172 | 0 | 0 | 665.42 | 285.14
15 | ТК 15-32-11 | ТК 15-32-10 | 55 | 0.15 | 0.15 | 32.2744 | -26.2262 | 0.197 | 0.13 | 2.982 | 1.974 | 0.52 | -0.423 | 0.002 | 0.002 | 3991.45 | 1710.36
15 | ТК 15-32-10 | пр-т. Строителей, 62 | 22 | 0.15 | 0.15 | 22.3466 | -17.8939 | 0.038 | 0.024 | 1.436 | 0.924 | 0.36 | -0.288 | 0.001 | 0.001 | 1596.34 | 683.67
15 | ТК 15-32-10 | Аптека №74 | 37 | 0.05 | 0.05 | 9.9255 | -8.3346 | 3.978 | 2.807 | 89.593 | 63.221 | 1.44 | -1.209 | 0 | 0 | 1620.82 | 695.25
15 | ТК 15-32-2 | ТК 15-33-5 | 183 | 0.3 | 0.3 | 946.3669 | -760.3653 | 14.662 | 9.468 | 66.767 | 43.117 | 3.814 | -3.065 | 0.032 | 0.032 | 20579.74 | 8843.62
15 | ТК 15-33-5 |  | 68 | 0.1 | 0.1 | 5.7452 | -4.3941 | 0.066 | 0.039 | 0.806 | 0.475 | 0.208 | -0.159 | 0.001 | 0.001 | 4061.3 | 1696.34
15 |  | м-н. Меридиан | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.9145 | -2.1973 | 0.001 | 0.001 | 0.212 | 0.122 | 0.106 | -0.08 | 0 | 0 | 291.04 | 124.71
15 |  | пр-т. Комсомослький, 73 | 5 | 0.1 | 0.1 | 2.8293 | -2.1981 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.122 | 0.103 | -0.08 | 0 | 0 | 291.04 | 124.71
15 | ТК 15-33-5 | ТК 15-33-6 | 15 | 0.3 | 0.3 | 940.5902 | -756.0028 | 1.187 | 0.767 | 65.955 | 42.624 | 3.791 | -3.047 | 0.003 | 0.003 | 1691.4 | 724.99
15 | ТК 15-33-6 | ПНС ГВК | 10 | 0.3 | 0.3 | 940.5876 | -756.0053 | 0.791 | 0.511 | 65.955 | 42.624 | 3.791 | -3.047 | 0.002 | 0.002 | 1127.76 | 483.32
15 | ПНС ГВК | УТ 15-33-7 | 10 | 0.3 | 0.3 | 940.5859 | -756.0071 | 0.791 | 0.511 | 65.955 | 42.624 | 3.791 | -3.047 | 0.002 | 0.002 | 1127.75 | 483.32
15 | УТ 15-33-7 | ТК 15-33-7 | 15 | 0.15 | 0.15 | 19.731 | -14.8268 | 0.02 | 0.011 | 1.121 | 0.636 | 0.318 | -0.239 | 0.001 | 0.001 | 1117.4 | 469.51
15 | ТК 15-33-7 | УТ 15-33-7 | 61 | 0.15 | 0.15 | 19.7303 | -14.8274 | 0.082 | 0.047 | 1.121 | 0.636 | 0.318 | -0.239 | 0.003 | 0.003 | 4455.1 | 1908.6
15 | УТ 15-33-7 | Школа №9 | 30 | 0.07 | 0.07 | 16.8794 | -12.0871 | 1.595 | 0.82 | 44.317 | 22.764 | 1.25 | -0.895 | 0 | 0 | 1534.15 | 658.18
15 | УТ 15-33-7 | Школа №9 | 37 | 0.15 | 0.15 | 2.8483 | -2.7429 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.023 | 0.046 | -0.044 | 0.002 | 0.002 | 2701.24 | 1149.24
15 | УТ 15-33-7 | ТК 15-33-8 | 40 | 0.3 | 0.3 | 920.8532 | -741.182 | 3.034 | 1.967 | 63.218 | 40.97 | 3.712 | -2.987 | 0.007 | 0.007 | 4511.01 | 1934.03
15 | ТК 15-33-8 | пр-т. Комсомольский, 81 | 10 | 0.125 | 0.125 | 81.7931 | -62.5804 | 0.594 | 0.348 | 49.502 | 29.004 | 1.899 | -1.453 | 0 | 0 | 684.08 | 288.16
15 | ТК 15-33-8 |  | 25 | 0.3 | 0.3 | 839.0532 | -678.6085 | 1.575 | 1.031 | 52.493 | 34.351 | 3.382 | -2.735 | 0.004 | 0.004 | 2820.45 | 1210.66
15 |  |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 164.9724 | -126.5497 | 2.413 | 1.421 | 201.082 | 118.376 | 3.83 | -2.938 | 0 | 0 | 685.15 | 289.48
15 |  | пр-т. Комсомольский, 81 | 10 | 0.125 | 0.125 | 82.4861 | -63.275 | 0.604 | 0.356 | 50.343 | 29.65 | 1.915 | -1.469 | 0 | 0 | 675.45 | 289.47
15 |  | пр-т. Комсомольский, 81 | 10 | 0.125 | 0.125 | 82.4861 | -63.275 | 0.604 | 0.356 | 50.343 | 29.65 | 1.915 | -1.469 | 0 | 0 | 675.45 | 289.47
15 |  | ТК 15-35 | 40 | 0.25 | 0.25 | 674.0764 | -552.063 | 4.234 | 2.841 | 88.216 | 59.19 | 3.912 | -3.204 | 0.005 | 0.005 | 4050.33 | 1741.47
15 | ТК 15-35 | пр-т. Комсомольский, 81 | 10 | 0.125 | 0.125 | 82.9157 | -63.7021 | 0.61 | 0.361 | 50.868 | 30.051 | 1.925 | -1.479 | 0 | 0 | 687.37 | 289.09
15 | ТК 15-35 | ТК 15-35-1 | 53 | 0.25 | 0.25 | 591.1559 | -488.3657 | 4.316 | 2.947 | 67.861 | 46.329 | 3.431 | -2.834 | 0.006 | 0.006 | 5384.05 | 2313.02
15 | ТК 15-35-1 | пр-т. Комсомольский, 81 | 15 | 0.125 | 0.125 | 83.1946 | -63.9812 | 0.922 | 0.546 | 51.21 | 30.314 | 1.931 | -1.485 | 0 | 0 | 1033.54 | 434.95
15 | ТК 15-35-1 | ТК15-35-2 | 32 | 0.25 | 0.25 | 507.955 | -424.3908 | 1.924 | 1.344 | 50.117 | 34.997 | 2.948 | -2.463 | 0.004 | 0.004 | 3258.6 | 1400.32
15 | ТК15-35-2 | ТК 15-35-3 | 15 | 0.25 | 0.25 | 507.9512 | -424.3947 | 0.902 | 0.63 | 50.116 | 34.997 | 2.948 | -2.463 | 0.002 | 0.002 | 1531.6 | 656.4
15 | ТК 15-35-3 | пр-т. Комсомольский, 83 | 15 | 0.1 | 0.1 | 2.6301 | -2.6231 | 0.003 | 0.003 | 0.174 | 0.173 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | 905.26 | 378.89
15 | ТК 15-35-3 |  | 36 | 0.25 | 0.25 | 505.3193 | -421.7734 | 2.143 | 1.493 | 49.598 | 34.567 | 2.933 | -2.448 | 0.004 | 0.004 | 3675.82 | 1575.55
15 |  | пр-т. Комсомольский, 83 | 20 | 0.125 | 0.125 | 2.6518 | -2.6442 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.055 | 0.062 | -0.061 | 0.001 | 0.001 | 1381.95 | 578.38
15 |  | ТК 15-35-5 | 27 | 0.2 | 0.2 | 502.6632 | -419.1335 | 5.128 | 3.566 | 158.262 | 110.061 | 4.558 | -3.801 | 0.002 | 0.002 | 2380.34 | 1020.28
15 | ТК 15-35-5 | пр-т. Комсомольский, 83 | 15 | 0.125 | 0.125 | 75.3898 | -61.884 | 0.757 | 0.511 | 42.065 | 28.363 | 1.75 | -1.437 | 0 | 0 | 1036.6 | 438.35
15 | ТК 15-35-5 | пр-т. Комсомольский, 83 | 15 | 0.125 | 0.125 | 75.3898 | -61.884 | 0.757 | 0.511 | 42.065 | 28.363 | 1.75 | -1.437 | 0 | 0 | 1036.6 | 438.35
15 | ТК 15-35-5 | ТК 15-35-6 | 27 | 0.2 | 0.2 | 351.8816 | -295.3675 | 2.514 | 1.772 | 77.596 | 54.691 | 3.191 | -2.679 | 0.002 | 0.002 | 2380.65 | 1025.94
15 | ТК 15-35-6 |  | 15 | 0.125 | 0.125 | 163.9101 | -136.8986 | 3.573 | 2.493 | 198.503 | 138.51 | 3.805 | -3.178 | 0 | 0 | 1042.34 | 444.97
15 |  | пр-т. Комсомольский, 83 | 5 | 0.1 | 0.1 | 81.9548 | -68.4495 | 0.961 | 0.671 | 160.199 | 111.792 | 2.973 | -2.483 | 0 | 0 | 302.32 | 129.56
15 |  | пр-т. Комсомольский, 83 | 5 | 0.1 | 0.1 | 81.9548 | -68.4495 | 0.961 | 0.671 | 160.199 | 111.792 | 2.973 | -2.483 | 0 | 0 | 302.32 | 129.56
15 | ТК 15-35-6 | ТК 15-35-7 | 36 | 0.15 | 0.15 | 187.9694 | -158.471 | 4.332 | 3.08 | 100.275 | 71.296 | 3.03 | -2.555 | 0.002 | 0.002 | 2725.21 | 1171.84
15 | ТК 15-35-7 |  | 10 | 0.125 | 0.125 | 172.8211 | -145.8073 | 2.648 | 1.885 | 220.657 | 157.107 | 4.012 | -3.385 | 0 | 0 | 697.21 | 299.23
15 |  | пр-т. Комсомольский, 83 | 5 | 0.125 | 0.125 | 86.4104 | -72.9038 | 0.331 | 0.236 | 55.24 | 39.341 | 2.006 | -1.693 | 0 | 0 | 349.1 | 149.61
15 |  | пр-т. Комсомольский, 83 | 5 | 0.125 | 0.125 | 86.4104 | -72.9038 | 0.331 | 0.236 | 55.24 | 39.341 | 2.006 | -1.693 | 0 | 0 | 349.1 | 149.61
15 | ТК 15-35-7 | ТК 15-35-8 | 69 | 0.15 | 0.15 | 15.1468 | -12.6653 | 0.055 | 0.039 | 0.664 | 0.466 | 0.244 | -0.204 | 0.003 | 0.003 | 5240.75 | 2207.94
15 | ТК 15-35-8 | пр-т. Комсомольский, 85 | 15 | 0.125 | 0.125 | 7.5724 | -6.3343 | 0.008 | 0.006 | 0.436 | 0.307 | 0.176 | -0.147 | 0 | 0 | 1028.08 | 440.45
15 | ТК 15-35-8 | пр-т. Комсомольский, 85 | 10 | 0.125 | 0.125 | 7.5714 | -6.3339 | 0.005 | 0.004 | 0.436 | 0.307 | 0.176 | -0.147 | 0 | 0 | 685.39 | 293.72
15 | ТК 15-32 | ТК 15-33 | 161 | 0.25 | 0.25 | 40.1438 | -25.7742 | 0.062 | 0.026 | 0.32 | 0.133 | 0.233 | -0.15 | 0.019 | 0.019 | 16172.4 | 6734.95
15 | ТК 15-33 | Мастерские | 55 | 0.125 | 0.125 | 10.6091 | -8.1244 | 0.056 | 0.033 | 0.849 | 0.501 | 0.246 | -0.189 | 0.002 | 0.002 | 3632.47 | 1560.49
15 | ТК 15-33 | ТК 15-33-10 | 84 | 0.2 | 0.2 | 29.5155 | -17.6691 | 0.056 | 0.02 | 0.556 | 0.202 | 0.268 | -0.16 | 0.006 | 0.006 | 7078.37 | 3028.58
15 | ТК 15-33-10 | Общежитие | 28 | 0.15 | 0.15 | 11.9415 | -9.4117 | 0.014 | 0.009 | 0.415 | 0.26 | 0.193 | -0.152 | 0.001 | 0.001 | 2011.22 | 865.08
15 | ТК 15-33-10 | УТ 15-33-10 | 41 | 0.15 | 0.15 | 14.9441 | -5.6519 | 0.032 | 0.005 | 0.647 | 0.096 | 0.241 | -0.091 | 0.002 | 0.002 | 2945 | 1264.86
15 | УТ 15-33-10 | Бассейн | 10 | 0.1 | 0.1 | 7.2549 | -1.5599 | 0.015 | 0.001 | 1.279 | 0.063 | 0.263 | -0.057 | 0 | 0 | 577.21 | 247.58
15 | УТ 15-33-10 | Учебный корпус | 31 | 0.125 | 0.125 | 7.6874 | -4.0938 | 0.017 | 0.005 | 0.449 | 0.13 | 0.178 | -0.095 | 0.001 | 0.001 | 2048.43 | 877.54
15 | ТК 15-33-10 | УТ 15-33-11 | 99 | 0.07 | 0.07 | 2.6234 | -2.6119 | 0.13 | 0.129 | 1.095 | 1.086 | 0.194 | -0.193 | 0.001 | 0.001 | 4981.06 | 2085.55
15 | УТ 15-33-11 | ТК 15-33-11 | 41 | 0.07 | 0.07 | 2.6225 | -2.6128 | 0.054 | 0.053 | 1.094 | 1.086 | 0.194 | -0.193 | 0 | 0 | 2015.33 | 862.16
15 | ТК 15-33-11 | Гараж техникума | 31 | 0.07 | 0.07 | 1.311 | -1.3068 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.279 | 0.097 | -0.097 | 0 | 0 | 1521.05 | 654.4
15 | ТК 15-33-11 | Гараж | 126 | 0.05 | 0.05 | 1.3111 | -1.3064 | 0.242 | 0.24 | 1.601 | 1.59 | 0.19 | -0.19 | 0.001 | 0.001 | 5328.4 | 2246.58
15 | УТ 15-4 | ТК 15-4 | 558 | 0.7 | 0.7 | 3828.6242 | -3146.5674 | 8.564 | 5.787 | 12.79 | 8.643 | 2.834 | -2.329 | 0.523 | 0.523 | 111265.47 | 47682.57
16 | АТЭЦ-1 т.м. №16 | ТК 16-1-1 | 64 | 0.8 | 0.8 | 1248.0917 | -906.9506 | 0.052 | 0.028 | 0.678 | 0.359 | 0.707 | -0.514 | 0.078 | 0.078 | 10424.87 | 4467.72
16 | ТК 16-1-1 | ПО "Контакт" | 494 | 0.1 | 0.1 | 1.385 | -1.3625 | 0.03 | 0.029 | 0.05 | 0.048 | 0.05 | -0.049 | 0.009 | 0.009 | 21205.92 | 7820.5
16 | ТК 16-1-1 | ТК 16-2 | 218 | 0.8 | 0.8 | 1246.6283 | -905.6665 | 0.177 | 0.094 | 0.677 | 0.358 | 0.707 | -0.513 | 0.267 | 0.267 | 35509.06 | 15219.23
16 | ТК 16-2 | Водоподготовка | 69 | 0.15 | 0.15 | 1.3803 | -1.3708 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | -0.022 | 0.003 | 0.003 | 3694.13 | 1544.71
16 | ТК 16-2 | ТК 16-5 | 607 | 0.6 | 0.6 | 1244.9809 | -904.5628 | 2.218 | 1.173 | 3.045 | 1.61 | 1.254 | -0.911 | 0.418 | 0.418 | 80052.5 | 34304.18
16 | ТК 16-5 | УТ 16-5 | 69 | 0.07 | 0.07 | 1.4029 | -1.398 | 0.026 | 0.026 | 0.32 | 0.318 | 0.104 | -0.103 | 0.001 | 0.001 | 2587.3 | 1092.43
16 | УТ 16-5 | РЭЦДМ | 5 | 0.07 | 0.07 | 1.4022 | -1.3986 | 0.002 | 0.002 | 0.32 | 0.318 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 184.71 | 79.13
16 | ТК 16-5 | ТК 16-6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1243.1597 | -903.5832 | 0.055 | 0.029 | 3.036 | 1.607 | 1.253 | -0.91 | 0.01 | 0.01 | 1978 | 847.72
16 | ТК 16-6 | ТК 16-12-1 | 33 | 0.3 | 0.3 | 418.7951 | -317.8161 | 0.519 | 0.299 | 13.099 | 7.551 | 1.688 | -1.281 | 0.006 | 0.006 | 2674.41 | 1145.37
16 | ТК 16-12-1 | ГСК-231 | 47 | 0.07 | 0.07 | 1.409 | -1.4046 | 0.018 | 0.018 | 0.323 | 0.321 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 1761.14 | 749.38
16 | ТК 16-12-1 | УТ 16-12 | 15 | 0.5 | 0.5 | 396.4027 | -295.5428 | 0.015 | 0.008 | 0.808 | 0.451 | 0.575 | -0.429 | 0.007 | 0.007 | 1731.41 | 742.3
16 | УТ 16-12 | ТК 16-12 | 15 | 0.5 | 0.5 | 393.5764 | -292.741 | 0.014 | 0.008 | 0.797 | 0.442 | 0.571 | -0.425 | 0.007 | 0.007 | 1732.04 | 742.33
16 | УТ 16-12 |  | 67 | 0.1 | 0.1 | 2.8192 | -2.8089 | 0.016 | 0.016 | 0.199 | 0.197 | 0.102 | -0.102 | 0.001 | 0.001 | 2875.02 | 1222.51
16 | ТК 16-12 | ТК 16-14 | 129 | 0.5 | 0.5 | 392.1597 | -291.3431 | 0.122 | 0.068 | 0.791 | 0.438 | 0.569 | -0.423 | 0.062 | 0.062 | 14896.05 | 6383.71
16 | ТК 16-12 | ГСК-99А | 85 | 0.05 | 0.05 | 1.4095 | -1.4051 | 0.188 | 0.187 | 1.847 | 1.836 | 0.205 | -0.204 | 0 | 0 | 2746.22 | 1160.53
16 |  | ГСК-174 | 5 | 0.07 | 0.07 | 1.4089 | -1.4053 | 0.002 | 0.002 | 0.323 | 0.321 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 185.96 | 79.79
16 |  | ГСК-174 | 25 | 0.07 | 0.07 | 1.4089 | -1.4049 | 0.01 | 0.01 | 0.323 | 0.321 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 929.79 | 397.02
16 | ТК 16-12-1 | УТ 16-12-1 | 65 | 0.2 | 0.2 | 20.9777 | -20.8745 | 0.022 | 0.022 | 0.283 | 0.28 | 0.19 | -0.189 | 0.005 | 0.005 | 4072.5 | 1735.5
16 | УТ 16-12-1 | ГСК 175 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1.409 | -1.4051 | 0.08 | 0.079 | 1.846 | 1.836 | 0.204 | -0.204 | 0 | 0 | 1156.08 | 495.8
16 | УТ 16-12-1 | УТ 16-12-1/1 | 53 | 0.2 | 0.2 | 19.5637 | -19.4743 | 0.016 | 0.016 | 0.247 | 0.244 | 0.177 | -0.177 | 0.004 | 0.004 | 3301.91 | 1414.04
16 | УТ 16-12-1/1-1 | пр-т Строителей, 1 | 31 | 0.15 | 0.15 | 6.4046 | -6.3858 | 0.005 | 0.005 | 0.122 | 0.121 | 0.103 | -0.103 | 0.001 | 0.001 | 1627.3 | 699.58
16 | УТ 16-12-1/1-1 | Т 16-12-1/1-2 | 35 | 0.1 | 0.1 | 2.8194 | -2.8084 | 0.008 | 0.008 | 0.199 | 0.197 | 0.102 | -0.102 | 0.001 | 0.001 | 1473.24 | 624.75
16 | Т 16-12-1/1-2 | УТ 16-12-1/1-3 | 30 | 0.07 | 0.07 | 1.4094 | -1.4049 | 0.012 | 0.012 | 0.323 | 0.321 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 1091.51 | 468.12
16 | УТ 16-12-1/1-3 | ГСК 156 | 20 | 0.07 | 0.07 | 1.4091 | -1.4052 | 0.008 | 0.008 | 0.323 | 0.321 | 0.104 | -0.104 | 0 | 0 | 728.19 | 311.57
16 | Т 16-12-1/1-2 | ГСК 178 | 89 | 0.07 | 0.07 | 1.4094 | -1.4041 | 0.034 | 0.034 | 0.323 | 0.32 | 0.104 | -0.104 | 0.001 | 0.001 | 3238.14 | 1373.25
16 | ТК 16-14 | УТ 16-14 | 15 | 0.5 | 0.5 | 385.247 | -284.5792 | 0.014 | 0.008 | 0.764 | 0.418 | 0.559 | -0.413 | 0.007 | 0.007 | 1732.02 | 742.39
16 | УТ 16-14 | Теркон | 29 | 0.05 | 0.05 | 1.4109 | -1.407 | 0.064 | 0.064 | 1.85 | 1.841 | 0.205 | -0.204 | 0 | 0 | 937.02 | 400.59
16 | ТК 16-14 | ТК 16-14-1 | 65 | 0.125 | 0.125 | 6.851 | -6.8256 | 0.028 | 0.028 | 0.358 | 0.355 | 0.159 | -0.158 | 0.002 | 0.002 | 3192.99 | 1358.32
16 | ТК 16-14-1 | РММ | 28 | 0.07 | 0.07 | 2.0824 | -2.0766 | 0.023 | 0.023 | 0.695 | 0.691 | 0.154 | -0.154 | 0 | 0 | 1041.81 | 447.51
16 | ТК 16-14-1 | УТ 16-14-1 | 30 | 0.1 | 0.1 | 2.9522 | -2.9419 | 0.008 | 0.008 | 0.218 | 0.216 | 0.107 | -0.107 | 0.001 | 0.001 | 1277.8 | 546.39
16 | УТ 16-14-1 | Проходная | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.1282 | -0.1278 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | -0.019 | 0 | 0 | 159.98 | 68.13
16 | УТ 16-14-1 | УТ 16-14-1/1 | 40 | 0.1 | 0.1 | 2.8234 | -2.8146 | 0.01 | 0.01 | 0.199 | 0.198 | 0.102 | -0.102 | 0.001 | 0.001 | 1699.89 | 727.25
16 | УТ 16-14-1/1 | Склад | 5 | 0.05 | 0.05 | 1.4106 | -1.407 | 0.011 | 0.011 | 1.85 | 1.841 | 0.205 | -0.204 | 0 | 0 | 159.7 | 68.47
16 | УТ 16-14-1/1 | Автогараж | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.412 | -1.4083 | 0.033 | 0.033 | 1.853 | 1.844 | 0.205 | -0.204 | 0 | 0 | 479.1 | 204.97
16 | ТК 16-14-1 | стоянка | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.5653 | -0.5636 | 0.011 | 0.011 | 0.307 | 0.306 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0 | 962.05 | 408.69
16 | ТК 16-14-1 |  | 30 | 0.05 | 0.05 | 0.5129 | -0.5113 | 0.009 | 0.009 | 0.254 | 0.253 | 0.074 | -0.074 | 0 | 0 | 962.05 | 408.01
16 | ТК 16-14-1 | АБК | 31 | 0.05 | 0.05 | 0.7363 | -0.7341 | 0.019 | 0.019 | 0.515 | 0.512 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 994.12 | 423.71
16 | УТ 16-14 | ТК 16-15 | 98 | 0.5 | 0.5 | 383.8289 | -283.1794 | 0.089 | 0.049 | 0.758 | 0.414 | 0.557 | -0.411 | 0.047 | 0.047 | 11317.33 | 4849.97
16 | ТК 16-15 | УТ 16-15 | 44 | 0.15 | 0.15 | 24.7566 | -21.5139 | 0.093 | 0.07 | 1.76 | 1.332 | 0.399 | -0.347 | 0.002 | 0.002 | 2354.75 | 1006.15
16 | УТ 16-15 | пр-т Мира, 19 | 10 | 0.1 | 0.1 | 9.4217 | -7.7462 | 0.026 | 0.017 | 2.147 | 1.456 | 0.342 | -0.281 | 0 | 0 | 427.84 | 184.35
16 | УТ 16-15 | УТ 16-15-2 | 90 | 0.125 | 0.125 | 15.333 | -13.7696 | 0.19 | 0.154 | 1.761 | 1.423 | 0.356 | -0.32 | 0.003 | 0.003 | 4408.1 | 1881.81
16 | УТ 16-15-2 | УТ 16-15-2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.5783 | -1.5732 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.064 | 0.057 | -0.057 | 0 | 0 | 426.17 | 182.9
16 | УТ 16-15-2 | ООО "Траст" | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.7891 | -0.7867 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.029 | -0.029 | 0 | 0 | 426.76 | 182.59
16 | УТ 16-15-2 | ООО "Траст" | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.7891 | -0.7867 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.029 | -0.029 | 0 | 0 | 426.76 | 182.59
16 | УТ 16-15-2 | УТ 16-15-2/1 | 50 | 0.125 | 0.125 | 13.752 | -12.1991 | 0.085 | 0.067 | 1.419 | 1.119 | 0.319 | -0.283 | 0.001 | 0.001 | 2439.38 | 1044.63
16 | УТ 16-15-2/1 | пр-т Строителей, 4 | 10 | 0.1 | 0.1 | 9.4329 | -7.8992 | 0.026 | 0.018 | 2.152 | 1.514 | 0.342 | -0.287 | 0 | 0 | 425.84 | 183.6
16 | УТ 16-15-2/1 | УТ 16-15-2/1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 4.3176 | -4.3013 | 0.003 | 0.003 | 0.145 | 0.144 | 0.1 | -0.1 | 0.001 | 0.001 | 974.99 | 412.83
16 | УТ 16-15-2/1 | пр-т Строителей, 4/1 | 44 | 0.05 | 0.05 | 1.414 | -1.4101 | 0.098 | 0.098 | 1.859 | 1.848 | 0.205 | -0.205 | 0 | 0 | 1393.74 | 601.69
16 | УТ 16-15-2/1 | УТ 16-15-2/1-1 | 92 | 0.07 | 0.07 | 2.903 | -2.8919 | 0.148 | 0.147 | 1.338 | 1.327 | 0.215 | -0.214 | 0.001 | 0.001 | 3381.2 | 1436.44
16 | УТ 16-15-2/1-1 | ИП Бабанин | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.4873 | -1.4834 | 0.037 | 0.037 | 2.054 | 2.043 | 0.216 | -0.215 | 0 | 0 | 470.99 | 204.19
16 | УТ 16-15-2/1-1 | УТ 16-15-2/1-2 | 128 | 0.05 | 0.05 | 1.4148 | -1.4093 | 0.286 | 0.284 | 1.861 | 1.846 | 0.205 | -0.204 | 0.001 | 0.001 | 4019.12 | 1684.04
16 | УТ 16-15-2/1-2 | Кафе "Путник" | 74 | 0.05 | 0.05 | 1.4142 | -1.4099 | 0.165 | 0.164 | 1.859 | 1.848 | 0.205 | -0.205 | 0 | 0 | 2271.7 | 968.52
16 | ТК 16-15 | ТК 16-17 | 104 | 0.5 | 0.5 | 359.0254 | -261.7123 | 0.083 | 0.044 | 0.664 | 0.354 | 0.521 | -0.38 | 0.05 | 0.05 | 12009.45 | 5147.69
16 | ТК 16-17 | ТК 16-16 | 174 | 0.15 | 0.15 | 14.6117 | -5.6678 | 0.129 | 0.02 | 0.619 | 0.096 | 0.236 | -0.091 | 0.007 | 0.007 | 9313.37 | 3966.59
16 | ТК 16-16 | УТ 16-16 | 97 | 0.15 | 0.15 | 14.6042 | -5.6753 | 0.072 | 0.011 | 0.618 | 0.096 | 0.235 | -0.091 | 0.004 | 0.004 | 5159.61 | 2211.7
16 | УТ 16-16 | Пожарная часть | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.7656 | -3.0022 | 0.004 | 0.003 | 0.351 | 0.225 | 0.137 | -0.109 | 0 | 0 | 426.61 | 182.75
16 | УТ 16-16 | Баня | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.8344 | -2.6773 | 0.034 | 0.002 | 2.833 | 0.18 | 0.393 | -0.097 | 0 | 0 | 426.61 | 182.89
16 | ТК 16-17 | ТК 16-18 | 62 | 0.5 | 0.5 | 344.3639 | -256.0943 | 0.045 | 0.025 | 0.611 | 0.339 | 0.5 | -0.372 | 0.03 | 0.03 | 7160.57 | 3069.11
16 | ТК 16-18 | ТК 16-19-23 | 67 | 0.5 | 0.5 | 333.642 | -247.236 | 0.046 | 0.025 | 0.574 | 0.316 | 0.484 | -0.359 | 0.032 | 0.032 | 7738.79 | 3316.98
16 | ТК 16-19-23 | ТК 16-19-23/1 | 15 | 0.1 | 0.1 | 29.3702 | -15.9507 | 0.372 | 0.11 | 20.642 | 6.114 | 1.065 | -0.579 | 0 | 0 | 643.92 | 284.12
16 | ТК 16-19-23/1 | УТ 16-19-23 | 35 | 0.05 | 0.05 | 15.3826 | -8.7056 | 9.026 | 2.896 | 214.902 | 68.96 | 2.232 | -1.263 | 0 | 0 | 1164.65 | 499.94
16 | УТ 16-19-23 | пр-т Мира, 36 | 10 | 0.05 | 0.05 | 7.1595 | -3.8208 | 0.56 | 0.16 | 46.685 | 13.356 | 1.039 | -0.554 | 0 | 0 | 333.3 | 142.8
16 | УТ 16-19-23 | пр-т Мира, 36 | 10 | 0.05 | 0.05 | 8.2229 | -4.8849 | 0.738 | 0.261 | 61.54 | 21.786 | 1.193 | -0.709 | 0 | 0 | 333.3 | 142.86
16 | ТК 16-19-23/1 |  | 33 | 0.05 | 0.05 | 13.9874 | -7.2454 | 7.038 | 1.893 | 177.731 | 47.809 | 2.03 | -1.051 | 0 | 0 | 1098.1 | 469.61
16 |  | пр-т Мира, 36 | 10 | 0.05 | 0.05 | 7.0192 | -3.6531 | 0.539 | 0.147 | 44.877 | 12.215 | 1.018 | -0.53 | 0 | 0 | 332.05 | 142.37
16 |  | пр-т Мира, 36 | 5 | 0.05 | 0.05 | 6.968 | -3.5925 | 0.265 | 0.071 | 44.227 | 11.815 | 1.011 | -0.521 | 0 | 0 | 166.02 | 71.12
16 | ТК 16-19-23 | ТК 16-20 | 81 | 0.5 | 0.5 | 304.2397 | -231.3173 | 0.046 | 0.027 | 0.477 | 0.277 | 0.441 | -0.336 | 0.039 | 0.039 | 9356.84 | 4001.61
16 | ТК 16-20 | пр-т Мира, 36 | 10 | 0.05 | 0.05 | 6.0046 | -5.9895 | 0.394 | 0.392 | 32.871 | 32.706 | 0.871 | -0.869 | 0 | 0 | 322.52 | 138.8
16 | ТК 16-20 | УТ 16-20 | 34 | 0.1 | 0.1 | 6.6352 | -6.2098 | 0.044 | 0.038 | 1.072 | 0.94 | 0.241 | -0.225 | 0.001 | 0.001 | 1456.48 | 623.09
16 | УТ 16-20 | Хабаровский эл. сети | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.3173 | -1.0882 | 0.019 | 0.013 | 1.616 | 1.109 | 0.191 | -0.158 | 0 | 0 | 321.95 | 138.29
16 | ТК 16-20 | УТ 16-21 | 96 | 0.5 | 0.5 | 291.5611 | -219.1569 | 0.051 | 0.029 | 0.439 | 0.249 | 0.423 | -0.318 | 0.046 | 0.046 | 11066.17 | 4741.82
16 | УТ 16-21 | УТ 16-21-1 | 30 | 0.2 | 0.2 | 41.7997 | -32.0989 | 0.04 | 0.024 | 1.109 | 0.657 | 0.379 | -0.291 | 0.002 | 0.002 | 1876.77 | 804.7
16 | УТ 16-21-1 | Гараж ИФНС | 29 | 0.07 | 0.07 | 1.4625 | -1.4429 | 0.012 | 0.012 | 0.347 | 0.338 | 0.108 | -0.107 | 0 | 0 | 1085.52 | 463.82
16 | УТ 16-21 | ТК 16-22 | 49 | 0.5 | 0.5 | 249.7154 | -187.1039 | 0.019 | 0.011 | 0.322 | 0.182 | 0.362 | -0.271 | 0.023 | 0.023 | 5647.37 | 2419.94
16 | ТК 16-22 | пр-т Мира, 34 | 25 | 0.125 | 0.125 | 11.5217 | -9.4494 | 0.03 | 0.02 | 0.999 | 0.675 | 0.267 | -0.219 | 0.001 | 0.001 | 1225.6 | 527.15
16 | ТК 16-22 | ТК 16-23 | 76 | 0.5 | 0.5 | 238.1702 | -177.678 | 0.027 | 0.015 | 0.294 | 0.164 | 0.346 | -0.258 | 0.036 | 0.036 | 8757.88 | 3752.29
16 | ТК 16-6 | ТК 16-8-1 | 269 | 0.6 | 0.6 | 824.3543 | -585.7774 | 0.432 | 0.219 | 1.338 | 0.677 | 0.831 | -0.59 | 0.185 | 0.185 | 35472.51 | 15206.79
| ТК 16-8-1 | ПГК | 71
16 | ТК 16-8-1 | УТ 16-8-1 | 40 | 0.125 | 0.125 | 2.8212 | -2.8083 | 0.003 | 0.003 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | -0.065 | 0.001 | 0.001 | 1966.17 | 832.33
16 | УТ 16-8-1 | ГСК-199 | 30 | 0.08 | 0.08 | 1.4095 | -1.4052 | 0.006 | 0.006 | 0.162 | 0.161 | 0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 1180.24 | 506.46
16 | УТ 16-8-1 | УТ 1608-1/1 | 24 | 0.1 | 0.1 | 1.4105 | -1.4043 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 1017.88 | 433.57
16 | УТ 16-8-1/1-1 | Амурские теплицы | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.4095 | -1.4052 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 841 | 359.76
16 | ТК 16-8-1 | ТК 16-8 | 161 | 0.6 | 0.6 | 821.3477 | -583.1545 | 0.257 | 0.13 | 1.328 | 0.671 | 0.828 | -0.588 | 0.111 | 0.111 | 21236.74 | 9101.4
16 | ТК 16-8 | ТК 16-8а | 22 | 0.5 | 0.5 | 429.4579 | -268.4227 | 0.025 | 0.01 | 0.948 | 0.372 | 0.623 | -0.389 | 0.011 | 0.011 | 2541.89 | 1089.14
16 | ТК 16-8а | ГСК-270 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1.4135 | -1.4097 | 0.056 | 0.055 | 1.857 | 1.847 | 0.205 | -0.205 | 0 | 0 | 808 | 345.69
16 | ТК 16-8 | ГСК-1 | 100 | 0.08 | 0.08 | 1.4136 | -1.4076 | 0.02 | 0.019 | 0.163 | 0.162 | 0.08 | -0.08 | 0.001 | 0.001 | 3982.88 | 1668.44
16 | ТК 16-8 | УТ 16-8 | 45 | 0.125 | 0.125 | 5.9802 | -4.9042 | 0.015 | 0.01 | 0.274 | 0.186 | 0.139 | -0.114 | 0.001 | 0.001 | 2211.93 | 944.26
16 | УТ 16-8 | Хоздвор Водоканал | 32 | 0.08 | 0.08 | 4.5648 | -3.497 | 0.063 | 0.037 | 1.634 | 0.965 | 0.259 | -0.198 | 0 | 0 | 1269.54 | 544.82
16 | УТ 16-8 | Сибмонтажавтоматика | 48 | 0.1 | 0.1 | 1.414 | -1.4086 | 0.003 | 0.003 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | -0.051 | 0.001 | 0.001 | 2052.93 | 871.48
16 | ТК 16-8а | ТК 16-81 | 346 | 0.5 | 0.5 | 428.0339 | -267.0235 | 0.391 | 0.153 | 0.942 | 0.368 | 0.621 | -0.387 | 0.166 | 0.166 | 39968.07 | 17126.48
16 | ТК 16-81 | УТ 16-81 | 56 | 0.125 | 0.125 | 17.449 | -16.744 | 0.153 | 0.141 | 2.276 | 2.097 | 0.405 | -0.389 | 0.002 | 0.002 | 2751.57 | 1173.83
16 | УТ 16-81 | ул. Пионерская, 13а | 10 | 0.07 | 0.07 | 3.4811 | -2.9256 | 0.023 | 0.016 | 1.916 | 1.358 | 0.258 | -0.217 | 0 | 0 | 373.21 | 160.91
16 | ТК 16-81 | УТ 16-81/1 | 87 | 0.1 | 0.1 | 4.2647 | -4.2492 | 0.047 | 0.046 | 0.448 | 0.445 | 0.155 | -0.154 | 0.002 | 0.002 | 3734.11 | 1587.81
16 | УТ 16-81/1 | УТ 16-81/1-1 | 20 | 0.1 | 0.1 | 2.8421 | -2.8336 | 0.005 | 0.005 | 0.202 | 0.201 | 0.103 | -0.103 | 0 | 0 | 851.7 | 364.31
16 | УТ 16-81/1-1 | ГСК-185 | 24 | 0.07 | 0.07 | 1.4208 | -1.4169 | 0.009 | 0.009 | 0.328 | 0.326 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 891.09 | 380.72
16 | УТ 16-81/1-1 | СТО | 10 | 0.07 | 0.07 | 1.4209 | -1.4171 | 0.004 | 0.004 | 0.328 | 0.326 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 371.29 | 159.17
16 | УТ 16-81/1 | ПГК-311 | 10 | 0.07 | 0.07 | 1.421 | -1.4173 | 0.004 | 0.004 | 0.328 | 0.326 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 372 | 159.62
16 | УТ 16-81 | УТ 16-81-1/1-2 | 15 | 0.125 | 0.125 | 13.9662 | -13.8201 | 0.026 | 0.026 | 1.463 | 1.433 | 0.324 | -0.321 | 0 | 0 | 733.64 | 313.95
16 | УТ 16-81-1/1-2 | ГСК-148 | 101 | 0.07 | 0.07 | 1.4218 | -1.4164 | 0.04 | 0.04 | 0.328 | 0.326 | 0.105 | -0.105 | 0.001 | 0.001 | 3763.81 | 1586.55
16 | ТК 16-81 | ТК 16-85-2 | 298 | 0.5 | 0.5 | 406.1545 | -246.1959 | 0.303 | 0.112 | 0.848 | 0.313 | 0.589 | -0.357 | 0.143 | 0.143 | 34417.95 | 14754.02
16 | УТ 16-81-1/1-2 | УТ 16-81-1/1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 12.544 | -12.4042 | 0.014 | 0.014 | 1.182 | 1.156 | 0.291 | -0.288 | 0 | 0 | 488.36 | 209.47
16 | УТ 16-81-1/1 | УТ 16-81-1/1-1 | 32 | 0.1 | 0.1 | 1.4217 | -1.4165 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | -0.051 | 0.001 | 0.001 | 1366.22 | 583.24
16 | УТ 16-81-1/1-1 | УЭС | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.421 | -1.4171 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | -0.051 | 0 | 0 | 425.28 | 182.09
16 | УТ 16-81-1/1 | УТ 16-81-1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 11.122 | -10.988 | 0.011 | 0.011 | 0.932 | 0.91 | 0.258 | -0.255 | 0 | 0 | 488.76 | 209.47
16 | УТ 16-81-1 | ТК 16-81-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 11.1217 | -10.9883 | 0.036 | 0.035 | 2.984 | 2.914 | 0.403 | -0.399 | 0 | 0 | 426.94 | 182.95
16 | ТК 16-81-1 | ТК 16-81-2 | 26 | 0.08 | 0.08 | 9.7593 | -9.6302 | 0.231 | 0.225 | 7.389 | 7.196 | 0.553 | -0.546 | 0 | 0 | 1029.56 | 441.26
16 | ТК 16-81-2 | ПГК-11 | 57 | 0.07 | 0.07 | 1.422 | -1.4174 | 0.022 | 0.022 | 0.329 | 0.326 | 0.105 | -0.105 | 0.001 | 0.001 | 2125.7 | 903.22
16 | ТК 16-81-2 | УТ 16-81-2 | 89 | 0.07 | 0.07 | 8.337 | -8.2132 | 1.16 | 1.126 | 10.859 | 10.54 | 0.617 | -0.608 | 0.001 | 0.001 | 3319.08 | 1421.69
16 | УТ 16-81-2 | ул. Пионерская, 24 | 22 | 0.05 | 0.05 | 6.9137 | -6.7963 | 1.149 | 1.111 | 43.542 | 42.079 | 1.003 | -0.986 | 0 | 0 | 706.74 | 303.3
16 | УТ 16-81-2 | Гараж | 63 | 0.07 | 0.07 | 1.4225 | -1.4177 | 0.025 | 0.025 | 0.329 | 0.327 | 0.105 | -0.105 | 0.001 | 0.001 | 2348.19 | 993.21
16 | ТК 16-81-1 | ул. Пионерская, 22б | 62 | 0.05 | 0.05 | 1.3622 | -1.3583 | 0.128 | 0.128 | 1.727 | 1.717 | 0.198 | -0.197 | 0 | 0 | 1992.69 | 847.83
16 | ТК 16-8 | ТК 16-9 | 41 | 0.4 | 0.4 | 384.3851 | -308.531 | 0.12 | 0.078 | 2.444 | 1.577 | 0.871 | -0.699 | 0.013 | 0.013 | 4025.53 | 1725.69
16 | ТК 16-9 | ТК 16-10 | 105 | 0.4 | 0.4 | 384.3725 | -308.5435 | 0.308 | 0.199 | 2.444 | 1.577 | 0.871 | -0.7 | 0.032 | 0.032 | 10312.05 | 4417.85
16 | ТК 16-10 | ТК 16-23-1 | 90 | 0.35 | 0.35 | -70.9033 | 41.9631 | 0.018 | 0.007 | 0.171 | 0.061 | -0.21 | 0.124 | 0.021 | 0.021 | 8087.8 | 3471.17
16 | ТК 16-23-1 | ТК 16-23 | 41 | 0.35 | 0.35 | -70.9244 | 41.942 | 0.008 | 0.003 | 0.171 | 0.061 | -0.21 | 0.124 | 0.01 | 0.01 | 3679.25 | 1579.05
16 | ТК 16-23 | ТК 16-23-2 | 68 | 0.35 | 0.35 | 167.1998 | -135.782 | 0.076 | 0.051 | 0.937 | 0.619 | 0.495 | -0.402 | 0.016 | 0.016 | 6102.17 | 2613.77
16 | ТК 16-10 | ТК 16-11 | 139 | 0.5 | 0.5 | 455.2437 | -350.5388 | 0.178 | 0.106 | 1.065 | 0.633 | 0.661 | -0.509 | 0.067 | 0.067 | 16058.62 | 6881.69
16 | ТК 16-11 | УТ 16-11/1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.3891 | -4.5393 | 0.009 | 0.006 | 0.71 | 0.506 | 0.195 | -0.165 | 0 | 0 | 429.3 | 183.95
16 | УТ 16-11/1 | АБК ФСБ | 15 | 0.07 | 0.07 | 3.1446 | -2.5247 | 0.028 | 0.018 | 1.567 | 1.015 | 0.233 | -0.187 | 0 | 0 | 562.41 | 241.24
16 | УТ 16-11/1 | Гараж ФСБ | 39 | 0.07 | 0.07 | 2.2443 | -2.0148 | 0.038 | 0.03 | 0.805 | 0.651 | 0.166 | -0.149 | 0 | 0 | 1462.26 | 624.5
16 | ТК 16-11 | УТ 16-11/2 | 40 | 0.15 | 0.15 | 4.2595 | -4.2408 | 0.003 | 0.003 | 0.055 | 0.055 | 0.069 | -0.068 | 0.002 | 0.002 | 2141.51 | 907.94
16 | УТ 16-11/2 | ГСК-7/2 | 10 | 0.07 | 0.07 | 1.4186 | -1.4149 | 0.004 | 0.004 | 0.327 | 0.325 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 370.99 | 160.08
16 | УТ 16-11/2 | УТ 16-11/2-1 | 23 | 0.15 | 0.15 | 2.8392 | -2.8277 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.046 | -0.046 | 0.001 | 0.001 | 1218.16 | 519.38
16 | УТ 16-11/2-1 | ГСК-7/1 | 10 | 0.07 | 0.07 | 1.4186 | -1.4148 | 0.004 | 0.004 | 0.327 | 0.325 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 369.08 | 159.45
16 | УТ 16-11/2-1 | УТ 16-11/2-2 | 79 | 0.07 | 0.07 | 1.4197 | -1.4139 | 0.031 | 0.031 | 0.327 | 0.325 | 0.105 | -0.105 | 0.001 | 0.001 | 2915.74 | 1230.48
16 | УТ 16-11/2-2 | ГСК-14 | 42 | 0.07 | 0.07 | 1.4189 | -1.4146 | 0.016 | 0.016 | 0.327 | 0.325 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 1526.42 | 651.95
16 | ТК 16-11 | ГСК-7/3 | 15 | 0.07 | 0.07 | 1.4187 | -1.4148 | 0.006 | 0.006 | 0.327 | 0.325 | 0.105 | -0.105 | 0 | 0 | 562.52 | 240.93
16 | ТК 16-11 | ПГК-6 | 75 | 0.05 | 0.05 | 1.4188 | -1.4145 | 0.168 | 0.167 | 1.871 | 1.86 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 2424.11 | 1025.76
16 | ТК 16-11 | ПГК-10 | 60 | 0.05 | 0.05 | 1.419 | -1.4149 | 0.135 | 0.134 | 1.872 | 1.861 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 1939.29 | 823.24
16 | ТК 16-11 | ПГК-36 | 44 | 0.05 | 0.05 | 1.4187 | -1.4147 | 0.099 | 0.098 | 1.871 | 1.86 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 1422.15 | 605.72
16 | ТК 16-11 | ПГК-42 | 28 | 0.05 | 0.05 | 1.419 | -1.4151 | 0.063 | 0.063 | 1.871 | 1.862 | 0.206 | -0.205 | 0 | 0 | 905 | 386.77
16 | ТК 16-11 | ТК 16-31 | 113 | 0.5 | 0.5 | 438.4344 | -334.7511 | 0.134 | 0.078 | 0.988 | 0.577 | 0.636 | -0.486 | 0.054 | 0.054 | 13053.75 | 5595.1
16 | ТК 16-31 | УТ 16-31 | 10 | 0.15 | 0.15 | 10.9997 | -4.9277 | 0.004 | 0.001 | 0.353 | 0.073 | 0.177 | -0.079 | 0 | 0 | 535.44 | 229.75
16 | УТ 16-31 | ул. Лесная, 14 | 15 | 0.125 | 0.125 | 5.4771 | -2.4415 | 0.004 | 0.001 | 0.23 | 0.048 | 0.127 | -0.057 | 0 | 0 | 738.16 | 316.35
16 | УТ 16-31 | ул. Лесная, 12 | 15 | 0.125 | 0.125 | 5.5222 | -2.4867 | 0.004 | 0.001 | 0.234 | 0.049 | 0.128 | -0.058 | 0 | 0 | 738.16 | 316.34
16 | ТК 16-31 | ТК 16-64 | 66 | 0.5 | 0.5 | 427.3806 | -329.8774 | 0.074 | 0.044 | 0.939 | 0.561 | 0.62 | -0.479 | 0.032 | 0.032 | 7625.18 | 3267.74
16 | ТК 16-64 | УТ 16-64/1 | 48 | 0.5 | 0.5 | 414.0457 | -317.0365 | 0.051 | 0.03 | 0.881 | 0.518 | 0.601 | -0.46 | 0.023 | 0.023 | 5545.25 | 2377.24
16 | УТ 16-64/1 | ТК 16-32-1 | 30 | 0.15 | 0.15 | 18.1809 | -14.1323 | 0.034 | 0.021 | 0.954 | 0.579 | 0.293 | -0.228 | 0.001 | 0.001 | 1606.69 | 687.61
16 | ТК 16-32-1 |  | 10 | 0.15 | 0.15 | 14.493 | -10.4578 | 0.007 | 0.004 | 0.609 | 0.32 | 0.234 | -0.169 | 0 | 0 | 534.81 | 229.46
16 |  | пр-т Мира, 13 | 10 | 0.125 | 0.125 | 7.2649 | -5.0528 | 0.005 | 0.002 | 0.402 | 0.197 | 0.169 | -0.117 | 0 | 0 | 491.48 | 210.87
16 |  | пр-т Мира, 15 | 62 | 0.125 | 0.125 | 7.2277 | -5.4055 | 0.03 | 0.017 | 0.398 | 0.225 | 0.168 | -0.125 | 0.002 | 0.002 | 3047.2 | 1303.16
16 | ТК 16-32-1 | РКЦ | 44 | 0.07 | 0.07 | 0.466 | -0.464 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.038 | 0.034 | -0.034 | 0 | 0 | 1648.29 | 685.77
16 | ТК 16-64 | Мастер, склад | 28 | 0.05 | 0.05 | 0.3103 | -0.3092 | 0.003 | 0.003 | 0.096 | 0.096 | 0.045 | -0.045 | 0 | 0 | 905.05 | 378.64
16 | ТК 16-64 | УТ 16-64/2 | 30 | 0.1 | 0.1 | 5.8671 | -5.4968 | 0.03 | 0.027 | 0.84 | 0.739 | 0.213 | -0.199 | 0.001 | 0.001 | 1287.95 | 550.2
16 | УТ 16-64/2 | Гараж ветлечебницы | 27 | 0.05 | 0.05 | 1.4211 | -1.4173 | 0.061 | 0.06 | 1.877 | 1.867 | 0.206 | -0.206 | 0 | 0 | 869.91 | 372.23
16 | УТ 16-64/2 | УТ 16-64/2-1 | 20 | 0.08 | 0.08 | 4.4455 | -4.0801 | 0.037 | 0.031 | 1.551 | 1.309 | 0.252 | -0.231 | 0 | 0 | 793.9 | 340.03
16 | УТ 16-64/2-1 | Гараж почты | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.8011 | -0.7989 | 0.015 | 0.015 | 0.607 | 0.604 | 0.116 | -0.116 | 0 | 0 | 643.97 | 274.79
16 | УТ 16-64/2-1 | АБК | 10 | 0.07 | 0.07 | 2.0933 | -1.7351 | 0.008 | 0.006 | 0.702 | 0.485 | 0.155 | -0.128 | 0 | 0 | 373.59 | 160.34
16 | УТ 16-64/2-1 | Гараж КТС | 29 | 0.07 | 0.07 | 1.5508 | -1.5464 | 0.014 | 0.013 | 0.389 | 0.387 | 0.115 | -0.114 | 0 | 0 | 1083.41 | 462.77
16 | УТ 16-64/1 | ТК 16-35-2/1 | 166 | 0.5 | 0.5 | 395.8418 | -302.9271 | 0.161 | 0.094 | 0.806 | 0.473 | 0.574 | -0.44 | 0.079 | 0.079 | 19183.02 | 8220.81
16 | ТК 16-35-2/1 | Магазин | 30 | 0.05 | 0.05 | 1.4238 | -1.4199 | 0.068 | 0.067 | 1.884 | 1.874 | 0.207 | -0.206 | 0 | 0 | 969.93 | 414.07
16 |  | Гараж | 35 | 0.05 | 0.05 | 0.2418 | -0.1781 | 0.003 | 0.001 | 0.06 | 0.025 | 0.035 | -0.026 | 0 | 0 | 1127.76 | 463.24
16 |  | Администрация | 10 | 0.1 | 0.1 | 7.0943 | -6.0969 | 0.015 | 0.011 | 1.223 | 0.906 | 0.257 | -0.221 | 0 | 0 | 427.97 | 183.55
16 | ТК 16-64 | ТК 16-64-1 | 76 | 0.25 | 0.25 | 7.1259 | -7.0665 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.011 | 0.041 | -0.041 | 0.009 | 0.009 | 5520.31 | 2331.55
16 | ТК 16-64-1 | УТ 16-64-1 | 63 | 0.25 | 0.25 | 2.8501 | -2.8262 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | -0.016 | 0.008 | 0.008 | 4509.7 | 1917.65
16 | УТ 16-64-1 | Теплая стоянка | 15 | 0.1 | 0.1 | 1.4211 | -1.417 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | -0.051 | 0 | 0 | 629.69 | 269.69
16 | УТ 16-64-1 | Профилакторий | 20 | 0.125 | 0.125 | 1.4215 | -1.4167 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.033 | -0.033 | 0.001 | 0.001 | 961.15 | 410.75
16 | ТК 16-64-1 | УТ 16-64-1/1 | 15 | 0.15 | 0.15 | 4.2667 | -4.2494 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.055 | 0.069 | -0.069 | 0.001 | 0.001 | 791.46 | 339.65
16 | УТ 16-64-1/1 | Кузовной цех | 24 | 0.05 | 0.05 | 1.4213 | -1.4176 | 0.054 | 0.054 | 1.878 | 1.868 | 0.206 | -0.206 | 0 | 0 | 765.53 | 328.85
16 | УТ 16-64-1/1 | УТ 16-64-1/1-1 | 32 | 0.15 | 0.15 | 2.8447 | -2.8325 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.046 | -0.046 | 0.001 | 0.001 | 1690.7 | 721.79
16 | УТ 16-64-1/1-1 | Гараж | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.421 | -1.4171 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | -0.051 | 0 | 0 | 422.02 | 181.39
16 | УТ 16-64-1/1-1 | МУП АТП | 52 | 0.1 | 0.1 | 1.4223 | -1.4168 | 0.003 | 0.003 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | -0.051 | 0.001 | 0.001 | 2194.52 | 932.37
16 | ТК 16-35-2/1 | ТК 16-34-2 | 35 | 0.5 | 0.5 | 394.3386 | -301.5867 | 0.034 | 0.02 | 0.8 | 0.469 | 0.572 | -0.438 | 0.017 | 0.017 | 4044.38 | 1733.28
16 | ТК 16-34-2 |  | 25 | 0.35 | 0.35 | 229.1248 | -194.1052 | 0.053 | 0.038 | 1.754 | 1.26 | 0.678 | -0.575 | 0.006 | 0.006 | 2250.26 | 964.26
16 |  | ул. Лесная, 10а | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.1913 | -2.664 | 0.003 | 0.002 | 0.253 | 0.178 | 0.116 | -0.097 | 0 | 0 | 429.35 | 184.23
16 | ТК 16-34-2 | ТК 16-34 | 23 | 0.35 | 0.35 | 165.1971 | -107.4982 | 0.025 | 0.011 | 0.914 | 0.389 | 0.489 | -0.318 | 0.005 | 0.005 | 2070.24 | 887.42
16 | ТК 16-34 | ул. Лесная, 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.0226 | -3.7802 | 0.005 | 0.004 | 0.399 | 0.353 | 0.146 | -0.137 | 0 | 0 | 429.5 | 184.27
16 | ТК 16-34 | УТ 16-34 | 28 | 0.35 | 0.35 | 161.1691 | -103.7234 | 0.029 | 0.012 | 0.871 | 0.363 | 0.477 | -0.307 | 0.007 | 0.007 | 2520.79 | 1080.25
16 | УТ 16-34 | УТ 16-34/1 | 56 | 0.08 | 0.08 | 4.988 | -4.6324 | 0.131 | 0.113 | 1.948 | 1.682 | 0.283 | -0.263 | 0.001 | 0.001 | 2230.89 | 951.07
16 | УТ 16-34/1 | ул. Пионерская, 40 | 10 | 0.07 | 0.07 | 1.7805 | -1.4352 | 0.006 | 0.004 | 0.51 | 0.334 | 0.132 | -0.106 | 0 | 0 | 373.19 | 160.16
16 | УТ 16-34/1 | УТ 16-34/1-1 | 33 | 0.07 | 0.07 | 3.2068 | -3.1979 | 0.064 | 0.064 | 1.629 | 1.62 | 0.237 | -0.237 | 0 | 0 | 1231.52 | 526.72
16 | УТ 16-34/1-1 | ул. Пионерская, 40а | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.7806 | -1.7761 | 0.035 | 0.035 | 2.932 | 2.918 | 0.258 | -0.258 | 0 | 0 | 320.99 | 137.59
16 | УТ 16-34/1-1 | Гранд-Авто | 20 | 0.05 | 0.05 | 1.4259 | -1.4222 | 0.045 | 0.045 | 1.89 | 1.88 | 0.207 | -0.206 | 0 | 0 | 641.97 | 274.5
16 | УТ 16-34 | ТК 16-60 | 53 | 0.3 | 0.3 | 156.1746 | -99.0975 | 0.116 | 0.047 | 1.831 | 0.741 | 0.629 | -0.399 | 0.009 | 0.009 | 4297.37 | 1841.98
16 | ТК 16-60 | Автовокзал | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.0937 | -1.0902 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0 | 859.05 | 366.23
16 | ТК 16-60 | ТК 16-63 | 20 | 0.3 | 0.3 | 155.0717 | -98.0164 | 0.043 | 0.017 | 1.806 | 0.725 | 0.625 | -0.395 | 0.003 | 0.003 | 1621.87 | 695.1
16 | ТК 16-63 | ул. Лесная, 3 | 15 | 0.125 | 0.125 | 17.7032 | -9.996 | 0.042 | 0.014 | 2.343 | 0.754 | 0.411 | -0.232 | 0 | 0 | 737.58 | 316.65
16 | ТК 16-63 | ТК 16-61 | 29 | 0.3 | 0.3 | 137.3651 | -88.0239 | 0.049 | 0.02 | 1.419 | 0.586 | 0.554 | -0.355 | 0.005 | 0.005 | 2351.74 | 1007.66
16 | ТК 16-61 | УТ 16-61 | 27 | 0.1 | 0.1 | 9.7321 | -8.5765 | 0.074 | 0.058 | 2.289 | 1.782 | 0.353 | -0.311 | 0.001 | 0.001 | 1159.46 | 496.98
16 | УТ 16-61 | ул. Лесная, 8 | 20 | 0.08 | 0.08 | 3.2622 | -2.7775 | 0.02 | 0.015 | 0.841 | 0.612 | 0.185 | -0.157 | 0 | 0 | 796.79 | 341.07
16 | УТ 16-61 | ул. Лесная, 6 | 20 | 0.08 | 0.08 | 6.4694 | -5.7995 | 0.078 | 0.063 | 3.263 | 2.626 | 0.367 | -0.329 | 0 | 0 | 796.79 | 341.45
16 | ТК 16-61 | ТК 16-62 | 73 | 0.3 | 0.3 | 127.628 | -79.4524 | 0.107 | 0.042 | 1.225 | 0.478 | 0.514 | -0.32 | 0.013 | 0.013 | 5918.53 | 2536.19
16 | ТК 16-62 | ул. Лесная, 3а | 74 | 0.1 | 0.1 | 5.6725 | -5.5015 | 0.07 | 0.066 | 0.786 | 0.74 | 0.206 | -0.2 | 0.001 | 0.001 | 3177.37 | 1357.66
16 | ТК 16-62 |  | 35 | 0.3 | 0.3 | 121.9429 | -73.9634 | 0.047 | 0.017 | 1.119 | 0.415 | 0.491 | -0.298 | 0.006 | 0.006 | 2837.29 | 1216.05
16 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 50.7657 | -26.784 | 1.477 | 0.412 | 61.538 | 17.176 | 1.842 | -0.972 | 0 | 0 | 858.8 | 371.36
16 |  | ул. Лесная, 1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 48.5037 | -24.8808 | 0.674 | 0.178 | 56.184 | 14.828 | 1.759 | -0.903 | 0 | 0 | 433.25 | 185.72
16 |  | Сбербанк | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.2616 | -1.9037 | 0.002 | 0.001 | 0.129 | 0.092 | 0.082 | -0.069 | 0 | 0 | 433.25 | 184.95
16 |  | УТ 16-65 | 51 | 0.3 | 0.3 | 71.1711 | -47.1854 | 0.024 | 0.01 | 0.384 | 0.17 | 0.287 | -0.19 | 0.009 | 0.009 | 4134.58 | 1762.74
16 | УТ 16-65 | Судебные приставы | 20 | 0.1 | 0.1 | 4.7152 | -4.3457 | 0.013 | 0.011 | 0.546 | 0.465 | 0.171 | -0.158 | 0 | 0 | 854.33 | 368.01
16 | УТ 16-65 | ТК 16-65 | 15 | 0.3 | 0.3 | 66.4472 | -42.8485 | 0.006 | 0.003 | 0.335 | 0.141 | 0.268 | -0.173 | 0.003 | 0.003 | 1209.72 | 518.14
16 | ТК 16-65 | УТ 16-65/2 | 25 | 0.1 | 0.1 | 6.1431 | -5.0736 | 0.028 | 0.019 | 0.92 | 0.631 | 0.223 | -0.184 | 0 | 0 | 1067.26 | 459.11
16 | УТ 16-65/2 | ул. Лесная, 4 | 22 | 0.07 | 0.07 | 2.3895 | -2.1803 | 0.024 | 0.02 | 0.911 | 0.76 | 0.177 | -0.161 | 0 | 0 | 823.51 | 352.49
16 | УТ 16-65/2 | ул. Лесная, 2 | 22 | 0.1 | 0.1 | 3.7531 | -2.8938 | 0.009 | 0.006 | 0.348 | 0.209 | 0.136 | -0.105 | 0 | 0 | 942.71 | 403.86
16 | ТК 16-65 | УТ 16-65/1 | 20 | 0.15 | 0.15 | 23.0902 | -10.9261 | 0.037 | 0.008 | 1.532 | 0.348 | 0.372 | -0.176 | 0.001 | 0.001 | 1064.79 | 458.44
16 | УТ 16-65/1 |  | 82 | 0.15 | 0.15 | 15.4004 | -7.282 | 0.068 | 0.015 | 0.686 | 0.157 | 0.248 | -0.117 | 0.004 | 0.004 | 4385.77 | 1877.75
16 |  | ул. Лесная, 1а | 10 | 0.1 | 0.1 | 7.6987 | -3.6465 | 0.017 | 0.004 | 1.438 | 0.329 | 0.279 | -0.132 | 0 | 0 | 428.45 | 183.72
16 |  | ул. Лесная, 1а | 28 | 0.125 | 0.125 | 7.6982 | -3.639 | 0.015 | 0.003 | 0.45 | 0.104 | 0.179 | -0.084 | 0.001 | 0.001 | 1373.35 | 588.2
16 | ТК 16-65 | ТК 16-66-1 | 64 | 0.25 | 0.25 | 37.2112 | -26.8514 | 0.021 | 0.011 | 0.275 | 0.145 | 0.216 | -0.156 | 0.008 | 0.008 | 4622.56 | 1975.25
16 | ТК 16-66-1 | УТ 16-66-1 | 22 | 0.125 | 0.125 | 4.5761 | -4.5583 | 0.004 | 0.004 | 0.162 | 0.161 | 0.106 | -0.106 | 0.001 | 0.001 | 1072 | 457.56
16 | УТ 16-66-1 | Дом молодежи | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.374 | -3.3652 | 0.003 | 0.003 | 0.283 | 0.281 | 0.122 | -0.122 | 0 | 0 | 423.91 | 183.47
16 | УТ 16-66-1 | ТК 16-67-1 | 122 | 0.08 | 0.08 | 1.2015 | -1.1937 | 0.017 | 0.017 | 0.119 | 0.118 | 0.068 | -0.068 | 0.001 | 0.001 | 4797.36 | 1970.21
16 | ТК 16-67-1 |  | 54 | 0.08 | 0.08 | 1.2 | -1.1952 | 0.008 | 0.008 | 0.119 | 0.118 | 0.068 | -0.068 | 0.001 | 0.001 | 2034.81 | 867.25
16 |  | Пристрой | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.5998 | -0.5979 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | -0.034 | 0 | 0 | 562.11 | 240.03
16 |  | Пристрой | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.5996 | -0.598 | 0.006 | 0.006 | 0.345 | 0.343 | 0.087 | -0.087 | 0 | 0 | 456.24 | 195.15
16 | ТК 16-66-1 | ТК 16-69 | 30 | 0.2 | 0.2 | 32.6274 | -22.3007 | 0.024 | 0.011 | 0.678 | 0.319 | 0.296 | -0.202 | 0.002 | 0.002 | 1865.12 | 799.79
16 | ТК 16-69 | ТК 16-70 | 30 | 0.2 | 0.2 | 32.6251 | -22.303 | 0.024 | 0.011 | 0.678 | 0.319 | 0.296 | -0.202 | 0.002 | 0.002 | 1866.18 | 799.7
16 | ТК 16-70 | ул. Амурская, 15 | 34 | 0.15 | 0.15 | 10.7772 | -4.3166 | 0.014 | 0.002 | 0.339 | 0.057 | 0.174 | -0.07 | 0.001 | 0.001 | 1805.61 | 778.63
16 | ТК 16-70 | ТК 16-71 | 33 | 0.15 | 0.15 | 21.8456 | -17.9887 | 0.054 | 0.037 | 1.373 | 0.934 | 0.352 | -0.29 | 0.001 | 0.001 | 1752.51 | 749.81
16 | ТК 16-71 | ул. Амурская, 13 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.6061 | -2.3361 | 0.002 | 0.002 | 0.17 | 0.138 | 0.095 | -0.085 | 0 | 0 | 425.12 | 183.5
16 | ТК 16-71 | ТК 16-72 | 71 | 0.15 | 0.15 | 19.2381 | -15.654 | 0.091 | 0.06 | 1.067 | 0.709 | 0.31 | -0.252 | 0.003 | 0.003 | 3764.21 | 1610.58
16 | ТК 16-72 | ул. Амурская, 11 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.4646 | -1.9982 | 0.002 | 0.001 | 0.153 | 0.102 | 0.089 | -0.072 | 0 | 0 | 424.42 | 183.18
16 | ТК 16-72 | УТ 16-72 | 25 | 0.15 | 0.15 | 16.7704 | -13.6589 | 0.024 | 0.016 | 0.813 | 0.541 | 0.27 | -0.22 | 0.001 | 0.001 | 1323.25 | 566.37
16 | ТК 16-73 | ул. Амурская, 9 | 15 | 0.1 | 0.1 | 2.6173 | -2.2088 | 0.003 | 0.002 | 0.172 | 0.123 | 0.095 | -0.08 | 0 | 0 | 635.51 | 273.96
16 | ТК 16-73 | ТК 16-74 | 46 | 0.15 | 0.15 | 14.1496 | -11.4536 | 0.032 | 0.021 | 0.581 | 0.382 | 0.228 | -0.185 | 0.002 | 0.002 | 2430.47 | 1039.86
16 | ТК 16-74 | ул. Амурская, 7 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.608 | -2.2348 | 0.002 | 0.002 | 0.171 | 0.126 | 0.095 | -0.081 | 0 | 0 | 422.95 | 182.51
16 | ТК 16-74 | ТК 16-75 | 79 | 0.125 | 0.125 | 11.5396 | -9.2208 | 0.095 | 0.061 | 1.002 | 0.643 | 0.268 | -0.214 | 0.002 | 0.002 | 3825.09 | 1635.05
16 | ТК 16-75 | УТ 16-75 | 15 | 0.125 | 0.125 | 11.5372 | -9.2231 | 0.018 | 0.012 | 1.002 | 0.643 | 0.268 | -0.214 | 0 | 0 | 724.39 | 310.4
16 | УТ 16-75 | ТК 16-76 | 46 | 0.125 | 0.125 | 11.5368 | -9.2236 | 0.055 | 0.036 | 1.002 | 0.643 | 0.268 | -0.214 | 0.001 | 0.001 | 2221.11 | 951.44
16 | ТК 16-76 | ТК 16-77 | 44 | 0.125 | 0.125 | 11.5354 | -9.225 | 0.053 | 0.034 | 1.002 | 0.644 | 0.268 | -0.214 | 0.001 | 0.001 | 2123.5 | 909.65
16 | ТК 16-77 | ул. Амурская, 21 | 10 | 0.07 | 0.07 | 2.4789 | -2.0306 | 0.012 | 0.008 | 0.979 | 0.661 | 0.184 | -0.15 | 0 | 0 | 368.1 | 158.36
16 | ТК 16-77 | ТК 16-66 | 97 | 0.1 | 0.1 | 6.156 | -5.0861 | 0.108 | 0.074 | 0.924 | 0.634 | 0.223 | -0.184 | 0.002 | 0.002 | 4087.37 | 1746.18
16 | ТК 16-66 | ул. Амурская, 17 | 48 | 0.07 | 0.07 | 2.4684 | -2.0388 | 0.056 | 0.038 | 0.971 | 0.666 | 0.183 | -0.151 | 0 | 0 | 1761.26 | 751.54
16 | ТК 16-66 | ул. Амурская, 19 | 10 | 0.07 | 0.07 | 3.6857 | -3.0491 | 0.026 | 0.018 | 2.145 | 1.474 | 0.273 | -0.226 | 0 | 0 | 366.93 | 157.47
16 | ТК 16-77 | УТ 16-77 | 25 | 0.08 | 0.08 | 2.8992 | -2.1095 | 0.02 | 0.011 | 0.667 | 0.357 | 0.164 | -0.12 | 0 | 0 | 977.18 | 418.2
16 | УТ 16-77 | КВД | 37 | 0.08 | 0.08 | 2.8989 | -2.1098 | 0.03 | 0.016 | 0.666 | 0.357 | 0.164 | -0.12 | 0 | 0 | 1444.18 | 618.24
16 | ТК 16-85-2 | УТ 16-85-2 | 38 | 0.15 | 0.15 | 16.1056 | -7.8956 | 0.034 | 0.008 | 0.75 | 0.184 | 0.26 | -0.127 | 0.002 | 0.002 | 2034.5 | 873.21
16 | УТ 16-85-2 | Амурлифт | 10 | 0.125 | 0.125 | 7.465 | -3.102 | 0.005 | 0.001 | 0.424 | 0.076 | 0.173 | -0.072 | 0 | 0 | 492.19 | 211.03
16 | УТ 16-85-2 | ул. Пионерская, 11 | 31 | 0.125 | 0.125 | 8.639 | -4.7952 | 0.021 | 0.007 | 0.565 | 0.178 | 0.201 | -0.111 | 0.001 | 0.001 | 1525.79 | 653.58
16 | ТК 16-85-2 | ТК 16-85-3 | 48 | 0.25 | 0.25 | 45.4436 | -22.1274 | 0.024 | 0.006 | 0.409 | 0.099 | 0.264 | -0.128 | 0.006 | 0.006 | 3486.44 | 1495.13
16 | ТК 16-85-3 | ул. Пионерская, 13 | 34 | 0.125 | 0.125 | 8.637 | -4.7939 | 0.023 | 0.007 | 0.565 | 0.177 | 0.201 | -0.111 | 0.001 | 0.001 | 1672.04 | 717.01
16 | ТК 16-85-3 | ул. Пионерская, 15 | 41 | 0.125 | 0.125 | 7.4043 | -3.5609 | 0.021 | 0.005 | 0.417 | 0.099 | 0.172 | -0.083 | 0.001 | 0.001 | 2016.28 | 864.03
16 | ТК 16-85-3 | УТ 16-85-3 | 21 | 0.125 | 0.125 | 7.8959 | -4.2114 | 0.012 | 0.003 | 0.473 | 0.138 | 0.183 | -0.098 | 0.001 | 0.001 | 1032.73 | 442.72
16 | УТ 16-85-3 | ул. Пионерская, 9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.9476 | -2.106 | 0.005 | 0.001 | 0.385 | 0.113 | 0.143 | -0.076 | 0 | 0 | 429.69 | 184.13
16 | УТ 16-85-3 | ул. Пионерская, 9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 3.9476 | -2.106 | 0.005 | 0.001 | 0.385 | 0.113 | 0.143 | -0.076 | 0 | 0 | 429.69 | 184.13
16 | ТК 16-85-3 | ТК 82-5 | 97 | 0.15 | 0.15 | 21.5007 | -9.567 | 0.155 | 0.031 | 1.33 | 0.268 | 0.347 | -0.154 | 0.004 | 0.004 | 5196.58 | 2225.63
16 | ТК 82-5 | УТ 82-5 | 33 | 0.15 | 0.15 | 21.4965 | -9.5712 | 0.053 | 0.011 | 1.33 | 0.268 | 0.347 | -0.154 | 0.001 | 0.001 | 1766.74 | 757.16
16 | УТ 82-5 | ул. Пионерская, 17 | 10 | 0.125 | 0.125 | 6.9 | -3.0689 | 0.004 | 0.001 | 0.363 | 0.074 | 0.16 | -0.071 | 0 | 0 | 491.44 | 210.66
16 | УТ 82-5 | ул. Пионерская, 17 | 41 | 0.125 | 0.125 | 14.5951 | -6.5037 | 0.079 | 0.016 | 1.597 | 0.323 | 0.339 | -0.151 | 0.001 | 0.001 | 2014.92 | 863.43
16 | ТК 16-85-2 | ТК 16-84 | 73 | 0.5 | 0.5 | 344.4627 | -216.3155 | 0.054 | 0.021 | 0.611 | 0.243 | 0.5 | -0.314 | 0.035 | 0.035 | 8433.23 | 3613.63
16 | ТК 16-84 | ТК 16-85-1 | 83 | 0.3 | 0.3 | 73.3829 | -43.6643 | 0.041 | 0.015 | 0.408 | 0.146 | 0.296 | -0.176 | 0.014 | 0.014 | 6726.29 | 2868.93
16 | ТК 16-85-1 | УТ 16-85-1/2 | 14 | 0.15 | 0.15 | 18.5525 | -9.0349 | 0.017 | 0.004 | 0.993 | 0.24 | 0.299 | -0.146 | 0.001 | 0.001 | 745.85 | 321.21
16 | УТ 16-85-1/2 | ул. Пионерская, 16 | 53 | 0.125 | 0.125 | 5.7719 | -2.7251 | 0.016 | 0.004 | 0.255 | 0.059 | 0.134 | -0.063 | 0.002 | 0.002 | 2604.53 | 1114.49
16 | УТ 16-85-1/2 | ул. Пионерская, 14 | 10 | 0.125 | 0.125 | 6.3887 | -3.1604 | 0.004 | 0.001 | 0.312 | 0.079 | 0.148 | -0.073 | 0 | 0 | 491.42 | 210.99
16 | УТ 16-85-1/2 | ул. Пионерская, 14 | 51 | 0.125 | 0.125 | 6.3913 | -3.1501 | 0.019 | 0.005 | 0.312 | 0.078 | 0.148 | -0.073 | 0.002 | 0.002 | 2506.25 | 1073.01
16 | ТК 16-85-1 | УТ 16-85-1 | 21 | 0.1 | 0.1 | 8.3797 | -8.2912 | 0.043 | 0.042 | 1.701 | 1.666 | 0.304 | -0.301 | 0 | 0 | 897.09 | 383.21
16 | УТ 16-85-1 | УТ 16-85-1/3 | 15 | 0.08 | 0.08 | 1.4297 | -1.4256 | 0.003 | 0.003 | 0.167 | 0.166 | 0.081 | -0.081 | 0 | 0 | 592.45 | 255.27
16 | УТ 16-85-1/3 | ГСК-197 | 5 | 0.08 | 0.08 | 1.4295 | -1.4258 | 0.001 | 0.001 | 0.167 | 0.166 | 0.081 | -0.081 | 0 | 0 | 198.54 | 85.05
16 | УТ 16-85-1 | РММ | 54 | 0.05 | 0.05 | 1.1853 | -1.1214 | 0.085 | 0.076 | 1.312 | 1.176 | 0.172 | -0.163 | 0 | 0 | 1731.11 | 739.33
16 | УТ 16-85-1 | УТ 16-85-1/1 | 71 | 0.08 | 0.08 | 5.7643 | -5.7445 | 0.221 | 0.22 | 2.595 | 2.577 | 0.327 | -0.326 | 0.001 | 0.001 | 2804.27 | 1197.83
16 | УТ 16-85-1/1 | Склад, столярка | 28 | 0.05 | 0.05 | 1.4293 | -1.4255 | 0.064 | 0.063 | 1.898 | 1.888 | 0.207 | -0.207 | 0 | 0 | 894.63 | 384.59
16 | УТ 16-85-1/1 | УТ 16-85-1/1-1 | 47 | 0.08 | 0.08 | 4.3342 | -4.3199 | 0.083 | 0.083 | 1.475 | 1.465 | 0.246 | -0.245 | 0.001 | 0.001 | 1850.17 | 790.57
16 | УТ 16-85-1/1-1 | ГСК-12 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.4296 | -1.4259 | 0.034 | 0.034 | 1.899 | 1.89 | 0.207 | -0.207 | 0 | 0 | 477.84 | 205.78
16 | УТ 16-85-1/1-1 | УТ 16-85-1/1-2 | 37 | 0.07 | 0.07 | 2.904 | -2.8946 | 0.059 | 0.059 | 1.339 | 1.33 | 0.215 | -0.214 | 0 | 0 | 1367.56 | 583.54
16 | УТ 16-85-1/1-2 | Гараж | 52 | 0.07 | 0.07 | 1.43 | -1.4254 | 0.021 | 0.021 | 0.332 | 0.33 | 0.106 | -0.106 | 0 | 0 | 1913.59 | 816.39
16 | УТ 16-85-1/1-2 | Гараж | 57 | 0.05 | 0.05 | 1.4737 | -1.4695 | 0.138 | 0.137 | 2.017 | 2.006 | 0.214 | -0.213 | 0 | 0 | 1807.87 | 772.08
16 | ТК 16-85-1 | ТК 16-84-1 | 171 | 0.25 | 0.25 | 46.4364 | -26.3525 | 0.088 | 0.029 | 0.426 | 0.139 | 0.27 | -0.153 | 0.02 | 0.02 | 12359.04 | 5290.87
16 | УТ 16-84-1/1 | ГСК-3а | 31 | 0.05 | 0.05 | 1.4318 | -1.4279 | 0.071 | 0.07 | 1.905 | 1.895 | 0.208 | -0.207 | 0 | 0 | 987.98 | 422.62
16 | УТ 16-84-1/1 | ГСК-2 | 35 | 0.05 | 0.05 | 1.4322 | -1.4283 | 0.08 | 0.08 | 1.906 | 1.896 | 0.208 | -0.207 | 0 | 0 | 1115.46 | 476.77
16 | ТК 16-84-1 | УТ 16-84-1 | 25 | 0.125 | 0.125 | 8.6427 | -5.5851 | 0.017 | 0.007 | 0.566 | 0.239 | 0.201 | -0.13 | 0.001 | 0.001 | 1221.24 | 522.99
16 | УТ 16-84-1 | УТ 16-84-1/1 | 74 | 0.07 | 0.07 | 2.8646 | -2.8555 | 0.116 | 0.115 | 1.303 | 1.295 | 0.212 | -0.211 | 0.001 | 0.001 | 2756.3 | 1172.72
16 | УТ 16-84-1 | ул. Пионерская, 18 | 23 | 0.125 | 0.125 | 5.7773 | -2.7303 | 0.007 | 0.002 | 0.256 | 0.059 | 0.134 | -0.063 | 0.001 | 0.001 | 1122.69 | 483.25
16 | ТК 16-84-1 |  | 54 | 0.07 | 0.07 | 1.9017 | -1.6417 | 0.038 | 0.028 | 0.581 | 0.435 | 0.141 | -0.122 | 0.001 | 0.001 | 2012.89 | 855.22
16 |  | ул. Пионерская, 34 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.7055 | -1.4474 | 0.048 | 0.035 | 2.693 | 1.946 | 0.247 | -0.21 | 0 | 0 | 477.75 | 205.37
16 |  | Минирынок | 34 | 0.05 | 0.05 | 0.1957 | -0.1948 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.03 | 0.028 | -0.028 | 0 | 0 | 1082.9 | 442.82
16 | ТК 16-84-1 | ТК 16-84-4 | 35 | 0.25 | 0.25 | 35.8716 | -19.1462 | 0.011 | 0.003 | 0.256 | 0.074 | 0.208 | -0.111 | 0.004 | 0.004 | 2526.83 | 1083.54
16 | ТК 16-84-4 | ул. Пионерская, 20 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.304 | -1.4466 | 0.008 | 0.001 | 0.688 | 0.054 | 0.192 | -0.052 | 0 | 0 | 426.95 | 183.85
16 | ТК 16-84-4 | ул. Пионерская, 20 | 15 | 0.1 | 0.1 | 1.4322 | -1.4281 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.052 | -0.052 | 0 | 0 | 640.43 | 274.84
16 | ТК 16-84-4 |  | 25 | 0.1 | 0.1 | 7.3456 | -4.9404 | 0.039 | 0.018 | 1.311 | 0.598 | 0.266 | -0.179 | 0 | 0 | 1067.39 | 459.21
16 |  | ул. Пионерская, 20а | 5 | 0.07 | 0.07 | 3.6726 | -2.4704 | 0.013 | 0.006 | 2.13 | 0.973 | 0.272 | -0.183 | 0 | 0 | 187.2 | 80.22
16 |  | ул. Пионерская, 20а | 5 | 0.07 | 0.07 | 3.6726 | -2.4704 | 0.013 | 0.006 | 2.13 | 0.973 | 0.272 | -0.183 | 0 | 0 | 187.2 | 80.22
16 | ТК 16-84-4 | УТ 16-84-5 | 165 | 0.15 | 0.15 | 21.7856 | -11.3354 | 0.27 | 0.074 | 1.365 | 0.375 | 0.351 | -0.183 | 0.007 | 0.007 | 8785.53 | 3753.5
16 | УТ 16-84-5 | ПГК "Овражный" | 90 | 0.07 | 0.07 | 2.3557 | -2.3482 | 0.096 | 0.095 | 0.886 | 0.88 | 0.174 | -0.174 | 0.001 | 0.001 | 3346.25 | 1423.54
16 | УТ 16-84-5 | ТК 16-84-5 | 10 | 0.15 | 0.15 | 19.4229 | -8.9943 | 0.013 | 0.003 | 1.087 | 0.237 | 0.313 | -0.145 | 0 | 0 | 530.8 | 227.66
16 | ТК 16-84-5 | ул. Школьная, 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 1.2226 | -1.1071 | 0 | 0 | 0.039 | 0.033 | 0.044 | -0.04 | 0 | 0 | 425.95 | 182.84
16 | ТК 16-84-5 | ТК 16-84-6 | 71 | 0.15 | 0.15 | 18.1998 | -7.8876 | 0.081 | 0.016 | 0.956 | 0.183 | 0.293 | -0.127 | 0.003 | 0.003 | 3771.53 | 1615.76
16 | ТК 16-84-6 | УТ 16-84-6 | 45 | 0.125 | 0.125 | 11.0994 | -5.3645 | 0.05 | 0.012 | 0.928 | 0.221 | 0.258 | -0.125 | 0.001 | 0.001 | 2193.46 | 940.91
16 | УТ 16-84-6 | ул. Амурская, 6а | 26 | 0.125 | 0.125 | 7.5257 | -4.1881 | 0.013 | 0.004 | 0.431 | 0.136 | 0.175 | -0.097 | 0.001 | 0.001 | 1268.49 | 543.38
16 | ТК 16-84-6 | ул. Амурская, 6 | 84 | 0.125 | 0.125 | 7.0973 | -2.5262 | 0.039 | 0.005 | 0.384 | 0.051 | 0.165 | -0.059 | 0.003 | 0.003 | 4094.46 | 1752.04
16 | ТК 16-84 | ТК 16-83-2 | 39 | 0.25 | 0.25 | 56 | -30.2267 | 0.029 | 0.009 | 0.618 | 0.182 | 0.325 | -0.175 | 0.005 | 0.005 | 2832.26 | 1210.05
16 | ТК 16-83-2 | ТК 16-83-5 | 53 | 0.25 | 0.25 | 55.9953 | -30.2314 | 0.039 | 0.012 | 0.618 | 0.183 | 0.325 | -0.175 | 0.006 | 0.006 | 3837 | 1644.3
16 | ТК 16-83-5 | ТК 16-83-1 | 20 | 0.25 | 0.25 | 55.9889 | -30.2377 | 0.015 | 0.004 | 0.618 | 0.183 | 0.325 | -0.175 | 0.002 | 0.002 | 1447.81 | 620.47
16 | ТК 16-83-1 |  | 20 | 0.25 | 0.25 | 55.9866 | -30.2401 | 0.015 | 0.004 | 0.618 | 0.183 | 0.325 | -0.176 | 0.002 | 0.002 | 1447.77 | 620.46
16 |  | ул. Пионерская, 7 | 10 | 0.125 | 0.125 | 5.9715 | -1.1948 | 0.003 | 0 | 0.273 | 0.012 | 0.139 | -0.028 | 0 | 0 | 489.79 | 210.93
16 |  | УТ 16-83/1 | 20 | 0.15 | 0.15 | 12.2827 | -2.8302 | 0.011 | 0.001 | 0.439 | 0.025 | 0.198 | -0.046 | 0.001 | 0.001 | 1067.14 | 460.77
16 | УТ 16-83/1 | ЛТУ-3 | 40 | 0.05 | 0.05 | 6.3059 | -1.6419 | 1.74 | 0.12 | 36.242 | 2.497 | 0.915 | -0.238 | 0 | 0 | 1298.16 | 559.05
16 | УТ 16-83/1 | ул. Пионерская, 7 | 25 | 0.125 | 0.125 | 5.976 | -1.1892 | 0.008 | 0 | 0.273 | 0.012 | 0.139 | -0.028 | 0.001 | 0.001 | 1233.67 | 526.38
16 |  | ТК 16-83 | 46 | 0.15 | 0.15 | 37.7299 | -26.2176 | 0.225 | 0.109 | 4.069 | 1.972 | 0.608 | -0.423 | 0.002 | 0.002 | 2454.41 | 1050.74
16 | ТК 16-83 | ТК 16-83-4 | 63 | 0.15 | 0.15 | 37.7279 | -26.2195 | 0.308 | 0.149 | 4.069 | 1.973 | 0.608 | -0.423 | 0.003 | 0.003 | 3357.79 | 1438.79
16 | ТК 16-83-4 | ул. Пионерская, 19 | 68 | 0.07 | 0.07 | 5.2071 | -3.5274 | 0.347 | 0.16 | 4.258 | 1.967 | 0.385 | -0.261 | 0.001 | 0.001 | 2538.21 | 1090.95
16 | ТК 16-83-4 | ТК 16-84-1 | 83 | 0.15 | 0.15 | 32.5182 | -22.6949 | 0.301 | 0.147 | 3.027 | 1.481 | 0.524 | -0.366 | 0.004 | 0.004 | 4422.93 | 1893.87
16 | ТК 16-84-1 |  | 51 | 0.125 | 0.125 | 20.8856 | -14.1814 | 0.199 | 0.092 | 3.255 | 1.508 | 0.485 | -0.329 | 0.002 | 0.002 | 2492.53 | 1073.95
16 |  | ул. Пионерская, 19 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.2162 | -3.5425 | 0.004 | 0.002 | 0.666 | 0.311 | 0.189 | -0.129 | 0 | 0 | 214.6 | 92.02
16 |  | ул. Пионерская, 19 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.2172 | -3.5427 | 0.008 | 0.004 | 0.666 | 0.311 | 0.189 | -0.129 | 0 | 0 | 429.21 | 183.97
16 |  |  | 40 | 0.1 | 0.1 | 10.4507 | -7.0977 | 0.127 | 0.059 | 2.637 | 1.224 | 0.379 | -0.257 | 0.001 | 0.001 | 1716.83 | 735.21
16 |  | ул. Пионерская, 19 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.2251 | -3.5498 | 0.004 | 0.002 | 0.668 | 0.312 | 0.19 | -0.129 | 0 | 0 | 214.44 | 91.91
16 |  | ул. Пионерская, 19 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.2249 | -3.5487 | 0.008 | 0.004 | 0.668 | 0.312 | 0.19 | -0.129 | 0 | 0 | 428.87 | 183.74
16 | ТК 16-84-1 | ТК 16-84-2 | 157 | 0.1 | 0.1 | 5.7867 | -5.7614 | 0.154 | 0.153 | 0.818 | 0.81 | 0.21 | -0.209 | 0.003 | 0.003 | 6702.64 | 2832.4
16 | ТК 16-84-2 | УТ 16-84-2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.3374 | -4.3236 | 0.006 | 0.006 | 0.463 | 0.46 | 0.157 | -0.157 | 0 | 0 | 420.95 | 180.72
16 | УТ 16-84-2 | УТ 16-84-2/1 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1.4454 | -1.4415 | 0.07 | 0.07 | 1.941 | 1.931 | 0.21 | -0.209 | 0 | 0 | 952.43 | 407.97
16 | УТ 16-84-2/1 | ГСК-163 | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.4453 | -1.4416 | 0.035 | 0.035 | 1.941 | 1.931 | 0.21 | -0.209 | 0 | 0 | 475.97 | 203.78
16 | УТ 16-84-2 | УТ 16-84-2/2 | 64 | 0.08 | 0.08 | 2.8918 | -2.8824 | 0.051 | 0.051 | 0.663 | 0.659 | 0.164 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 2503.35 | 1069.13
16 | УТ 16-84-2/2 | ГСК-81а | 24 | 0.07 | 0.07 | 1.4455 | -1.4415 | 0.01 | 0.01 | 0.339 | 0.337 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 880.98 | 376.57
16 | УТ 16-84-2/2 | ГСК-81 | 15 | 0.07 | 0.07 | 1.4455 | -1.4417 | 0.006 | 0.006 | 0.339 | 0.337 | 0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 550.61 | 235.86
16 | ТК 16-84-2 | ГСК-232 | 104 | 0.07 | 0.07 | 1.4463 | -1.4408 | 0.042 | 0.042 | 0.34 | 0.337 | 0.107 | -0.107 | 0.001 | 0.001 | 3824.32 | 1615.36
16 | ТК 16-84-1 |  | 140 | 0.125 | 0.125 | 5.8423 | -2.7557 | 0.044 | 0.01 | 0.262 | 0.06 | 0.136 | -0.064 | 0.004 | 0.004 | 6842.25 | 2909.77
16 |  | ул. Пионерская, 21 | 10 | 0.1 | 0.1 | 2.9184 | -1.3852 | 0.003 | 0.001 | 0.213 | 0.05 | 0.106 | -0.05 | 0 | 0 | 423.63 | 182.03
16 |  | ул. Пионерская, 21 | 53 | 0.1 | 0.1 | 2.9197 | -1.3746 | 0.014 | 0.003 | 0.213 | 0.049 | 0.106 | -0.05 | 0.001 | 0.001 | 2245.22 | 959.22
16 | ТК 16-84 | ТК 16-85 | 118 | 0.35 | 0.35 | 215.0449 | -142.4594 | 0.219 | 0.096 | 1.546 | 0.681 | 0.637 | -0.422 | 0.028 | 0.028 | 10616.87 | 4559.07
16 | ТК 16-85 | УТ 16-85 | 20 | 0.25 | 0.25 | 66.8389 | -57.9517 | 0.021 | 0.016 | 0.878 | 0.662 | 0.388 | -0.336 | 0.002 | 0.002 | 1455.31 | 625.75
16 | УТ 16-85 | ул. Пионерская, 12 | 15 | 0.125 | 0.125 | 5.731 | -2.7014 | 0.005 | 0.001 | 0.252 | 0.058 | 0.133 | -0.063 | 0 | 0 | 740.96 | 316.62
16 | УТ 16-85 | УТ 16-85/1 | 153 | 0.125 | 0.125 | 61.1055 | -55.2527 | 5.077 | 4.153 | 27.655 | 22.62 | 1.419 | -1.283 | 0.005 | 0.005 | 7557.82 | 3238.4
16 | УТ 16-85/1 | Школа №2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.5731 | -4.3513 | 0.009 | 0.006 | 0.759 | 0.466 | 0.202 | -0.158 | 0 | 0 | 431.41 | 184.86
16 | УТ 16-85/1 | УТ 16-85/1-1 | 31 | 0.15 | 0.15 | 50.8214 | -47.2288 | 0.274 | 0.237 | 7.366 | 6.364 | 0.819 | -0.761 | 0.001 | 0.001 | 1667.84 | 714.79
16 | УТ 16-85/1-1 | Школа №2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5.5776 | -4.3566 | 0.005 | 0.003 | 0.76 | 0.467 | 0.202 | -0.158 | 0 | 0 | 215.7 | 92.45
16 | УТ 16-85/1-1 | Школа №2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 21.9623 | -20.898 | 0.069 | 0.063 | 11.562 | 10.472 | 0.797 | -0.758 | 0 | 0 | 215.7 | 92.48
16 | УТ 16-85/1-1 | Бассейн | 58 | 0.15 | 0.15 | 23.2802 | -21.9755 | 0.108 | 0.097 | 1.558 | 1.389 | 0.375 | -0.354 | 0.002 | 0.002 | 3120.48 | 1336.32
16 | ТК 16-85 | ТК 16-86 | 118 | 0.35 | 0.35 | 148.1784 | -84.5353 | 0.104 | 0.034 | 0.737 | 0.242 | 0.439 | -0.25 | 0.028 | 0.028 | 10637.84 | 4548.17
16 | ТК 16-86 | ул. Пионерская, 10 | 31 | 0.125 | 0.125 | 11.5878 | -5.532 | 0.038 | 0.009 | 1.011 | 0.235 | 0.269 | -0.128 | 0.001 | 0.001 | 1522.66 | 654.31
16 | ТК 16-86 | ТК 16-86-2 | 47 | 0.35 | 0.35 | 136.5629 | -79.031 | 0.035 | 0.012 | 0.626 | 0.212 | 0.404 | -0.234 | 0.011 | 0.011 | 4226.97 | 1811.14
16 | ТК 16-86-2 |  | 22 | 0.3 | 0.3 | 86.6198 | -58.7016 | 0.015 | 0.007 | 0.567 | 0.262 | 0.349 | -0.237 | 0.004 | 0.004 | 1781.7 | 763.54
16 |  | ул. Пионерская, 6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 5.797 | -2.7679 | 0.02 | 0.005 | 0.82 | 0.192 | 0.21 | -0.1 | 0 | 0 | 857.86 | 368.55
16 |  | ТК 16-86-3 | 62 | 0.3 | 0.3 | 80.8189 | -55.9375 | 0.037 | 0.018 | 0.494 | 0.238 | 0.326 | -0.225 | 0.011 | 0.011 | 5020.87 | 2151.26
16 | ТК 16-86-3 | ул. Пионерская, 8 | 34 | 0.125 | 0.125 | 5.6677 | -2.6428 | 0.01 | 0.002 | 0.246 | 0.056 | 0.132 | -0.061 | 0.001 | 0.001 | 1669.1 | 715.91
16 | ТК 16-86-3 | ТК 16-86-6 | 76 | 0.3 | 0.3 | 75.1406 | -53.3054 | 0.039 | 0.02 | 0.428 | 0.217 | 0.303 | -0.215 | 0.013 | 0.013 | 6153.06 | 2636.45
16 | ТК 16-86-6 | УТ 16-86-6 | 23 | 0.2 | 0.2 | 29.3591 | -19.2626 | 0.015 | 0.007 | 0.55 | 0.239 | 0.266 | -0.175 | 0.002 | 0.002 | 1440.29 | 617
16 | УТ 16-86-6 | Д/с №15 | 20 | 0.1 | 0.1 | 4.4711 | -2.9339 | 0.012 | 0.005 | 0.491 | 0.215 | 0.162 | -0.106 | 0 | 0 | 857.08 | 367.8
16 | УТ 16-86-6 | ТК 16-86-7 | 66 | 0.125 | 0.125 | 11.2527 | -9.5321 | 0.076 | 0.054 | 0.953 | 0.687 | 0.261 | -0.221 | 0.002 | 0.002 | 3237.88 | 1382.82
| ТК 16-86-7 |  | 89
16 | ТК 16-86-7 | Гостиница | 20 | 0.125 | 0.125 | 9.9804 | -8.4643 | 0.018 | 0.013 | 0.752 | 0.543 | 0.232 | -0.197 | 0.001 | 0.001 | 977.75 | 420.33
16 | ТК 16-86-7 | УТ 16-86-7 | 141 | 0.07 | 0.07 | 1.2704 | -1.0697 | 0.045 | 0.032 | 0.264 | 0.189 | 0.094 | -0.079 | 0.001 | 0.001 | 5259.95 | 2168.93
16 | УТ 16-86-7 | ул. Школьная, 7 | 20 | 0.07 | 0.07 | 1.269 | -1.071 | 0.006 | 0.005 | 0.263 | 0.189 | 0.094 | -0.079 | 0 | 0 | 717.85 | 307.17
16 | УТ 16-86-6 | УТ 16-86-6/1 | 39 | 0.15 | 0.15 | 13.6335 | -6.7984 | 0.025 | 0.006 | 0.539 | 0.137 | 0.22 | -0.11 | 0.002 | 0.002 | 2084.3 | 895.93
16 | УТ 16-86-6/1 | ул. Амурская, 4 | 10 | 0.125 | 0.125 | 7.8805 | -4.4325 | 0.006 | 0.002 | 0.472 | 0.152 | 0.183 | -0.103 | 0 | 0 | 492.05 | 210.5
16 | УТ 16-86-6/1 | ул. Амурская, 4 | 45 | 0.05 | 0.05 | 5.7513 | -2.3676 | 1.629 | 0.279 | 30.165 | 5.159 | 0.835 | -0.344 | 0 | 0 | 1456.24 | 626.17
16 | ТК 16-86-6 | УТ 16-86-10 | 124 | 0.25 | 0.25 | 45.7684 | -34.0559 | 0.062 | 0.034 | 0.414 | 0.231 | 0.266 | -0.198 | 0.015 | 0.015 | 8994.44 | 3853.78
16 | УТ 16-86-10 | ТК 16-86-10 | 42 | 0.25 | 0.25 | 45.7535 | -34.0707 | 0.021 | 0.012 | 0.414 | 0.231 | 0.266 | -0.198 | 0.005 | 0.005 | 3045.73 | 1305.12
16 | ТК 16-86-10 | Спорткомплекс | 60 | 0.15 | 0.15 | 33.1572 | -25.4274 | 0.227 | 0.134 | 3.146 | 1.856 | 0.535 | -0.41 | 0.003 | 0.003 | 3206.71 | 1375.16
16 | ТК 16-86-10 | Трибуны | 104 | 0.2 | 0.2 | 12.5913 | -8.6484 | 0.013 | 0.006 | 0.104 | 0.05 | 0.114 | -0.078 | 0.008 | 0.008 | 6509.96 | 2780.04
16 | ТК 16-86-2 | ТК 16-87 | 35 | 0.2 | 0.2 | 49.9321 | -20.3405 | 0.066 | 0.011 | 1.579 | 0.266 | 0.453 | -0.184 | 0.003 | 0.003 | 2192.91 | 939.88
16 | ТК 16-87 | ул. Пионерская, 4 | 74 | 0.125 | 0.125 | 5.8064 | -2.7594 | 0.023 | 0.005 | 0.258 | 0.061 | 0.135 | -0.064 | 0.002 | 0.002 | 3634.11 | 1554.26
16 | ТК 16-87 | ТК 16-88 | 31 | 0.2 | 0.2 | 44.123 | -17.5838 | 0.046 | 0.007 | 1.235 | 0.2 | 0.4 | -0.159 | 0.002 | 0.002 | 1942.42 | 832.7
16 | ТК 16-88 | ул. Пионерская, 2 | 32 | 0.125 | 0.125 | 11.6279 | -5.5744 | 0.039 | 0.009 | 1.017 | 0.239 | 0.27 | -0.129 | 0.001 | 0.001 | 1571.96 | 675.06
16 | ТК 16-88 | ТК 16-89-2 | 35 | 0.15 | 0.15 | 31.4342 | -10.9574 | 0.119 | 0.015 | 2.829 | 0.35 | 0.507 | -0.177 | 0.002 | 0.002 | 1873 | 803.79
16 | ТК 16-89-2 | ул. Амурская, 2 | 30 | 0.1 | 0.1 | 10.9087 | -3.2848 | 0.103 | 0.01 | 2.872 | 0.268 | 0.396 | -0.119 | 0.001 | 0.001 | 1289.05 | 553.13
16 | ТК 16-89-2 | ТК 16-89-3 | 33 | 0.15 | 0.15 | 20.524 | -7.6741 | 0.048 | 0.007 | 1.213 | 0.174 | 0.331 | -0.124 | 0.001 | 0.001 | 1768.34 | 757.6
16 | ТК 16-89-3 | УТ 16-89-3 | 20 | 0.15 | 0.15 | 20.5226 | -7.6755 | 0.029 | 0.004 | 1.213 | 0.174 | 0.331 | -0.124 | 0.001 | 0.001 | 1071.35 | 459.17
16 | УТ 16-89-3 | ул. Амурская, 2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 6.8376 | -2.5571 | 0.02 | 0.003 | 1.137 | 0.164 | 0.248 | -0.093 | 0 | 0 | 644.33 | 276.25
16 | УТ 16-89-3 | УТ 16-89-3/1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 13.6841 | -5.1193 | 0.017 | 0.002 | 1.405 | 0.202 | 0.318 | -0.119 | 0 | 0 | 491.75 | 210.72
16 | УТ 16-89-3/1 | ул. Амурская, 2 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6.8394 | -2.5595 | 0.014 | 0.002 | 1.138 | 0.165 | 0.248 | -0.093 | 0 | 0 | 429.49 | 184.17
16 | УТ 16-89-3/1 | ул. Амурская, 2 | 28 | 0.1 | 0.1 | 6.8444 | -2.5601 | 0.038 | 0.006 | 1.139 | 0.165 | 0.248 | -0.093 | 0.001 | 0.001 | 1202.58 | 515.21
16 | ТК 16-88 | КНС | 149 | 0.05 | 0.05 | 1.0584 | -1.0544 | 0.188 | 0.186 | 1.05 | 1.042 | 0.154 | -0.153 | 0.001 | 0.001 | 4813.8 | 1983.4
15 |  | УТ 15-7/1-8 | 66 | 0.1 | 0.1 | 5.22 | -5.1971 | 0.053 | 0.052 | 0.667 | 0.661 | 0.189 | -0.189 | 0.001 | 0.001 | 3685.62 | 1576.92
16 | УТ 16-12-1/1 | пр. Мира, 55 | 23 | 0.15 | 0.15 | 10.3239 | -10.2959 | 0.009 | 0.009 | 0.312 | 0.31 | 0.166 | -0.166 | 0.001 | 0.001 | 1222.51 | 527.26
16 | УТ 16-12-1/1 | УТ 16-12-1/1-1 | 272 | 0.15 | 0.15 | 9.2358 | -9.1825 | 0.082 | 0.081 | 0.25 | 0.247 | 0.149 | -0.148 | 0.012 | 0.012 | 14457.54 | 6119.27
16 | УТ 16-20 | УТ 16-20 | 28 | 0.1 | 0.1 | 5.3172 | -5.1222 | 0.023 | 0.022 | 0.692 | 0.643 | 0.193 | -0.186 | 0.001 | 0.001 | 1197.31 | 512.47
16 | ТК 16-23-2 | УТ 16-23-2 | 20 | 0.1 | 0.1 | 10.4331 | -8.4487 | 0.063 | 0.042 | 2.629 | 1.729 | 0.378 | -0.306 | 0 | 0 | 855.75 | 367.94
16 | УТ 16-23-2 | пр-т Мира, 32 | 32 | 0.05 | 0.05 | 3.4646 | -2.8029 | 0.422 | 0.277 | 10.993 | 7.213 | 0.503 | -0.407 | 0 | 0 | 1034.2 | 442.69
16 | УТ 1608-1/1 | УТ 16-8-1/1-1 | 26 | 0.1 | 0.1 | 1.41 | -1.4047 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0 | 0 | 1095.97 | 468.56
16 |  |  | 30 | 0.1 | 0.1 | 11.0971 | -11.083 | 0.082 | 0.082 | 2.277 | 2.271 | 0.403 | -0.402 | 0.001 | 0.001 | 1817.66 | 778.72
16 | ТК 16-32-1 | Кафе | 73 | 0.05 | 0.05 | 3.2206 | -3.2118 | 0.833 | 0.828 | 9.506 | 9.455 | 0.467 | -0.466 | 0 | 0 | 2356.95 | 1006.51
16 |  | ТК 16-35 | 41 | 0.35 | 0.35 | 225.9276 | -191.4471 | 0.084 | 0.06 | 1.705 | 1.226 | 0.669 | -0.567 | 0.01 | 0.01 | 3689.88 | 1581.28
16 | УТ 16-65/1 | ул. Лесная, 1а | 15 | 0.1 | 0.1 | 7.6889 | -3.645 | 0.026 | 0.006 | 1.435 | 0.329 | 0.279 | -0.132 | 0 | 0 | 643.31 | 276.16
16 | ул. Амурская, 10 | УТ 16-35-2/2-3 | 10 | 0.1 | 0.1 | -3.4573 | 2.7881 | 0.004 | 0.002 | 0.296 | 0.194 | -0.125 | 0.101 | 0 | 0 | 428.63 | 183.76
16 | УТ 16-35-2/2-3 | ул. Амурская, 10 | 26 | 0.1 | 0.1 | 3.4582 | -2.7866 | 0.009 | 0.006 | 0.297 | 0.194 | 0.125 | -0.101 | 0 | 0 | 1114.43 | 476.91
16 | УТ 16-35-2/2-3 | УТ 16-35-2/2-2 | 35 | 0.1 | 0.1 | -6.9157 | 5.5745 | 0.049 | 0.032 | 1.163 | 0.759 | -0.251 | 0.202 | 0.001 | 0.001 | 1501.69 | 642.94
16 | УТ 16-72 | УТ 16-73 | 25 | 0.15 | 0.15 | 16.7693 | -13.6599 | 0.024 | 0.016 | 0.813 | 0.541 | 0.27 | -0.22 | 0.001 | 0.001 | 1321.52 | 566.25
16 | УТ 16-73 | ТК 16-73 | 32 | 0.15 | 0.15 | 16.7682 | -13.661 | 0.031 | 0.021 | 0.812 | 0.542 | 0.27 | -0.22 | 0.001 | 0.001 | 1691.2 | 724.61
16 | пр-т Мира, 17 | УТ 16-25 | 61 | 0.15 | 0.15 | -13.8621 | 12.8253 | 0.041 | 0.035 | 0.557 | 0.478 | -0.223 | 0.207 | 0.003 | 0.003 | 3262.75 | 1396.9
16 | УТ 16-25 | пр-т Мира, 17 | 42 | 0.08 | 0.08 | 11.4466 | -10.9065 | 0.512 | 0.465 | 10.15 | 9.219 | 0.649 | -0.618 | 0.001 | 0.001 | 1670.95 | 716.09
16 | ТК 16-18 | УТ 16-18 | 180 | 0.125 | 0.125 | 10.6922 | -8.8879 | 0.186 | 0.129 | 0.862 | 0.598 | 0.248 | -0.206 | 0.005 | 0.005 | 8844.94 | 3765.71
16 | УТ 16-18 | Школа №5 | 44 | 0.1 | 0.1 | 5.344 | -4.4472 | 0.037 | 0.026 | 0.699 | 0.486 | 0.194 | -0.161 | 0.001 | 0.001 | 1876.2 | 803.34
16 | УТ 16-18 | Школа №5 | 43 | 0.1 | 0.1 | 5.3429 | -4.4461 | 0.036 | 0.025 | 0.698 | 0.486 | 0.194 | -0.161 | 0.001 | 0.001 | 1833.56 | 785.11
16 | УТ 16-20 | Гараж №1 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0.8235 | -0.8209 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.057 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0 | 792.28 | 337.79
16 | УТ 16-20 | Гараж №2 | 25 | 0.08 | 0.08 | 0.5822 | -0.5801 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.029 | 0.033 | -0.033 | 0 | 0 | 990.35 | 419.36
16 | УТ 16-20 | Гараж | 35 | 0.08 | 0.08 | 3.911 | -3.7217 | 0.051 | 0.046 | 1.203 | 1.091 | 0.222 | -0.211 | 0 | 0 | 1386.5 | 594.49
16 | УТ 16-21-1 | ТК 16-21-2 | 59 | 0.2 | 0.2 | 40.3349 | -30.6583 | 0.073 | 0.042 | 1.033 | 0.599 | 0.366 | -0.278 | 0.005 | 0.005 | 3692.67 | 1582.29
16 |  | пр-т Комсомольский, 7 | 42 | 0.1 | 0.1 | 5.7627 | -4.3285 | 0.041 | 0.023 | 0.811 | 0.461 | 0.209 | -0.157 | 0.001 | 0.001 | 1799.05 | 771.03
16 |  | МЧС | 31 | 0.07 | 0.07 | 5.981 | -4.8892 | 0.209 | 0.14 | 5.608 | 3.757 | 0.443 | -0.362 | 0 | 0 | 1159.96 | 497.77
16 |  | ТК 16-22-1 | 45 | 0.15 | 0.15 | 26.1473 | -19.0963 | 0.106 | 0.057 | 1.962 | 1.051 | 0.422 | -0.308 | 0.002 | 0.002 | 2403.86 | 1029.37
16 | ТК 16-22-1 | ТК 16-26/1 | 43 | 0.125 | 0.125 | 11.0147 | -8.1735 | 0.047 | 0.026 | 0.914 | 0.507 | 0.256 | -0.19 | 0.001 | 0.001 | 2106.82 | 903.34
16 | ТК 16-26/1 | пр-т Комсомольский, 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.2479 | -3.8301 | 0.008 | 0.004 | 0.674 | 0.362 | 0.19 | -0.139 | 0 | 0 | 428.19 | 183.53
16 | ТК 16-26/1 | пр-т Комсомольский, 3 | 23 | 0.1 | 0.1 | 5.7655 | -4.3447 | 0.022 | 0.013 | 0.812 | 0.464 | 0.209 | -0.158 | 0 | 0 | 984.83 | 421.79
16 | ТК 16-22-1 | ТК 16-21-5 | 36 | 0.15 | 0.15 | 15.1307 | -10.9247 | 0.029 | 0.015 | 0.663 | 0.348 | 0.244 | -0.176 | 0.002 | 0.002 | 1921.49 | 822.71
16 | ТК 16-21-5 | пр-т Комсомольский, 9 | 62 | 0.125 | 0.125 | 10.1313 | -7.4108 | 0.058 | 0.031 | 0.775 | 0.418 | 0.235 | -0.172 | 0.002 | 0.002 | 3034.84 | 1300.9
16 | ТК 16-21-5 | пр-т Комсомольский, 1 | 79 | 0.1 | 0.1 | 4.9979 | -3.5154 | 0.058 | 0.029 | 0.612 | 0.306 | 0.181 | -0.128 | 0.002 | 0.002 | 3377.9 | 1442.96
16 | УТ 16-23-2 | пр-т Мира, 32 | 5 | 0.05 | 0.05 | 3.4554 | -2.7949 | 0.066 | 0.043 | 10.935 | 7.172 | 0.501 | -0.406 | 0 | 0 | 161.59 | 69.3
16 | УТ 16-23-2 | пр-т Мира, 32 | 28 | 0.05 | 0.05 | 3.5128 | -2.8512 | 0.38 | 0.251 | 11.299 | 7.462 | 0.51 | -0.414 | 0 | 0 | 904.93 | 387.47
16 | ТК 16-23-2 | ТК 16-24 | 35 | 0.35 | 0.35 | 156.7507 | -127.3492 | 0.035 | 0.023 | 0.824 | 0.545 | 0.464 | -0.377 | 0.008 | 0.008 | 3139.09 | 1344.95
16 | ТК 16-24 | ТК 16-25 | 95 | 0.35 | 0.35 | 156.7425 | -127.3574 | 0.094 | 0.062 | 0.824 | 0.545 | 0.464 | -0.377 | 0.022 | 0.022 | 8518 | 3650.07
16 | ТК 16-25 | УТ 16-25 | 43 | 0.15 | 0.15 | 25.3132 | -23.7274 | 0.095 | 0.083 | 1.839 | 1.618 | 0.408 | -0.383 | 0.002 | 0.002 | 2293.55 | 985.7
16 | ТК 16-25 | ТК 16-26 | 24 | 0.35 | 0.35 | 131.4071 | -103.6523 | 0.017 | 0.01 | 0.58 | 0.362 | 0.389 | -0.307 | 0.006 | 0.006 | 2151.62 | 921.44
16 | ТК 16-26 | Тк 16-27 | 76 | 0.3 | 0.3 | 106.6482 | -82.5501 | 0.078 | 0.047 | 0.857 | 0.516 | 0.43 | -0.333 | 0.013 | 0.013 | 6132.37 | 2627.05
16 | Тк 16-27 | Кинотеатр | 39 | 0.07 | 0.07 | 2.8121 | -2.8043 | 0.059 | 0.058 | 1.256 | 1.249 | 0.208 | -0.208 | 0 | 0 | 1455.41 | 624.12
16 | Тк 16-27 | УТ 16-27 | 60 | 0.3 | 0.3 | 103.823 | -79.7589 | 0.059 | 0.035 | 0.813 | 0.482 | 0.418 | -0.321 | 0.01 | 0.01 | 4839.3 | 2073.59
16 | УТ 16-27 | пр-т Комсомольский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.4837 | -3.8512 | 0.003 | 0.002 | 0.494 | 0.366 | 0.163 | -0.14 | 0 | 0 | 213.56 | 91.96
16 | УТ 16-27 | УТ 16-28/2 | 20 | 0.3 | 0.3 | 99.3289 | -75.918 | 0.018 | 0.01 | 0.744 | 0.437 | 0.4 | -0.306 | 0.003 | 0.003 | 1612.8 | 691
16 | УТ 16-28/2 | пр-т Комсомольский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.6443 | -3.7018 | 0.003 | 0.002 | 0.53 | 0.339 | 0.168 | -0.134 | 0 | 0 | 213.5 | 91.95
16 | УТ 16-28/2 | УТ 16-28-1 | 40 | 0.3 | 0.3 | 94.6812 | -72.2197 | 0.032 | 0.019 | 0.677 | 0.395 | 0.382 | -0.291 | 0.007 | 0.007 | 3224.67 | 1381.53
16 | УТ 16-28-1 | пр-т Комсомольский, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.4857 | -3.6534 | 0.003 | 0.002 | 0.495 | 0.33 | 0.163 | -0.133 | 0 | 0 | 213.43 | 91.93
16 | УТ 16-28-1 | пр-т Комсомольский, 2 | 20 | 0.125 | 0.125 | 4.4862 | -3.6513 | 0.004 | 0.003 | 0.156 | 0.104 | 0.104 | -0.085 | 0.001 | 0.001 | 977.31 | 420.28
16 | УТ 16-28-1 | ТК 16-28 | 20 | 0.3 | 0.3 | 85.7024 | -64.9218 | 0.013 | 0.008 | 0.555 | 0.32 | 0.345 | -0.262 | 0.003 | 0.003 | 1611.79 | 690.38
16 | ТК 16-28 | УТ 16-29-1 | 23 | 0.2 | 0.2 | 35.291 | -24.0209 | 0.022 | 0.01 | 0.792 | 0.37 | 0.32 | -0.218 | 0.002 | 0.002 | 1433.19 | 614.7
16 | УТ 16-29-1 | пр-т Комсомольский, 32 | 26 | 0.08 | 0.08 | 3.5653 | -2.8492 | 0.031 | 0.02 | 1.002 | 0.644 | 0.202 | -0.161 | 0 | 0 | 1029.69 | 442.24
16 | УТ 16-29-1 | ТК 16-29-2 | 32 | 0.15 | 0.15 | 31.7238 | -21.1735 | 0.111 | 0.05 | 2.881 | 1.29 | 0.511 | -0.341 | 0.001 | 0.001 | 1703.82 | 729.85
16 | ТК 16-29-2 | пр-т Комсомольский, 30 | 25 | 0.08 | 0.08 | 3.5686 | -2.8525 | 0.03 | 0.019 | 1.004 | 0.646 | 0.202 | -0.162 | 0 | 0 | 989.6 | 425.13
16 | ТК 16-29-2 | пр-т Комсомольский, 28 | 75 | 0.1 | 0.1 | 8.7024 | -4.0747 | 0.165 | 0.037 | 1.834 | 0.409 | 0.316 | -0.148 | 0.001 | 0.001 | 3200.51 | 1374.14
16 | ТК 16-29-2 | ТК 16-29-3 | 30 | 0.15 | 0.15 | 19.4515 | -14.2477 | 0.039 | 0.021 | 1.09 | 0.588 | 0.314 | -0.23 | 0.001 | 0.001 | 1596.55 | 683.3
16 | ТК 16-29-3 | Горводоканал | 26 | 0.08 | 0.08 | 3.7172 | -3.6519 | 0.034 | 0.033 | 1.088 | 1.051 | 0.211 | -0.207 | 0 | 0 | 1027.78 | 441.83
16 | ТК 16-29-3 | Лингвистическая школа | 66 | 0.08 | 0.08 | 2.7954 | -2.0129 | 0.049 | 0.026 | 0.62 | 0.325 | 0.158 | -0.114 | 0.001 | 0.001 | 2608.98 | 1114.88
16 | ТК 16-29-3 | ТК 16-29-5 | 146 | 0.15 | 0.15 | 12.9377 | -8.5841 | 0.085 | 0.038 | 0.486 | 0.217 | 0.209 | -0.138 | 0.006 | 0.006 | 7759.22 | 3316.65
16 | ТК 16-29-5 | пр-т Комсомольский, 34 | 23 | 0.1 | 0.1 | 4.7549 | -2.5947 | 0.015 | 0.005 | 0.555 | 0.169 | 0.172 | -0.094 | 0 | 0 | 977.57 | 419.39
16 | ТК 16-29-5 | ТК 16-29-6 | 26 | 0.125 | 0.125 | 8.1765 | -5.9957 | 0.016 | 0.009 | 0.507 | 0.275 | 0.19 | -0.139 | 0.001 | 0.001 | 1265.08 | 541.69
16 | ТК 16-29-6 | Вечерняя школа | 20 | 0.1 | 0.1 | 3.4181 | -3.4088 | 0.007 | 0.007 | 0.29 | 0.288 | 0.124 | -0.124 | 0 | 0 | 849.3 | 364.01
16 | ТК 16-29-6 | ТК 16-29-7 | 35 | 0.1 | 0.1 | 4.7576 | -2.5877 | 0.023 | 0.007 | 0.555 | 0.168 | 0.173 | -0.094 | 0.001 | 0.001 | 1486.27 | 636.03
16 | ТК 16-29-7 | пр-т Комсомольский, 36 | 15 | 0.1 | 0.1 | 4.757 | -2.5884 | 0.01 | 0.003 | 0.555 | 0.168 | 0.173 | -0.094 | 0 | 0 | 636.03 | 272.54
16 | ТК 16-28 | ТК 16-30 | 125 | 0.25 | 0.25 | 50.408 | -40.9043 | 0.075 | 0.05 | 0.502 | 0.332 | 0.293 | -0.237 | 0.015 | 0.015 | 9022.29 | 3862.99
16 | ТК 16-30 | ТК 16-30-1 | 50 | 0.125 | 0.125 | 11.805 | -10.2644 | 0.063 | 0.048 | 1.048 | 0.795 | 0.274 | -0.238 | 0.001 | 0.001 | 2439.58 | 1048.04
16 | ТК 16-30-1 | пр-т Комсомольский, 4 | 39 | 0.125 | 0.125 | 11.8035 | -10.2659 | 0.049 | 0.037 | 1.048 | 0.795 | 0.274 | -0.238 | 0.001 | 0.001 | 1907.43 | 817.11
| ТК 16-30-1 |  | 18
16 | ТК 16-30 | ТК 16-30-1а | 39 | 0.25 | 0.25 | 38.5881 | -30.6549 | 0.014 | 0.009 | 0.296 | 0.188 | 0.224 | -0.178 | 0.005 | 0.005 | 2812.26 | 1203.84
16 | ТК 16-30-1а | ТК 16-30-2 | 27 | 0.2 | 0.2 | 36.6887 | -28.7709 | 0.028 | 0.017 | 0.856 | 0.529 | 0.333 | -0.261 | 0.002 | 0.002 | 1678.85 | 719.56
16 | ТК 16-30-2 | Управл. образования | 20 | 0.1 | 0.1 | 1.8946 | -1.8891 | 0.002 | 0.002 | 0.092 | 0.091 | 0.069 | -0.069 | 0 | 0 | 851.47 | 365.35
16 | ТК 16-30-1а | Администрация района | 72 | 0.07 | 0.07 | 1.8947 | -1.8887 | 0.05 | 0.05 | 0.577 | 0.573 | 0.14 | -0.14 | 0.001 | 0.001 | 2677.51 | 1139.19
16 | ТК 16-30-2 | ТК 16-30-4 | 98 | 0.2 | 0.2 | 34.7919 | -26.8838 | 0.091 | 0.054 | 0.77 | 0.462 | 0.316 | -0.244 | 0.008 | 0.008 | 6094.06 | 2610.16
16 | ТК 16-30-4 | УТ 16-30-3 | 64 | 0.08 | 0.08 | 2.6407 | -1.8537 | 0.043 | 0.021 | 0.555 | 0.277 | 0.15 | -0.105 | 0.001 | 0.001 | 2525.94 | 1075.52
16 | УТ 16-30-3 | ПФР | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.2167 | -0.435 | 0.017 | 0.002 | 1.382 | 0.185 | 0.177 | -0.063 | 0 | 0 | 318.26 | 136.38
16 | УТ 16-30-3 | Хлебопекарня | 15 | 0.05 | 0.05 | 1.4232 | -1.4195 | 0.034 | 0.034 | 1.883 | 1.873 | 0.207 | -0.206 | 0 | 0 | 477.4 | 204.41
16 | ТК 16-30-4 | ТК 16-30-5 | 78 | 0.2 | 0.2 | 32.1437 | -25.0376 | 0.062 | 0.038 | 0.658 | 0.401 | 0.292 | -0.227 | 0.006 | 0.006 | 4847.45 | 2077.4
16 | ТК 16-30-5 | пр-т Комсомольский, 18 | 10 | 0.125 | 0.125 | 6.4048 | -4.929 | 0.004 | 0.002 | 0.313 | 0.187 | 0.149 | -0.114 | 0 | 0 | 487.07 | 209.26
16 | ТК 16-30-5 |  | 84 | 0.15 | 0.15 | 25.733 | -20.1145 | 0.192 | 0.117 | 1.901 | 1.165 | 0.415 | -0.324 | 0.004 | 0.004 | 4457.02 | 1908.09
16 |  | пр-т Комсомольский, 20 | 26 | 0.1 | 0.1 | 6.4166 | -4.9823 | 0.031 | 0.019 | 1.003 | 0.608 | 0.233 | -0.181 | 0 | 0 | 1105.01 | 474.24
16 |  |  | 69 | 0.15 | 0.15 | 19.3128 | -15.1358 | 0.089 | 0.055 | 1.075 | 0.663 | 0.311 | -0.244 | 0.003 | 0.003 | 3657.17 | 1565.68
16 |  | пр-т Комсомольский, 22 | 20 | 0.1 | 0.1 | 6.4345 | -5.0497 | 0.024 | 0.015 | 1.008 | 0.625 | 0.233 | -0.183 | 0 | 0 | 849.1 | 364.35
16 |  | ТК 16-30-6 | 40 | 0.15 | 0.15 | 12.8754 | -10.0891 | 0.023 | 0.014 | 0.482 | 0.298 | 0.208 | -0.163 | 0.002 | 0.002 | 2117.83 | 906.56
16 | ТК 16-30-6 |  | 26 | 0.15 | 0.15 | 12.8736 | -10.0909 | 0.015 | 0.009 | 0.482 | 0.298 | 0.208 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 1374.95 | 589.11
16 |  | пр-т Комсомольский, 24 | 23 | 0.1 | 0.1 | 6.4367 | -5.0477 | 0.028 | 0.017 | 1.009 | 0.624 | 0.233 | -0.183 | 0 | 0 | 975.05 | 417.9
16 |  | пр-т Комсомольский, 26 | 43 | 0.1 | 0.1 | 6.4358 | -5.0442 | 0.052 | 0.032 | 1.009 | 0.623 | 0.233 | -0.183 | 0.001 | 0.001 | 1822.91 | 780.37
16 | ТК 16-26 | ТК 16-26-1 | 22 | 0.15 | 0.15 | 24.7533 | -21.1079 | 0.046 | 0.034 | 1.759 | 1.282 | 0.399 | -0.34 | 0.001 | 0.001 | 1172.57 | 503.02
16 | ТК 16-26-1 |  | 38 | 0.125 | 0.125 | 9.1012 | -7.7474 | 0.029 | 0.021 | 0.627 | 0.456 | 0.211 | -0.18 | 0.001 | 0.001 | 1861.01 | 798.45
16 |  | пр-т Мира, 30 | 25 | 0.125 | 0.125 | 4.5507 | -3.8736 | 0.005 | 0.004 | 0.16 | 0.117 | 0.106 | -0.09 | 0.001 | 0.001 | 1225.69 | 524.56
16 |  | пр-т Мира, 30 | 5 | 0.125 | 0.125 | 4.5493 | -3.8749 | 0.001 | 0.001 | 0.16 | 0.117 | 0.106 | -0.09 | 0 | 0 | 245.14 | 105.12
16 | ТК 16-26-1 | ТК 16-26-3 | 55 | 0.15 | 0.15 | 15.6511 | -13.3614 | 0.047 | 0.034 | 0.709 | 0.518 | 0.252 | -0.215 | 0.002 | 0.002 | 2934.3 | 1255.73
16 | ТК 16-26-3 |  | 30 | 0.125 | 0.125 | 7.8223 | -6.6541 | 0.017 | 0.012 | 0.465 | 0.338 | 0.182 | -0.154 | 0.001 | 0.001 | 1467.08 | 629.27
16 |  | пр-т Мира, 28 | 25 | 0.125 | 0.125 | 3.9109 | -3.3263 | 0.004 | 0.003 | 0.119 | 0.087 | 0.091 | -0.077 | 0.001 | 0.001 | 1223.58 | 523.52
16 |  | пр-т Мира, 28 | 5 | 0.125 | 0.125 | 3.9105 | -3.3287 | 0.001 | 0.001 | 0.119 | 0.087 | 0.091 | -0.077 | 0 | 0 | 244.72 | 104.95
16 | ТК 16-26-3 | ТК 16-26-2 | 59 | 0.125 | 0.125 | 7.8265 | -6.7096 | 0.033 | 0.024 | 0.465 | 0.343 | 0.182 | -0.156 | 0.002 | 0.002 | 2885.25 | 1233.67
16 | ТК 16-26-2 |  | 38 | 0.125 | 0.125 | 7.8247 | -6.7114 | 0.021 | 0.016 | 0.465 | 0.344 | 0.182 | -0.156 | 0.001 | 0.001 | 1853.99 | 794.06
16 |  | пр-т Мира, 26 | 25 | 0.125 | 0.125 | 3.9125 | -3.3557 | 0.004 | 0.003 | 0.119 | 0.088 | 0.091 | -0.078 | 0.001 | 0.001 | 1218.95 | 521.55
16 |  | пр-т Мира, 26 | 5 | 0.125 | 0.125 | 3.9111 | -3.3569 | 0.001 | 0.001 | 0.119 | 0.089 | 0.091 | -0.078 | 0 | 0 | 243.79 | 104.55
16 | ТК 16-35 | УТ-16-35-2/1-1 | 38 | 0.2 | 0.2 | 37.6345 | -32.6643 | 0.041 | 0.031 | 0.9 | 0.68 | 0.341 | -0.296 | 0.003 | 0.003 | 2382.9 | 1026.28
16 | УТ-16-35-2/1-1 | пр-т Мира, 9 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.1796 | -2.7487 | 0.002 | 0.001 | 0.252 | 0.189 | 0.115 | -0.1 | 0 | 0 | 215.72 | 92.11
16 | ТК 16-35 | ТК 16-35-1 | 38 | 0.35 | 0.35 | 188.2834 | -158.7924 | 0.054 | 0.039 | 1.186 | 0.845 | 0.558 | -0.47 | 0.009 | 0.009 | 3419.67 | 1463.96
16 | ТК 16-35-1 |  | 81 | 0.1 | 0.1 | 7.3377 | -6.2734 | 0.127 | 0.093 | 1.308 | 0.959 | 0.266 | -0.228 | 0.002 | 0.002 | 3473.69 | 1485.66
16 | ТК 16-35-1 | УТ 16-36/1 | 35 | 0.25 | 0.25 | 180.9369 | -152.5279 | 0.268 | 0.191 | 6.38 | 4.538 | 1.05 | -0.885 | 0.004 | 0.004 | 2539.48 | 1088.34
16 | УТ 16-36/1 | ТК 16-36 | 15 | 0.25 | 0.25 | 180.9327 | -152.5321 | 0.115 | 0.082 | 6.38 | 4.539 | 1.05 | -0.885 | 0.002 | 0.002 | 1088.34 | 466.43
16 | ТК 16-36 | УТ 16-36 | 35 | 0.15 | 0.15 | 19.1109 | -17.0272 | 0.044 | 0.035 | 1.053 | 0.837 | 0.308 | -0.275 | 0.002 | 0.002 | 1871.84 | 803.28
16 | УТ 16-36 | пр-т Мира, 14 | 50 | 0.125 | 0.125 | 8.5964 | -7.5784 | 0.034 | 0.026 | 0.56 | 0.437 | 0.2 | -0.176 | 0.001 | 0.001 | 2457.91 | 1052.19
16 | УТ 16-36 | пр-т Мира, 14 | 5 | 0.05 | 0.05 | 8.607 | -7.5957 | 0.404 | 0.315 | 67.411 | 52.53 | 1.249 | -1.102 | 0 | 0 | 161.65 | 69.39
16 | УТ 16-36 | пр-т Мира, 14 | 66 | 0.05 | 0.05 | 1.9059 | -1.8546 | 0.266 | 0.252 | 3.355 | 3.179 | 0.277 | -0.269 | 0 | 0 | 2133.78 | 906.45
16 | ТК 16-36 | ТК 16-37 | 79 | 0.25 | 0.25 | 80.4499 | -64.2039 | 0.12 | 0.077 | 1.269 | 0.811 | 0.467 | -0.373 | 0.009 | 0.009 | 5731.85 | 2452.76
16 | ТК 16-37 | УТ 16-37 | 38 | 0.125 | 0.125 | 10.0081 | -8.3743 | 0.034 | 0.024 | 0.756 | 0.532 | 0.232 | -0.194 | 0.001 | 0.001 | 1862.7 | 799.7
16 | УТ 16-37 | пр-т Мира, 16 | 20 | 0.125 | 0.125 | 5.2991 | -4.4743 | 0.005 | 0.004 | 0.216 | 0.155 | 0.123 | -0.104 | 0.001 | 0.001 | 982.09 | 420.72
16 | УТ 16-37 | пр-т Мира, 18 | 20 | 0.125 | 0.125 | 4.7079 | -3.9011 | 0.004 | 0.003 | 0.171 | 0.119 | 0.109 | -0.091 | 0.001 | 0.001 | 982.09 | 420.62
16 | ТК 16-37 | ТК 16-38 | 65 | 0.25 | 0.25 | 70.4324 | -55.8391 | 0.076 | 0.048 | 0.975 | 0.615 | 0.409 | -0.324 | 0.008 | 0.008 | 4708.88 | 2017.08
16 | ТК 16-38 | ТК 16-39-1 | 68 | 0.15 | 0.15 | 13.5704 | -7.2455 | 0.044 | 0.013 | 0.534 | 0.155 | 0.219 | -0.117 | 0.003 | 0.003 | 3629.34 | 1553.28
16 | ТК 16-39-1 | Д/с №9 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.9645 | -3.4147 | 0.01 | 0.003 | 0.868 | 0.289 | 0.216 | -0.124 | 0 | 0 | 427.38 | 183.74
16 | ТК 16-38 | ТК 16-39-2 | 64 | 0.15 | 0.15 | 24.1353 | -21.8183 | 0.129 | 0.105 | 1.673 | 1.369 | 0.389 | -0.352 | 0.003 | 0.003 | 3415.85 | 1461.73
16 | ТК 16-39-2 | УТ 16-39-2 | 39 | 0.15 | 0.15 | 16.2447 | -14.0113 | 0.036 | 0.027 | 0.763 | 0.569 | 0.262 | -0.226 | 0.002 | 0.002 | 2078.4 | 891.14
16 | УТ 16-39-2 | пр-т Мира, 24 | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.0584 | -3.5053 | 0.005 | 0.004 | 0.406 | 0.305 | 0.147 | -0.127 | 0 | 0 | 427.52 | 183.67
16 | УТ 16-39-2 | УТ 16-39-2/1 | 50 | 0.125 | 0.125 | 12.1846 | -10.5076 | 0.067 | 0.05 | 1.116 | 0.833 | 0.283 | -0.244 | 0.001 | 0.001 | 2447.1 | 1047.23
16 | УТ 16-39-2/1 | пр-т Мира, 24 | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.0598 | -3.5056 | 0.005 | 0.004 | 0.406 | 0.305 | 0.147 | -0.127 | 0 | 0 | 426.9 | 183.35
16 | УТ 16-39-2/1 | УТ 16-39-2/1-1 | 50 | 0.125 | 0.125 | 8.1233 | -7.0035 | 0.03 | 0.022 | 0.501 | 0.374 | 0.189 | -0.163 | 0.001 | 0.001 | 2443.53 | 1045.1
16 | УТ 16-39-2/1-1 | пр-т Мира, 24 | 10 | 0.1 | 0.1 | 4.0597 | -3.5038 | 0.005 | 0.004 | 0.406 | 0.304 | 0.147 | -0.127 | 0 | 0 | 426.03 | 182.84
16 | УТ 16-39-2/1-1 | пр-т Мира, 24 | 60 | 0.1 | 0.1 | 4.062 | -3.5012 | 0.029 | 0.022 | 0.407 | 0.304 | 0.147 | -0.127 | 0.001 | 0.001 | 2556.18 | 1091.78
16 | ТК 16-39-2 | ТК 16-39-2а | 56 | 0.1 | 0.1 | 7.8878 | -7.8098 | 0.101 | 0.099 | 1.509 | 1.48 | 0.286 | -0.283 | 0.001 | 0.001 | 2393.04 | 1023.16
16 | ТК 16-39-2а | пр-т Мира, 24а | 56 | 0.1 | 0.1 | 7.639 | -7.5647 | 0.095 | 0.093 | 1.416 | 1.389 | 0.277 | -0.274 | 0.001 | 0.001 | 2387.38 | 1024.91
16 | ТК 16-39-2а | Гараж | 114 | 0.05 | 0.05 | 0.2478 | -0.2461 | 0.009 | 0.008 | 0.063 | 0.062 | 0.036 | -0.036 | 0.001 | 0.001 | 3659.09 | 1361.37
16 | ТК 16-39-1 | Профилакторий "Родник" | 128 | 0.125 | 0.125 | 7.603 | -3.8337 | 0.067 | 0.018 | 0.439 | 0.115 | 0.177 | -0.089 | 0.004 | 0.004 | 6262.53 | 2674.35
16 | ТК 16-38 | УТ 16-41 | 151 | 0.15 | 0.15 | 32.719 | -26.7831 | 0.555 | 0.373 | 3.064 | 2.058 | 0.527 | -0.432 | 0.007 | 0.007 | 8059.27 | 3455.92
16 | УТ 16-41 | УТ 16-41/1 | 57 | 0.15 | 0.15 | 14.3885 | -11.8225 | 0.041 | 0.028 | 0.6 | 0.407 | 0.232 | -0.191 | 0.002 | 0.002 | 3043.96 | 1304.44
16 | УТ 16-41/1 | пр-т Мира, 22 | 5 | 0.1 | 0.1 | 10.4558 | -9.0541 | 0.016 | 0.012 | 2.64 | 1.984 | 0.379 | -0.328 | 0 | 0 | 214.09 | 91.81
16 | УТ 16-41/1 | Центр гигиены и эпидемиологии | 38 | 0.1 | 0.1 | 3.9303 | -2.7709 | 0.017 | 0.009 | 0.381 | 0.192 | 0.143 | -0.101 | 0.001 | 0.001 | 1627.07 | 695.21
16 | УТ 16-41 | Музыкальная школа №1 | 46 | 0.1 | 0.1 | 4.5566 | -2.5525 | 0.028 | 0.009 | 0.51 | 0.164 | 0.165 | -0.093 | 0.001 | 0.001 | 1969.78 | 843.1
16 | УТ 16-41 | ТК 16-41 | 78 | 0.08 | 0.08 | 13.7674 | -12.4146 | 1.372 | 1.117 | 14.663 | 11.932 | 0.78 | -0.704 | 0.001 | 0.001 | 3098.27 | 1326.61
16 | ТК 16-41 | ул. Амурская, 16 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10.0609 | -8.5671 | 0.029 | 0.021 | 2.446 | 1.778 | 0.365 | -0.311 | 0 | 0 | 427.82 | 183.72
16 | ТК 16-41 | УТ 16-46 | 180 | 0.1 | 0.1 | 3.7055 | -3.8484 | 0.073 | 0.079 | 0.34 | 0.366 | 0.134 | -0.14 | 0.003 | 0.003 | 7700.78 | 3288.97
16 | УТ 16-46 | ул. Амурская, 14 | 10 | 0.1 | 0.1 | 16.1345 | -14.2005 | 0.075 | 0.058 | 6.255 | 4.852 | 0.585 | -0.515 | 0 | 0 | 426.35 | 182.71
16 | УТ 16-46 | ТК 16-46 | 20 | 0.15 | 0.15 | -12.4324 | 10.3486 | 0.011 | 0.008 | 0.45 | 0.313 | -0.2 | 0.167 | 0.001 | 0.001 | 1067.49 | 455.74
16 | ТК 16-46 | ТК 16-45 | 42 | 0.15 | 0.15 | -27.9928 | 24.1867 | 0.113 | 0.085 | 2.247 | 1.68 | -0.451 | 0.39 | 0.002 | 0.002 | 2243.31 | 960.74
16 | ТК 16-45 | ТК 16-44 | 34 | 0.15 | 0.15 | -43.3648 | 37.9453 | 0.219 | 0.168 | 5.369 | 4.115 | -0.699 | 0.612 | 0.001 | 0.001 | 1816.69 | 778.29
16 | ТК 16-44 | ул. Амурская, 12 | 5 | 0.1 | 0.1 | 15.2558 | -13.6465 | 0.034 | 0.027 | 5.596 | 4.482 | 0.553 | -0.495 | 0 | 0 | 214.22 | 91.87
16 | ТК 16-45 | ул. Амурская, 12 | 10 | 0.1 | 0.1 | 15.3702 | -13.7605 | 0.068 | 0.055 | 5.679 | 4.557 | 0.558 | -0.499 | 0 | 0 | 428.29 | 183.69
16 | ТК 16-46 | ОПС №1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 15.5595 | -13.8389 | 0.07 | 0.055 | 5.82 | 4.609 | 0.564 | -0.502 | 0 | 0 | 427.99 | 183.58
16 | ТК 16-44 | ТК 16-43 | 48 | 0.15 | 0.15 | -58.6221 | 51.5904 | 0.564 | 0.437 | 9.792 | 7.59 | -0.945 | 0.832 | 0.002 | 0.002 | 2565.05 | 1099.17
16 | ТК 16-43 | УТ 16-43/1 | 26 | 0.1 | 0.1 | -15.6749 | 13.7946 | 0.184 | 0.143 | 5.906 | 4.58 | -0.569 | 0.5 | 0 | 0 | 1113.62 | 477.47
16 | УТ 16-43/1 | пр-т Мира, 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.9168 | -3.4654 | 0.002 | 0.002 | 0.379 | 0.298 | 0.142 | -0.126 | 0 | 0 | 214.16 | 91.77
16 | УТ 16-43/1 | УТ 16-43/1-1 | 56 | 0.125 | 0.125 | -19.5922 | 17.2595 | 0.193 | 0.15 | 2.866 | 2.228 | -0.455 | 0.401 | 0.002 | 0.002 | 2747.16 | 1176.79
16 | УТ 16-43/1-1 | пр-т Мира, 4 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.107 | -3.5283 | 0.002 | 0.002 | 0.416 | 0.308 | 0.149 | -0.128 | 0 | 0 | 214.26 | 91.88
16 | УТ 16-43/1-1 | УТ 16-43/1-1 | 62 | 0.15 | 0.15 | -25.9594 | 22.7775 | 0.144 | 0.111 | 1.934 | 1.491 | -0.419 | 0.367 | 0.003 | 0.003 | 3314.83 | 1420
16 | УТ 16-43/1-1 | пр-т Мира, 6 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.5304 | -2.9994 | 0.002 | 0.001 | 0.309 | 0.224 | 0.128 | -0.109 | 0 | 0 | 214.36 | 91.97
16 | УТ 16-43/1-1 | УТ 16-42/1-1 | 57 | 0.15 | 0.15 | -33.0856 | 29.0165 | 0.214 | 0.165 | 3.133 | 2.413 | -0.533 | 0.468 | 0.002 | 0.002 | 3048.66 | 1306.07
16 | УТ 16-42/1-1 | пр-т Мира, 8 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.8702 | -3.418 | 0.002 | 0.002 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | -0.124 | 0 | 0 | 214.44 | 92.03
16 | УТ 16-42/1-1 | УТ 16-42/1 | 62 | 0.15 | 0.15 | -38.5189 | 33.7942 | 0.315 | 0.243 | 4.24 | 3.268 | -0.621 | 0.545 | 0.003 | 0.003 | 3317.15 | 1421.18
16 | УТ 16-42/1 | пр-т Мира, 10 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.6538 | -3.1595 | 0.002 | 0.001 | 0.33 | 0.248 | 0.133 | -0.115 | 0 | 0 | 214.51 | 92.08
16 | УТ 16-42/1 | УТ 16-42/1 | 64 | 0.25 | 0.25 | -79.3948 | 69.5867 | 0.095 | 0.073 | 1.237 | 0.951 | -0.461 | 0.404 | 0.008 | 0.008 | 4646.33 | 1990.88
16 | УТ 16-42/1 | пр-т Мира, 12 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.9564 | -1.7348 | 0.001 | 0 | 0.098 | 0.077 | 0.071 | -0.063 | 0 | 0 | 214.55 | 92.08
16 |  | ТК 16-42 | 10 | 0.07 | 0.07 | -1.672 | 1.4483 | 0.005 | 0.004 | 0.451 | 0.341 | -0.124 | 0.107 | 0 | 0 | 371.32 | 159.04
16 | ТК 16-42 | УТ 16-42/2 | 47 | 0.07 | 0.07 | -1.6721 | 1.4483 | 0.025 | 0.019 | 0.451 | 0.34 | -0.124 | 0.107 | 0 | 0 | 1761.07 | 747.94
16 | УТ 16-42/2 | УТ 16-42/1 | 27 | 0.15 | 0.15 | -37.2183 | 32.6368 | 0.128 | 0.099 | 3.96 | 3.049 | -0.6 | 0.526 | 0.001 | 0.001 | 1444.57 | 618.98
16 | УТ 16-42/2 | УТ 16-42/2-1 | 46 | 0.15 | 0.15 | 35.5458 | -31.189 | 0.199 | 0.154 | 3.614 | 2.786 | 0.573 | -0.503 | 0.002 | 0.002 | 2460.65 | 1054.52
16 | УТ 16-42/2-1 | УТ 16-42/1-1 | 26 | 0.07 | 0.07 | -1.5604 | 1.3624 | 0.012 | 0.009 | 0.394 | 0.302 | -0.116 | 0.101 | 0 | 0 | 974.08 | 417.5
16 | УТ 16-42/2-1 | УТ 16-43/2-1 | 43 | 0.15 | 0.15 | 37.1042 | -32.5534 | 0.203 | 0.157 | 3.936 | 3.033 | 0.598 | -0.525 | 0.002 | 0.002 | 2300.07 | 985.43
16 | УТ 16-43/2-1 | УТ 16-43/1-1 | 23 | 0.15 | 0.15 | -3.5922 | 3.2432 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.033 | -0.058 | 0.052 | 0.001 | 0.001 | 1229.69 | 527.09
16 | УТ 16-43/2-1 | УТ 16-43/2 | 47 | 0.15 | 0.15 | 40.6945 | -35.7985 | 0.267 | 0.207 | 4.731 | 3.665 | 0.656 | -0.577 | 0.002 | 0.002 | 2513.22 | 1076.81
16 | УТ 16-43/2 | УТ 16-43/1-1 | 22 | 0.05 | 0.05 | -2.2585 | 1.9915 | 0.124 | 0.097 | 4.698 | 3.66 | -0.328 | 0.289 | 0 | 0 | 709.79 | 304.3
16 | УТ 16-43/2 | ТК 16-43 | 40 | 0.15 | 0.15 | 42.951 | -37.792 | 0.253 | 0.196 | 5.267 | 4.082 | 0.692 | -0.609 | 0.002 | 0.002 | 2138.34 | 916.09
16 | УТ 16-35-2/2-2 | ул. Амурская, 10 | 29 | 0.1 | 0.1 | 4.5458 | -3.8733 | 0.018 | 0.013 | 0.508 | 0.371 | 0.165 | -0.141 | 0.001 | 0.001 | 1244.25 | 533.2
16 | УТ 16-35-2/2-2 | УТ 16-35-2/2-1 | 63 | 0.1 | 0.1 | -11.4622 | 9.4471 | 0.24 | 0.163 | 3.169 | 2.158 | -0.416 | 0.343 | 0.001 | 0.001 | 2706.94 | 1158.44
16 | УТ 16-35-2/2-1 | пр-т Мира, 1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3.7456 | -3.3532 | 0.002 | 0.002 | 0.347 | 0.279 | 0.136 | -0.122 | 0 | 0 | 214.84 | 92.27
16 | УТ 16-35-2/2-1 | УТ 16-35-2/2 | 85 | 0.15 | 0.15 | -15.209 | 12.7991 | 0.068 | 0.049 | 0.67 | 0.476 | -0.245 | 0.206 | 0.004 | 0.004 | 4563.14 | 1952.01
16 | УТ 16-35-2/2 | пр-т Мира, 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 4.9555 | -4.2018 | 0.004 | 0.003 | 0.602 | 0.435 | 0.18 | -0.152 | 0 | 0 | 215.23 | 92.53
16 | УТ 16-35-2/2 | ТК 16-35-2 | 61 | 0.15 | 0.15 | -20.1681 | 16.9972 | 0.086 | 0.061 | 1.171 | 0.835 | -0.325 | 0.274 | 0.003 | 0.003 | 3278.37 | 1403.45
16 | ТК 16-35-2 | УТ 16-35-2 | 15 | 0.1 | 0.1 | 7.9535 | -7.2569 | 0.028 | 0.023 | 1.534 | 1.279 | 0.289 | -0.263 | 0 | 0 | 646.42 | 277.42
16 | УТ 16-35-2 | пр-т Мира, 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 5.5544 | -4.9142 | 0.009 | 0.007 | 0.754 | 0.592 | 0.201 | -0.178 | 0 | 0 | 431.54 | 185.12
16 | УТ 16-35-2 | ДЛ "Юность России" | 43 | 0.07 | 0.07 | 2.3988 | -2.343 | 0.047 | 0.045 | 0.918 | 0.876 | 0.178 | -0.173 | 0 | 0 | 1620.98 | 691.57
16 | ТК 16-35-2 | УТ-16-35-2/1 | 79 | 0.15 | 0.15 | -28.1242 | 24.2514 | 0.215 | 0.16 | 2.268 | 1.689 | -0.453 | 0.391 | 0.003 | 0.003 | 4250.9 | 1819.61
16 | УТ-16-35-2/1 | пр-т Мира, 7 | 5 | 0.1 | 0.1 | 6.3235 | -5.6715 | 0.006 | 0.005 | 0.974 | 0.786 | 0.229 | -0.206 | 0 | 0 | 215.74 | 92.77
16 | УТ-16-35-2/1 | УТ-16-35-2/1-1 | 80 | 0.08 | 0.08 | -34.4511 | 29.9195 | 8.778 | 6.623 | 91.435 | 68.992 | -1.953 | 1.696 | 0.001 | 0.001 | 3201.66 | 1372.23
16 | УТ 16-42/1 | ТК 16-36 | 93 | 0.25 | 0.25 | -81.3589 | 71.3138 | 0.145 | 0.111 | 1.298 | 0.999 | -0.472 | 0.414 | 0.011 | 0.011 | 6747.62 | 2893.59
16 | ТК 16-21-2 |  | 45 | 0.2 | 0.2 | 37.8944 | -28.3105 | 0.049 | 0.028 | 0.913 | 0.512 | 0.344 | -0.257 | 0.003 | 0.003 | 2815.94 | 1206.61
16 | ТК 16-21-2 | ИФНС | 33 | 0.07 | 0.07 | 2.4359 | -2.3523 | 0.037 | 0.035 | 0.946 | 0.883 | 0.18 | -0.174 | 0 | 0 | 1235.02 | 528.55
15 | ТК 15-51-5 | пр-т Октябрьский, 21а | 55 | 0.1 | 0.1 | 19.6398 | -14.326 | 0.611 | 0.326 | 9.254 | 4.937 | 0.712 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 3154.2 | 1352.21
15 | ТК 15-3 | Западное шоссе, 33 | 95 | 0.05 | 0.05 | 0.8707 | -0.8673 | 0.082 | 0.081 | 0.715 | 0.71 | 0.126 | -0.126 | 0 | 0 | 4169.88 | 1708.9
15 | ТК 15-40-2 | прт Мира, 44 | 25 | 0.1 | 0.1 | 2.3861 | -2.3786 | 0.004 | 0.004 | 0.144 | 0.143 | 0.087 | -0.086 | 0 | 0 | 1444.96 | 618.82
15 | ТК 15-29-3 | Шашалычная | 35 | 0.05 | 0.05 | 0.4692 | -0.4676 | 0.009 | 0.009 | 0.214 | 0.213 | 0.068 | -0.068 | 0 | 0 | 1522.67 | 640.97
15 | УТ 15-49-3 | ПЧ-23 | 230 | 0.1 | 0.1 | 5.8459 | -5.5753 | 0.23 | 0.21 | 0.834 | 0.76 | 0.212 | -0.202 | 0.004 | 0.004 | 12998.7 | 5539.68
16 | УТ 16-84-6 | ул. Амурская, 6а | 5 | 0.05 | 0.05 | 3.5724 | -1.1778 | 0.07 | 0.008 | 11.684 | 1.296 | 0.518 | -0.171 | 0 | 0 | 160.43 | 68.82
16 | УТ 16-85/1 | Ботанический сад | 30 | 0.1 | 0.1 | 4.7064 | -3.6772 | 0.02 | 0.012 | 0.544 | 0.335 | 0.171 | -0.133 | 0.001 | 0.001 | 1294.23 | 553.6
15 | ТК 15-51 | пр-т Октябрьский, 19 | 5 | 0.05 | 0.05 | 5.6333 | -4.0775 | 0.174 | 0.091 | 28.943 | 15.202 | 0.817 | -0.592 | 0 | 0 | 216 | 92.76
15 | ТК 15-44-11 | ОМВД | 100 | 0.1 | 0.1 | 9.0727 | -9.0439 | 0.239 | 0.238 | 1.992 | 1.979 | 0.329 | -0.328 | 0.002 | 0.002 | 5757.59 | 2467.58
15 |  | пр-т Комсомольский, 14 | 20 | 0.1 | 0.1 | 3.1714 | -3.162 | 0.006 | 0.006 | 0.25 | 0.249 | 0.115 | -0.115 | 0 | 0 | 1145.16 | 490.1
15 |  | Дворец Культуры | 10 | 0.1 | 0.1 | 24.272 | -24.2051 | 0.169 | 0.168 | 14.113 | 14.036 | 0.88 | -0.878 | 0 | 0 | 577.6 | 247.66
15 |  | пр. Комсомольский, 49а | 120 | 0.05 | 0.05 | 2.7362 | -1.4632 | 0.99 | 0.286 | 6.876 | 1.988 | 0.397 | -0.212 | 0.001 | 0.001 | 5218.48 | 2212.88
15 | ТК 15-24-3 | ул. Большое Кольцо, 115 | 55 | 0.1 | 0.1 | 0.5826 | -0.5789 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.021 | -0.021 | 0.001 | 0.001 | 3180.16 | 1316.73
16 |  |  | 33 | 0.3 | 0.3 | 0.005 | -690.3919 | 0 | 1.408 | 0 | 35.552 | 0 | -2.783 | 0.006 | 0.006 | 2092.19 | 1916.86
20 | ТК-20 | Машиностроителей шоссе, 12 | 2385 | 0.5 | 0.5 | -379.2614 | 374.8405 | 2.118 | 2.069 | 0.74 | 0.723 | -0.55 | 0.544 | 1.141 | 1.141 | 468084.91 | 363153.94
20 | ТК-20 | Машиностроительное шоссе, 6 | 450 | 0.5 | 0.5 | 41.8484 | -35.3389 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.007 | 0.061 | -0.051 | 0.215 | 0.215 | 88317.91 | 73832.31
20 | АТЭЦ-1 т.м. №20 | ТК-20 | 2800 | 0.5 | 0.5 | -423.5914 | 407.6979 | 3.099 | 2.872 | 0.922 | 0.855 | -0.615 | 0.592 | 1.34 | 1.34 | 553442.29 | 425753.13

## Приложение 4
Приложение 4. Потребление тепловой энергии потребителями при расчетных температурах наружного воздуха
Адрес объекта | потребитель | Договорная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | наименование объекта | Теплотрасса
|  | отоплен. | ГВС | вентил. | ВСЕГО
автодорога Южная 7 | ООО "Водоканал" | 0.157 | 0.1098 |  | 0.2668 | блок гараж-мастерские (вос) | 15
автодорога Южная 7 | ООО "Водоканал" | 0.0237 | 0 | 0 | 0.0237 | тракторный бокс | 15
Западное шоссе | ПГК №64 | 0.066117 | 0 |  | 0.066117 | гаражи № 1-42 | 15
Западное шоссе | ПГК №64 | 0.014321 | 0 |  | 0.014321 | гаражи № 43-48 | 15
Западное шоссе | Мочалов М.А. | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0156 | нежилое здание | 15
Западное шоссе | ПГСК №15 | 0.05117 | 0 | 0 | 0.05117 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №17 | 0.04949 | 0 | 0 | 0.04949 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГСК №19 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.06174 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК№20 | 0.04872 | 0 | 0 | 0.04872 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСК №-25 | 0.05028 | 0 | 0 | 0.05028 | блок №1 | 15
Западное шоссе | ГСПК № 30 | 0.06586 | 0 | 0 | 0.06586 | блок № 1 | 15
Западное шоссе | ПГК №52 | 0.07172 | 0 | 0 | 0.07172 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСПК 65 | 0.0735 | 0 | 0 | 0.0735 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГСК №51 | 0.068393 | 0 | 0 | 0.068393 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГСК №51 | 0.000785 | 0 | 0 | 0.000785 | проходная | 15
Западное шоссе | ПГСК №29 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.10291 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №235 | 0.02674 | 0 | 0 | 0.02674 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГК "Авто" | 0.07998 | 0 | 0 | 0.07998 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГПК №233 | 0.051856 | 0 | 0 | 0.051856 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №55 | 0.059612 | 0 | 0 | 0.059612 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСПК №40 | 0.03716 | 0 | 0 | 0.03716 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГСК №48 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.082826 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК № 73 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.0406 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСК 29А | 0.0273 | 0 | 0 | 0.0273 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСПК № 26 | 0.05429 | 0 | 0 | 0.05429 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСПК №58 | 0.05827 | 0 | 0 | 0.05827 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №33 | 0.06622 | 0 | 0 | 0.06622 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №28 | 0.05455 | 0 | 0 | 0.05455 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСК №57 | 0.04105 | 0 | 0 | 0.04105 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСК-60 | 0.06622 | 0 | 0 | 0.06622 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №35 | 0.063006 | 0 | 0 | 0.063006 | блок №1 | 15
Западное шоссе | Потребительский автокооператив №75 | 0.05016 | 0 | 0 | 0.05016 | гаражи | 15
Западное шоссе | ГСПК №56А | 0.04749 | 0 | 0 | 0.04749 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №241 | 0.0846 | 0 | 0 | 0.0846 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК № 194 | 0.04357 | 0 | 0 | 0.04357 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №304 | 0.09497 | 0 | 0 | 0.09497 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГСК №250 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.10128 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГК №195 | 0.089303 | 0 | 0 | 0.089303 | гаражи | 15
Западное шоссе | ПГСК №178 | 0.06058 | 0 | 0 | 0.06058 | блок №1 | 16
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.406 | 0.1 | 0 | 0.506 | депо локомотивное | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | автогараж №1 | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | автогаража №2 | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | депо путейское | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | пост ЭЦ | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | ГСК N151 | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | склад ОМТС | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | управление | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | составительская (путейские к-ты) | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | склад ГСМ | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | столовая | 20
Западное шоссе | АО "Амурское ППЖТ" | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | стройцех | 20
Западное шоссе | ООО "Кварт" | 0.03852 | 0.0115 | 0 | 0.05002 | производственная база | 20
Западное шоссе 14/б | Кручинин В.Г. | 0.017668 | 0 |  | 0.017668 | гараж на 7 автомашин | 15
Западное шоссе 14/б | ООО "СК Виктория" | 0.038907 | 0 | 0 | 0.038907 | склад (пом. I(5-11,13) | 15
Западное шоссе 16/б | Шуть В. К. | 0.029734 | 0 | 0 | 0.029734 | закрытая стоянка на 16 большегрузных автомобилей | 15
Западное шоссе 18 | ООО "АМП" | 0.012853 | 0 | 0 | 0.012853 | нежилое здание (Амурская автобаза) | 15
Западное шоссе 2 | ООО "СК Виктория" | 0.007223 | 0 | 0 | 0.007223 | здание "склад"(лит.А) | 15
Западное шоссе 2 | ООО "Март" | 0.006511 | 0 | 0 | 0.006511 | гараж (мебельный цех) | 15
Западное шоссе 2/А | СП "КТС" АО "ДГК" | 0.0199 | 0 | 0 | 0.0199 | (Амурск) ПНС "Городская" | 15
Западное шоссе 33 | ООО "Автодром" | 0.0369 | 0 | 0 | 0.0369 | учебный корпус автошколы | 15
Западное шоссе 33 | ООО "Пирамида" | 0.002504 | 0 | 0 | 0.002504 | вахта(часть н/пом. профилакторий) | 15
Западное шоссе 36/1 | ОМВД России по Амурскому району | 0.0697 | 0.00654 | 0 | 0.07624 | изолятор временного содержания | 15
Западное шоссе 4 | ООО "Пирамида" | 0.0763 | 0 | 0 | 0.0763 | гараж на 6 а/машин | 15
Западное шоссе 4/а | ИП Зеленский В.И. | 0.076935 | 0 |  | 0.076935 | нежилое здание | 15
Западное шоссе 53 | ПГК №54 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.0666 | гаражи | 15
Западное шоссе 55/а | ООО "Амурск-ЗЖБИ" | 0.013249 | 0 | 0 | 0.013249 | производственный корпус | 15
Западное шоссе 6 | ИП Мусаев Кямыл Адил оглы (вр) | 0.092362 | 0.006798 | 0.047002 | 0.14616 | стоянка для хранения транспортных средств | 15
Машиностроителей шоссе 10 | ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю" | 0.10286 | 0.0342 | 0.136 | 0.27306 | ПЧ-23 пожарное депо | 15
Машиностроителей шоссе 12 | ФКП "АПЗ "Вымпел" им. П.В.Финогенова | 7.99 | 0.31869 | 9.4 | 17.7087 | промзона (приборы) | 20
Машиностроителей шоссе 2 | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.0244 | 0.0002 | 0 | 0.0246 | АБК | 15
Машиностроителей шоссе 2 | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.0691 | 0 | 0 | 0.0691 | гараж | 15
Машиностроителей шоссе 2 | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.0382 | 0 | 0 | 0.0382 | столовая | 15
Машиностроителей шоссе 2 | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | склад | 15
Машиностроителей шоссе 2 | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.46539 | 0 | 0 | 0.46539 | производственный цех №8 | 15
пр.Комсомольский | ГПК №5("Берег") | 0.026541 | 0 | 0 | 0.026541 | гаражи | 15
пр.Комсомольский | ПГК №4 | 0.058632 | 0 | 0 | 0.058632 | гараж | 15
пр.Комсомольский | ГСК №74 | 0.09376 | 0 | 0 | 0.09376 | гаражи | 15
пр.Комсомольский | ПГСК №13 | 0.0268 | 0 | 0 | 0.0268 | блок №1 | 15
пр.Комсомольский | ПГСК "Автолюбитель" | 0.11212 | 0 | 0 | 0.11212 | гаражные боксы | 15
пр.Комсомольский | ПГК №270 | 0.0511 | 0 | 0 | 0.0511 | гаражи | 16
пр.Комсомольский | ГСК №333 | 0.03573 | 0 | 0 | 0.03573 | гаражи (боксы 1-10) | 16
пр.Комсомольский 1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.19348 | 0.095059 | 0 | 0.28854 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 10 | ИП Шолохов Е.В. | 0.038928 | 0 | 0 | 0.038928 | нежилое помещение I (1-7; 8-12) | 15
пр.Комсомольский 11 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.34742 | 0.095617 | 0 | 0.44303 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 11/1 | МЦТЭТ г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком" | 0.089482 | 0.004589 | 0 | 0.094071 | АБК | 15
пр.Комсомольский 11/1 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Хабаровскому краю" | 0.011677 | 0.010774 | 0 | 0.022451 | помещение ОВО(14%),г.Амурск | 15
пр.Комсомольский 11/1 | КГКУ "Центр обеспечения судебных участков мировых судей Хабаровского края" | 0.071727 | 0.0115 | 0 | 0.083227 | суд.участки Амурска и Амурск.района(86%) | 15
пр.Комсомольский 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3777 | 0.11456 | 0 | 0.49226 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 12/а | КГБУЗ ТБ | 0.093243 | 0.008709 | 0 | 0.10195 | поликлиника | 15
пр.Комсомольский 12/а | Прокуратура Хабаровского края | 0.077057 | 0 | 0 | 0.077057 | прокуратура г.Амурск | 15
пр.Комсомольский 12/а | Следственное управление Следственного комитета | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | помещения СУСК, г.Амурск | 15
пр.Комсомольский 12/б | ОМВД России по Амурскому району | 0.3861 | 0 | 0.15721 | 0.54331 | здание ОМВД России по Амурскому району | 15
пр.Комсомольский 13 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.41372 | 0.097011 | 0 | 0.51073 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 13/1 | МБДОУ №14 г.Амурска | 0.171 | 0.1 | 0 | 0.271 | д/сад №14 | 15
пр.Комсомольский 14 | ИП Дергачев С.Г. | 0.013487 | 0 | 0 | 0.013487 | магазин "Аквамарин" (нежилое пом.1(3,13-22) | 15
пр.Комсомольский 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.32602 | 0.091251 | 0 | 0.41727 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.8652 | 0.578 | 0 | 1.4432 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 18 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2475 | 0.0947 | 0 | 0.3422 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.33925 | 0.17474 | 0 | 0.51399 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 2 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.695 | 0.1608 | 0 | 0.8558 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 2/1 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | 0.073333 | 0 | 0 | 0.073333 | здание администрации | 16
пр.Комсомольский 2/а | Управление образования Амурского муниципального района | 0.24667 | 0.04057 | 0 | 0.28724 | здание. управление образования | 16
пр.Комсомольский 20 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2475 | 0.0918 | 0 | 0.3393 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 21 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.5112 | 0.14143 | 0 | 0.65263 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 21/а | КГКОУ ШИ 14 | 0.342 | 0.3 | 0 | 0.642 | спальный корпус школы-интернат | 15
пр.Комсомольский 22 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.248 | 0.0885 | 0 | 0.3365 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 23 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4756 | 0.4918 | 0 | 0.9674 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 24 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.248 | 0.0885 | 0 | 0.3365 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 25 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3976 | 0.1494 | 0 | 0.547 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 26 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2479 | 0.0885 | 0 | 0.3364 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 27 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4546 | 0.135 | 0 | 0.5896 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 27/1 | МБУ "Темп" | 0.181 |  | 0 | 0.181 | здание центра | 15
пр.Комсомольский 28 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.159 | 0.0476 | 0 | 0.2066 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 28/а | ООО "Водоканал" | 0.1437 | 0.0036 | 0 | 0.1473 | управление (административное здание) | 16
пр.Комсомольский 29 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4546 | 0.357 | 0 | 0.8116 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 3 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2233 | 0.0915 | 0 | 0.3148 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 30 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.138 | 0.046 | 0 | 0.184 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 32 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.138 | 0.046 | 0 | 0.184 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 34 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1836 | 0.139 | 0 | 0.3226 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 36 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1836 | 0.139 | 0 | 0.3226 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.39293 | 0.096981 | 0 | 0.48991 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 4 | ООО "Иори" | 0.012335 | 0.00396 | 0 | 0.016295 | павильон "Араз" | 16
пр.Комсомольский 42 | ИП Дыбова Д.В. | 0.132 |  | 0 | 0.132 | нежилое здание | 16
пр.Комсомольский 44 | Заманов Т.А.о | 0.0317 | 0 | 0 | 0.0317 | нежилое пом.I(84-101,114, 115), II(116?127) | 16
пр.Комсомольский 44 | ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО | 0.047 | 0.05 | 0 | 0.097 | офис | 16
пр.Комсомольский 47 | КГКОУ Школа 4 | 1.3462 | 0.8 |  | 2.1462 | здание школы | 15
пр.Комсомольский 48 | МБУК "Дворец культуры" | 1.031 |  |  | 1.031 | здание "Дворец культуры" | 15
пр.Комсомольский 48/а | ООО "Лидер" | 0.062282 | 0.17861 | 0 | 0.24089 | кафе на 100 мест | 15
пр.Комсомольский 48/Б | ООО "Импульс" | 0.16698 | 0.2189 | 0.0549 | 0.44078 | Развлекательный комплекс с гостиницей | 15
пр.Комсомольский 5 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2033 | 0.0915 | 0 | 0.2948 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 53 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.57 | 0.891 | 0 | 1.461 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 55 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.575 | 0.612 | 0 | 1.187 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.31999 | 0.095042 | 0 | 0.41503 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 61 | ФКП "АПЗ "Вымпел" им. П.В.Финогенова | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | служебный гараж | 15
пр.Комсомольский 61 | Управление Судебного департамента | 0.1342 | 0.023606 | 0 | 0.15781 | Амурский городской суд | 15
пр.Комсомольский 63 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.8676 | 0.713 | 0 | 1.5806 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 65 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.399 | 0.426 | 0 | 0.825 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 67 | Квартиросъемщики г.Амурска | 1.0292 | 0.7326 | 0 | 1.7618 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 67/А | МБУ ДО "ДХШ АМР" | 0.0432 | 0.0212 | 0 | 0.0644 | художественная школа | 15
пр.Комсомольский 69 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1435 | 0.3128 | 0 | 0.4563 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 69 | ООО "Иори" | 0.00653 | 0 | 0 | 0.00653 | павильон "Лотос" | 15
пр.Комсомольский 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2233 | 0.0924 | 0 | 0.3157 | жилой дом | 16
пр.Комсомольский 7/1 | МБОУ СОШ №5 г.Амурска | 0.4152 | 0.1141 | 0 | 0.5293 | здание школы | 16
пр.Комсомольский 71 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.151 | 0.313 | 0 | 0.464 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 73 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.1781 | 0.2026 | 0 | 0.3807 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 75 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4108 | 0.34 | 0 | 0.7508 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 77 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4515 | 0.3807 | 0 | 0.8322 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 79 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.404 | 0.1212 | 0 | 0.5252 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 8 | ИП Полонников В.В. | 0.002006 | 0 | 0 | 0.002006 | магазин "Маг" | 15
пр.Комсомольский 8 | ООО "Руслан" | 0.004177 | 0.02 | 0 | 0.024177 | кафе "777" | 15
пр.Комсомольский 8 | ИП Бычихин Ю.Н. | 0.003692 | 0 | 0 | 0.003692 | магазин "Макс+" | 15
пр.Комсомольский 8 | ИП Бычихин Ю.Н. | 0.004275 | 0 | 0 | 0.004275 | магазин "Атлетика-Спорт" | 15
пр.Комсомольский 8 | ООО "Александрия" | 0.002648 | 0 | 0 | 0.002648 | магазин "Продукты" | 15
пр.Комсомольский 8 | Малова Т.Н. | 0.014598 | 0 | 0 | 0.014598 | нежилое пом.I(24-38) | 15
пр.Комсомольский 8/а | Олешко О.А | 0.02951 | 0 | 0 | 0.02951 | теплая стоянка | 15
пр.Комсомольский 8/б | Олешко О.А. | 0.030984 | 0 | 0 | 0.030984 | Мебельный магазин | 15
пр.Комсомольский 81 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 1.108 | 1.24 | 0 | 2.348 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 81/а | МБОУ СОШ №9 г.Амурска | 0.47866 | 0.68 |  | 1.1587 | школа № 9 | 15
пр.Комсомольский 81/а | МБОУ СОШ №9 г.Амурска | 0.11 | 0.0135 |  | 0.1235 | шк.№9. блок 6-ти лет | 15
пр.Комсомольский 81/В | Бездоговорное пользование и неотапливаемые помещения г. Амурск | 0.021639 | 0 | 0 | 0.021639 | нежилое пом.(Зеленская Г.П.) | 15
пр.Комсомольский 81/В | ИП Хорева Н.В. | 0.03813 |  | 0 | 0.03813 | Магазин (пом. I(15-35)) | 15
пр.Комсомольский 83 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 1.1207 | 0.9562 | 0 | 2.0769 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 85 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4352 | 0.349 | 0 | 0.7842 | жилой дом | 15
пр.Комсомольский 9 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.3442 | 0.091485 | 0 | 0.43568 | жилой дом | 16
пр.Мира | ИП Шумейко Э.Д. | 0.18323 | 0 |  | 0.18323 | торговый центр (строительство) | 16
пр.Мира | Мамитько И.В. | 0.042347 | 0 |  | 0.042347 | закрытая стоянка на 4 бокса | 16
пр.Мира | ПГК-158 | 0.098003 | 0 | 0 | 0.098003 | гаражи 1 очередь | 15
пр.Мира | ПГК-158 | 0.045964 | 0 | 0 | 0.045964 | гаражи 2 очередь | 15
пр.Мира | ПГК №121 | 0.04032 | 0 | 0 | 0.04032 | гаражи | 15
пр.Мира | ПГК №283 | 0.0955 | 0 | 0 | 0.0955 | гаражи | 15
пр.Мира | ПГК №67 | 0.053774 | 0 | 0 | 0.053774 | гаражи | 15
пр.Мира | ГСПК №181 | 0.015076 | 0 | 0 | 0.015076 | гаражи | 15
пр.Мира | ИП Козырева Н.В. | 0.02854 | 0 | 0 | 0.02854 | АБК | 16
пр.Мира | ООО "Куркал" | 0.26504 | 0.31323 | 0.1602 | 0.73846 | торговый центр (строительство) | 16
пр.Мира | ООО "Куркал" | 0.1364 | 0 | 0 | 0.1364 | тепловая завеса (торговый центр) | 16
пр.Мира | ПГК № 11 | 0.065806 | 0 | 0 | 0.065806 | гаражи | 16
пр.Мира | ПГК № 174 | 0.09016 | 0 | 0 | 0.09016 | гараж на 50 боксов | 16
пр.Мира | ПГК №218 | 0.10197 | 0.023345 | 0 | 0.12532 | гаражи I очередь | 16
пр.Мира | ПГК №218 | 0.068413 | 0 | 0 | 0.068413 | гаражи II очередь | 16
пр.Мира | ПГСК №199 | 0.12662 | 0 | 0 | 0.12662 | гаражи | 16
пр.Мира | ГСК №274 | 0.082467 | 0 | 0 | 0.082467 | гаражи | 16
пр.Мира | ПГСК №164 | 0.066657 | 0 | 0 | 0.066657 | гаражи | 16
пр.Мира | ПГСК №231 | 0.068103 | 0 | 0 | 0.068103 | гаражи | 16
пр.Мира | ПГСК №146 | 0.064614 | 0 | 0 | 0.064614 | гаражи | 16
пр.Мира | ГСПК №203 | 0.064986 | 0 | 0 | 0.064986 | гаражи | 16
пр.Мира | ГПК 169/1 | 0.1021 | 0 | 0 | 0.1021 | гаражи 2 очередь | 16
пр.Мира | ГПК 169/1 | 0.13407 | 0 | 0 | 0.13407 | гаражи | 16
пр.Мира 1 | ООО "Руслан" | 0.009096 | 0 | 0 | 0.009096 | продтоварный магазин пом.0(1-6) | 16
пр.Мира 10 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1405 | 0.0318 | 0 | 0.1723 | жилой дом | 16
пр.Мира 11 | Администрация Амурского муниципального района | 0.17055 | 0.051152 | 0 | 0.2217 | здание администрации(92.7%) | 16
пр.Мира 11 | Администрация Амурского муниципального района | 0.035458 | 0.008708 | 0 | 0.044166 | гаражи администрации | 16
пр.Мира 11 | Администрация Амурского муниципального района | 0.009314 | 0.0039 | 0 | 0.013214 | гараж | 16
пр.Мира 11 | Администрация Амурского муниципального района | 0.013407 | 0.004028 | 0 | 0.017435 | пом.фин.отдела администрации(7.2%) | 16
пр.Мира 11 | Администрация городского поселения "Город Амурск" | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | гараж | 16
пр.Мира 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1285 | 0.0284 | 0 | 0.1569 | жилой дом | 16
пр.Мира 13 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2809 | 0.1436 | 0 | 0.4245 | жилой дом | 16
пр.Мира 13/а | ООО "Светлана" | 0.012456 | 0 | 0 | 0.012456 | павильон (кафе) | 16
пр.Мира 14 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.60332 | 0.12998 | 0 | 0.73329 | жилой дом | 16
пр.Мира 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.23738 | 0.11744 | 0 | 0.35482 | жилой дом | 16
пр.Мира 16 | Бездоговорное пользование и неотапливаемые помещения г. Амурск | 0.019412 | 0 | 0 | 0.019412 | складские помещения | 16
пр.Мира 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.86315 | 0.06661 | 0 | 0.92976 | жилой дом | 16
пр.Мира 17/1 | ОМВД России по Амурскому району | 0.0104 | 0 | 0 | 0.0104 | гаражный бокс 2 - функц. пом. I (пом. 27, 29) | 16
пр.Мира 17/1 | ОМВД России по Амурскому району | 0.0402 | 0 | 0 | 0.0402 | гаражный бокс 1 - функц. пом. I (пом. 28, 30-33) | 16
пр.Мира 17/2 | Амурское ТУ Росрыболовства | 0.010164 |  | 0 | 0.010164 | гараж (пом.№1(3)) | 16
пр.Мира 17/2 | ОМВД России по Амурскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | гараж,4 | 16
пр.Мира 17/2 | ОМВД России по Амурскому району | 0.0074 | 0 | 0 | 0.0074 | гаражный бокс 3 - функц. пом. I (пом. 5) | 16
пр.Мира 17/3 | Амурское ТУ Росрыболовства | 0.003836 | 0 | 0 | 0.003836 | гараж (пом. №1(1)) | 16
пр.Мира 17/4 | ГПК №157 | 0.050028 | 0 | 0 | 0.050028 | гаражи | 16
пр.Мира 17/б | ПГК "Сокол" | 0.12076 | 0 | 0 | 0.12076 | ПГК "Сокол" | 16
пр.Мира 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2526 | 0 | 0 | 0.2526 | зд.субп.организаций | 16
пр.Мира 19/1 | ООО "Дорожник" | 0.0057 | 0 | 0 | 0.0057 | проходная | 16
пр.Мира 19/1 | ООО "Дорожник" | 0.0487 | 0 | 0 | 0.0487 | АБК | 16
пр.Мира 19/1 | ООО "Дорожник" | 0.055062 | 0 | 0 | 0.055062 | автогараж | 16
пр.Мира 19/1 | ООО "Дорожник" | 0.0812 |  | 0 | 0.0812 | РММ | 16
пр.Мира 19/1 | ООО "Магистраль" | 0.022038 | 0 | 0 | 0.022038 | автостоянка | 16
пр.Мира 19/1 | ПГК "Автомобилист плюс" | 0.1839 | 0 | 0 | 0.1839 | гаражи (блок1и2) | 16
пр.Мира 19/2 | Сабо И.П. | 0.00954 | 0 |  | 0.00954 | нежилое здание | 16
пр.Мира 19/7 | ГСК №237 | 0.063851 | 0 | 0 | 0.063851 | гаражи | 16
пр.Мира 19/9 | ПГСК №335 | 0.090369 | 0 | 0 | 0.090369 | гаражи | 16
пр.Мира 2 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.14999 | 0.028867 | 0 | 0.17885 | жилой дом | 16
пр.Мира 21 | ООО "Траст" | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АБК | 16
пр.Мира 21 | ООО "Траст" | 0.0307 | 0 | 0 | 0.0307 | пристроенный гараж | 16
пр.Мира 22 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4001 | 0.09 | 0 | 0.4901 | жилой дом | 16
пр.Мира 22/2 | МБДОУ №9 г.Амурска | 0.229 | 0.1658 | 0 | 0.3948 | детский сад №9 | 16
пр.Мира 22/А | МБУ ДО "ДШИ АМР" | 0.1623 | 0.127 | 0 | 0.2893 | музыкальная школа №1 | 16
пр.Мира 22/в | ООО "Аурум" | 0.29143 | 0.243 |  | 0.53443 | профилакторий "Родник" | 16
пр.Мира 24 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.6234 | 0.1419 | 0 | 0.7653 | жилой дом | 16
пр.Мира 24/А | ООО "АГМК" | 0.152 | 0.165 |  | 0.317 | жилой дом №1 (строительство) | 16
пр.Мира 24/а | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.2934 | 0.00346 | 0 | 0.29686 | производственно-офисное здание | 16
пр.Мира 24/Б | МКУ РМЦ | 0.02241 | 0 | 0 | 0.02241 | гараж | 16
пр.Мира 26 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.3032 | 0.0705 | 0 | 0.3737 | жилой дом | 16
пр.Мира 28 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3032 | 0.0744 | 0 | 0.3776 | жилой дом | 16
пр.Мира 28/а | ЧОУДО " Лингвистическая школа" | 0.108 | 0.05 | 0 | 0.158 | лингвистическая школа | 16
пр.Мира 3 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.18042 | 0.0495 | 0 | 0.22992 | жилой дом | 16
пр.Мира 30 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3528 | 0.0864 | 0 | 0.4392 | жилой дом | 16
пр.Мира 30/а | МБУК "Дворец культуры" | 0.109 |  | 0 | 0.109 | кинотеатр "Молодость" | 16
пр.Мира 32 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4021 | 0.1278 | 0 | 0.5299 | жилой дом | 16
пр.Мира 32/А | Администрация Амурского муниципального района | 0.043462 |  | 0 | 0.043462 | здание управления | 16
пр.Мира 32/А | МКУ "Управление гражданской защиты" | 0.011971 | 0 | 0 | 0.011971 | гараж | 16
пр.Мира 32/А | КГСАУ "ДВ авиабаза" | 0.010685 | 0.002244 | 0 | 0.012929 | помещения 1-13 | 16
пр.Мира 34 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3801 | 0.1335 | 0 | 0.5136 | жилой дом | 16
пр.Мира 34 | Уткин С.А. | 0.014689 | 0 | 0 | 0.014689 | гаражный бокс | 16
пр.Мира 34 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Хабаровскому краю" | 0.0182 | 0 | 0 | 0.0182 | гараж, г.Амурск | 16
пр.Мира 34 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Хабаровскому краю" | 0.039281 | 0 | 0 | 0.039281 | гаражи служебные(2 гаража), г.Амурск | 16
пр.Мира 34/2 | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" | 0.051195 | 0.014707 | 0 | 0.065902 | АБК | 16
пр.Мира 34/2 | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" | 0.152 | 0.0116 |  | 0.1636 | гараж на 10 а/м с рем.боксом | 16
пр.Мира 34/2 | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" | 0.032009 | 0 | 0 | 0.032009 | база "Горсвет", 1оч. | 16
пр.Мира 34/2 | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" | 0.022623 | 0 |  | 0.022623 | база "Горсвет", 2оч. | 16
пр.Мира 34/а | МКУ "Управление гражданской защиты" | 0.09283 | 0.005 | 0 | 0.09783 | административное здание | 16
пр.Мира 34/а | МКУ "Управление гражданской защиты" | 0.0568 | 0.001 | 0 | 0.0578 | гараж | 16
пр.Мира 36 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4669 | 0.4707 | 0 | 0.9376 | жилой дом | 16
пр.Мира 38/б | КГКУ "Управление ГОЧС и ПБ Хабаровского края" | 0.0703 | 0.048825 | 0.07324 | 0.19237 | пожарное депо, г.Амурск | 16
пр.Мира 38/В | ООО "АмурскСпорт" | 0.0317 | 0.129 | 0.1478 | 0.3085 | Ледовый хоккейный комплекс АБК | 16
пр.Мира 38/В | ООО "АмурскСпорт" | 0.02717 | 0 | 0 | 0.02717 | ЛХК АБК завеса | 16
пр.Мира 38/В | ООО "АмурскСпорт" | 0.1238 | 0.1032 | 0.1238 | 0.3508 | ЛХК основное здание | 16
пр.Мира 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1574 | 0.0372 | 0 | 0.1946 | жилой дом | 16
пр.Мира 40 | КГБ ПОУ АПТ | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | мастерские | 15
пр.Мира 40 | КГБ ПОУ АПТ | 0.29 | 0.196 | 0 | 0.486 | учебный корпус | 15
пр.Мира 40 | КГБ ПОУ АПТ | 0.216 | 0.2 | 0 | 0.416 | общежитие | 15
пр.Мира 40/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.33263 | 0.28103 | 0 | 0.61366 | жилой дом | 15
пр.Мира 42 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4278 | 0.2883 | 0 | 0.7161 | жилой дом | 15
пр.Мира 42/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3397 | 0.348 | 0 | 0.6877 | жилой дом | 15
пр.Мира 44 | ИП Дубинин В.Г. | 0.10204 | 0 | 0 | 0.10204 | нежилое здание | 15
пр.Мира 44/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3929 | 0.486 | 0 | 0.8789 | жилой дом | 15
пр.Мира 46/а | КГАУЗ "АСП" | 0.156 | 0.1923 | 0.314 | 0.6623 | здание учреждения | 15
пр.Мира 46/б | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.7703 | 0.878 | 0 | 1.6483 | жилой дом | 15
пр.Мира 46/в | Квартиросъемщики г.Амурска | 1.2934 | 1.4052 | 0 | 2.6986 | жилой дом | 15
пр.Мира 47 | Лях С.А. | 0.025267 | 0 |  | 0.025267 | пивзавод | 15
пр.Мира 47 | Поляков Г.Н. | 0.009274 | 0 | 0 | 0.009274 | гараж-склад торговли (пом.15) | 15
пр.Мира 47 | Поляков Г.Н. | 0.009918 | 0 | 0 | 0.009918 | гараж магазина "Колос" (пом.16) | 15
пр.Мира 47 | Поляков Г.Н. | 0.03177 | 0 | 0 | 0.03177 | нежилое пом.I(12-14) | 15
пр.Мира 49/3 | ГСК № 245 "А" | 0.05346 | 0 | 0 | 0.05346 | 7 боксов | 15
пр.Мира 49/3 | ГСК "Автомобилист" | 0.11299 | 0 | 0 | 0.11299 | гаражи (1,2 очередь) | 15
пр.Мира 49/3 | ГСК "Автомобилист" | 0.051786 | 0 | 0 | 0.051786 | гаражи (3 очередь) | 15
пр.Мира 49/а | ГСПК №332 | 0.062364 | 0 | 0 | 0.062364 | гаражи | 15
пр.Мира 49/б | ПГК "Восток" | 0.043337 | 0 | 0 | 0.043337 | закрытая автостоянка на 8 автомобилей | 15
пр.Мира 49/б | ПГК "Восток" | 0.031713 | 0 | 0 | 0.031713 | гаражи 2 очередь по вр.тс-15 от 24.11.15 | 15
пр.Мира 5 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.188 | 0.0374 | 0 | 0.2254 | жилой дом | 16
пр.Мира 50 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.43631 | 0.274 | 0 | 0.71031 | жилой дом | 15
пр.Мира 50 | ГСПК №173 | 0.08872 | 0 | 0 | 0.08872 | блок 1 | 16
пр.Мира 50 | ГСПК №173 | 0.02344 | 0 | 0 | 0.02344 | блок 2 | 16
пр.Мира 51 | ГСК "Автомобилист" | 0.030799 | 0 |  | 0.030799 | гаражи блок Б | 15
пр.Мира 51 | ГСК "Автомобилист" | 0.040824 | 0 |  | 0.040824 | гаражи блок А | 15
пр.Мира 51 | Котельников Е.В. | 0.017464 | 0 | 0 | 0.017464 | склад | 15
пр.Мира 51 | ООО "ДВ РЫБПРОМ" | 0.00909 | 0 | 0 | 0.00909 | АБК | 15
пр.Мира 51 | Колесников Н.И. | 0.020409 | 0 | 0 | 0.020409 | функциональное пом.0 (6); I(5) | 15
пр.Мира 51 | Колесников Н.И. | 0.022892 | 0 | 0 | 0.022892 | гаражи | 15
пр.Мира 51 | ИП Небожчик В.И. | 0.00482 | 0 | 0 | 0.00482 | пом. №1-гсм(горюче-смазочных материалов) пом.16 | 15
пр.Мира 51 | ПГК №150 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.0527 | блок №1 | 16
пр.Мира 51/1 | Жуков Э.А. | 0.009737 | 0 |  | 0.009737 | гараж | 15
пр.Мира 51/1 | Фирстов А.П. | 0.008339 | 0 | 0 | 0.008339 | Блок № 5 | 15
пр.Мира 51/1 | Черепанов В.О. | 0.00535 | 0 | 0 | 0.00535 | Блок № 4 | 15
пр.Мира 51/1 | Пахаруков Э.Г. | 0.005142 | 0 | 0 | 0.005142 | Блок № 3 | 15
пр.Мира 51/1 | Ронкайтис В.В. | 0.00531 | 0 | 0 | 0.00531 | Блок № 1 | 15
пр.Мира 51/1 | Иванов Д.В. | 0.00533 | 0 | 0 | 0.00533 | Блок № 2 | 15
пр.Мира 51/1 | ИП Тураев А.С. | 0.040685 | 0 | 0 | 0.040685 | нежилое пом.II(1,2) | 15
пр.Мира 51/1 | ИП Тураев А.С. | 0.039368 | 0 | 0 | 0.039368 | гараж | 15
пр.Мира 51/д | ГСК "Кран" | 0.022805 | 0 |  | 0.022805 | гаражи | 15
пр.Мира 52 | ООО "Гидротехник" | 0.035592 | 0 | 0 | 0.035592 | Административн здание | 15
пр.Мира 52/б | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.42 | 0.23 | 0 | 0.65 | жилой дом | 15
пр.Мира 53 | ИП Магеррамова К.О.к | 0.01029 | 0 | 0 | 0.01029 | цех безалкагольных напитков | 15
пр.Мира 54 | ИП Ерофеева И.Е. | 0.006798 | 0 | 0 | 0.006798 | нежилое пом. 1(1-15) | 15
пр.Мира 55 | Гордиенко В.М. | 0.016731 | 0 | 0 | 0.016731 | офисы | 16
пр.Мира 55 | Гордиенко В.М. | 0.001169 | 0 | 0 | 0.001169 | павильон "Уралочка" | 16
пр.Мира 55 | ООО "Глобал Сити" | 0.11742 | 0 | 0 | 0.11742 | часть административного здания | 16
пр.Мира 56 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0907 | 0.0402 | 0 | 0.1309 | жилой дом | 15
пр.Мира 57 | ГПК "АВТО" | 0.004794 | 0 | 0 | 0.004794 | Тепловая стоянка на 8 боксов | 15
пр.Мира 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.13541 | 0.0342 | 0 | 0.16961 | жилой дом | 16
пр.Мира 61/1 | ПГСК 70 | 0.06605 | 0 | 0 | 0.06605 | гаражи (43 бокса) | 15
пр.Мира 63 | Фирстов Р. Г. | 0.017727 | 0 | 0 | 0.017727 | склад | 15
пр.Мира 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1937 | 0.0425 | 0 | 0.2362 | жилой дом | 16
пр.Мира 8 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1486 | 0.029 | 0 | 0.1776 | жилой дом | 16
пр.Мира 9 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.12269 | 0.0277 | 0 | 0.15039 | жилой дом | 16
пр.Октябрьский | ПГК №263 | 0.06134 | 0 | 0 | 0.06134 | гаражи | 15
пр.Октябрьский | ГСК №66 | 0.06298 | 0 | 0 | 0.06298 | гаражи | 15
пр.Октябрьский | ГПК "Колос" | 0.04796 | 0 | 0 | 0.04796 | гаражи | 15
пр.Октябрьский 1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1702 | 0.2547 | 0 | 0.4249 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 1/1 | МБОУ СОШ №6 г.Амурска | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.43 | здание школы | 15
пр.Октябрьский 10 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.2884 | 0.2724 | 0 | 0.5608 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.9539 | 0.85 | 0 | 1.8039 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 13 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3459 | 0.3878 | 0 | 0.7337 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 13/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3489 | 0.2541 | 0 | 0.603 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.17479 | 0.2193 | 0 | 0.39409 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 16 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5106 | 0.5814 | 0 | 1.092 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 16/1 | МБДОУ 21 г. Амурска | 0.2455 | 0.1 | 0 | 0.3455 | д/сад-21 | 15
пр.Октябрьский 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.27 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 18 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.77067 | 0.9533 | 0 | 1.724 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 18/1 | ИП Прибылов Н.Н. | 0.008736 | 0 | 0 | 0.008736 | магазин-салон "Стекло и зеркало" | 15
пр.Октябрьский 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.317 | 0.4364 | 0 | 0.7534 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 2 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.774 | 0.702 | 0 | 1.476 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 20 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5782 | 0.528 | 0 | 1.1062 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 21 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.238 | 0.2699 | 0 | 0.5079 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 21/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.56228 | 0.746 | 0 | 1.3083 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 22 | МБОУ НОШ №7 г.Амурска | 0.787 | 0.377 | 0 | 1.164 | здание школы | 15
пр.Октябрьский 23 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.147 | 0.127 | 0 | 0.274 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 23/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2128 | 0.2424 | 0 | 0.4552 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 3 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3622 | 0.351 | 0 | 0.7132 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4178 | 0.405 | 0 | 0.8228 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 5 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3053 | 0.297 | 0 | 0.6023 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.57537 | 0.9176 | 0 | 1.493 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.387 | 0.351 | 0 | 0.738 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 7/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2166 | 0.337 | 0 | 0.5536 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 7/б | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3366 | 0.15 | 0 | 0.4866 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 7/в | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.34 | 0.15 | 0 | 0.49 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 7/Г | Бехимова С.А. | 0.010624 | 0 | 0 | 0.010624 | нежилое здание | 15
пр.Октябрьский 8 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.5044 | 0.4805 | 0 | 0.9849 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 8/1 | Церковь Евангельских Христиан-Баптистов | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | здание церкви | 15
пр.Октябрьский 9 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.33865 | 0.38981 | 0 | 0.72845 | жилой дом | 15
пр.Октябрьский 9/1 | ООО "Водоканал" | 0.0034 | 0 | 0 | 0.0034 | насосная | 15
пр.Октябрьский 9/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3022 | 0.33 | 0 | 0.6322 | жилой дом блоки 1-3 | 15
пр.Октябрьский 9/б | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.288 | 0.17 | 0 | 0.458 | жилой дом | 15
пр.Победы 1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2529 | 0.0759 | 0 | 0.3288 | жилой дом | 15
пр.Победы 10 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4888 | 0.135 | 0 | 0.6238 | жилой дом | 15
пр.Победы 11 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.454 | 0.357 | 0 | 0.811 | жилой дом | 15
пр.Победы 11 | ООО "Прогресс" | 0.002297 | 0 | 0 | 0.002297 | павильон | 15
пр.Победы 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3207 | 0.1003 | 0 | 0.42101 | жилой дом | 15
пр.Победы 13 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.17343 | 0.1836 | 0 | 0.35703 | жилой дом | 15
пр.Победы 14 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.3226 | 0.297 | 0 | 0.6196 | жилой дом | 15
пр.Победы 14/А | МБОУ СОШ №3 г.Амурска | 0.5074 | 0.1787 | 0 | 0.6861 | школа N3 | 15
пр.Победы 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.17674 | 0.1836 | 0 | 0.36034 | жилой дом | 15
пр.Победы 16 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.405 | 0.1746 | 0 | 0.5796 | жилой дом | 15
пр.Победы 16/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2336 | 0.231 | 0 | 0.4646 | жилой дом | 15
пр.Победы 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1792 | 0.1836 | 0 | 0.3628 | жилой дом | 15
пр.Победы 18 | ООО "Север-3" | 0.068006 |  | 0 | 0.068006 | торговый центр | 15
пр.Победы 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.17628 | 0.17822 | 0 | 0.35449 | жилой дом | 15
пр.Победы 2 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.93578 | 0.055377 | 0 | 0.99116 | жилой дом | 15
пр.Победы 21 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.2007 | 0.153 | 0 | 0.3537 | жилой дом | 15
пр.Победы 3 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5908 | 0.367 | 0 | 0.9578 | жилой дом | 15
пр.Победы 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.7055 | 0.446 | 0 | 1.1515 | жилой дом | 15
пр.Победы 5 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.45175 | 0.3656 | 0 | 0.81735 | жилой дом | 15
пр.Победы 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 1.0621 | 0.66 | 0 | 1.7221 | жилой дом | 15
пр.Победы 6/1 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.23986 | 0.2876 |  | 0.52746 | детская поликлиника | 15
пр.Победы 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.58663 | 0.36579 | 0 | 0.95241 | жилой дом | 15
пр.Победы 8 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.3226 | 0.102 | 0 | 0.4246 | жилой дом | 15
пр.Победы 9 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.44711 | 0.35581 | 0 | 0.80292 | жилой дом | 15
пр.Строителей | Мысин А.А. | 0.044307 | 0 |  | 0.044307 | склад | 16
пр.Строителей | ПГК №61 | 0.04522 | 0 | 0 | 0.04522 | гаражи | 15
пр.Строителей | ПГК №8 | 0.07668 | 0 | 0 | 0.07668 | гаражи | 15
пр.Строителей | ПГК №152 | 0.04846 | 0 | 0 | 0.04846 | гаражи | 16
пр.Строителей | ПГК №175 | 0.02559 | 0 | 0 | 0.02559 | блок №1 | 16
пр.Строителей 1 | ИП Волкотруб А.В. | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | нежилое здание | 16
пр.Строителей 1 | Гордиенко В.М. | 0.003644 | 0 | 0 | 0.003644 | часть нежилого здания | 16
пр.Строителей 1 | ГСК "Автолюбитель" | 0.0455 | 0 | 0 | 0.0455 | гаражи | 16
пр.Строителей 1/а | Косырев В.И. | 0.051808 | 0 | 0 | 0.051808 | здание со складскими помещениями | 16
пр.Строителей 1/в | Косырев В.И. | 0.051567 | 0 | 0 | 0.051567 | склад | 16
пр.Строителей 1/В | Мысин А.А. | 0.051567 | 0 | 0 | 0.051567 | часть здания "Склад для хранения строительных материалов" | 16
пр.Строителей 10 | ИП Корольков С.Н. | 0.010118 | 0 | 0 | 0.010118 | нежилое пом.I(1,4,6,7,9,10,12,27) | 15
пр.Строителей 10 | ИП Чубун Т.В. | 0.002941 | 0 | 0 | 0.002941 | магазин | 15
пр.Строителей 11 | ООО "Пассаж" | 0.026 | 0.032123 | 0 | 0.058123 | нежилое здание | 15
пр.Строителей 12 | ИП Медведева И. П. | 0.01475 | 0 | 0 | 0.01475 | магазин продовольственной торговли пом 0(24-38) | 15
пр.Строителей 12 | ООО "Иори" | 0.010861 | 0 | 0 | 0.010861 | магазин | 15
пр.Строителей 12 | ИП Мусаев Кямыл Адил оглы | 0.00848 | 0 | 0 | 0.00848 | бар "Виза" | 15
пр.Строителей 12 | Фурсов В.В. | 0.00784 | 0 | 0 | 0.00784 | пом. 0(16-23,39) | 15
пр.Строителей 12-14 | ИП Дубинин Г.В. | 0.03742 | 0 | 0 | 0.03742 | "Торговый дом" | 15
пр.Строителей 14 | Федореева Я.А. | 0.004675 | 0 | 0 | 0.004675 | нежилое пом. 0(10-17) | 15
пр.Строителей 14 | Постельник И.А. | 0.00507 | 0.004777 | 0 | 0.009847 | магазин | 15
пр.Строителей 14 | ИП Вахабов Г.П. | 0.002474 | 0 | 0 | 0.002474 | бар "Маячок" (пом.I(1-6)) | 15
пр.Строителей 14 | ИП Шерстюк И.А. | 0.00391 | 0 | 0 | 0.00391 | помещение парикмахерской | 15
пр.Строителей 14 | ИП Черных В.М. | 0.006814 | 0 | 0 | 0.006814 | прокат аудио-видео техники "Stalker" | 15
пр.Строителей 14 | ИП Антипьев В.И. | 0.018712 | 0 | 0 | 0.018712 | магазин пром. товаров | 15
пр.Строителей 14/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5603 | 0.495 | 0 | 1.0553 | жилой дом | 15
пр.Строителей 15 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.324 | 0.09 | 0 | 0.414 | жилой дом | 15
пр.Строителей 16 | Мочалов М.А. | 0.2637 |  | 0 | 0.2637 | пом.0( подвал, этаж.1,2,3) | 15
пр.Строителей 16 | КГКОУ ШИ 14 | 0.227 | 0.12 | 0 | 0.347 | здание школы | 15
пр.Строителей 16 | КГКОУ ШИ 14 | 0.0334 | 0.04 | 0 | 0.0734 | столовая | 15
пр.Строителей 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2453 | 0.135 | 0 | 0.3803 | жилой дом | 15
пр.Строителей 17/2 | ООО "Кварт" | 0.0854 | 0.01203 | 0 | 0.09743 | административно-бытовое здание | 15
пр.Строителей 17/а | Коваленко А. А. | 0.085745 | 0.0144 | 0 | 0.10014 | нежилое здание | 15
пр.Строителей 17/в | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.24078 | 0.1425 | 0 | 0.38328 | жилой дом | 15
пр.Строителей 18 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.275 | 0.2 | 0 | 0.475 | жилой дом | 15
пр.Строителей 18 | ООО "Клад" | 0.005038 | 0 | 0 | 0.005038 | кафе "Принцесса" | 15
пр.Строителей 18/1 | МБДОУ №17 г. Амурска | 0.181 | 0.1 | 0 | 0.281 | д/сад N17 | 15
пр.Строителей 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3783 | 0.106 | 0 | 0.4843 | жилой дом | 15
пр.Строителей 19/1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3183 | 0.102 | 0 | 0.4203 | жилой дом | 15
пр.Строителей 19/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.63205 | 0.2165 | 0 | 0.84855 | жилой дом | 15
пр.Строителей 19/а1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3183 | 0.102 | 0 | 0.4203 | жилой дом | 15
пр.Строителей 19/б | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2897 | 0.135 | 0 | 0.4247 | жилой дом | 15
пр.Строителей 19/в | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.2897 | 0.135 | 0 | 0.4247 | жилой дом | 15
пр.Строителей 19/г | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2897 | 0.135 | 0 | 0.4247 | жилой дом | 15
пр.Строителей 2/1 | ГСК №99/А | 0.0342 | 0 | 0 | 0.0342 | гаражи | 16
пр.Строителей 2/3 | ГСПК №99 | 0.097374 | 0 | 0 | 0.097374 | гаражи | 16
пр.Строителей 2/4 | ООО "Водоканал" | 0.85 | 0.05 | 0 | 0.9 | Здание блока-5 ХВО насосн. 2-го подъема | 16
пр.Строителей 2/А | ИП Волкотруб А.В. | 0.387 | 0 | 0 | 0.387 | главный материальный склад | 16
пр.Строителей 2/б | Гордиенко В.М. | 0.001294 | 0 | 0 | 0.001294 | гараж | 16
пр.Строителей 20 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.3388 | 0.2496 | 0 | 0.5884 | жилой дом | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 1.092 | 0.23 | 0 | 1.322 | главный корпус,больница | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.105 | 0.05 | 0 | 0.155 | инфекционный корпус,детское отделение | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.159 | 0.05 | 0 | 0.209 | инфекционный корпус "А"(женская консультация) | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.159 | 0.05 | 0 | 0.209 | инфекционный корпус "Б" | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.26783 | 0.1201 | 0.271 | 0.65893 | хирургический корпус | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.102 | 0.051 | 0 | 0.153 | хоз.корпус с прачечной | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.263 | 0.052 | 0 | 0.315 | родильный дом | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.04523 | 0.0454 | 0.042 | 0.13263 | главный корпус,пищеблок | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | главный корпус поликлиника | 15
пр.Строителей 21 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.02749 | 0.035913 | 0.077471 | 0.14087 | патологоанатомический корпус | 15
пр.Строителей 21/1 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.067511 | 0 | 0 | 0.067511 | гараж (новый) | 15
пр.Строителей 24 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.318 | 0.198 | 0 | 0.516 | жилой дом | 15
пр.Строителей 25 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4594 | 0.4124 | 0 | 0.8718 | жилой дом | 15
пр.Строителей 25/1 | ООО "Водоканал" | 0.0428 | 0 | 0 | 0.0428 | КНС "Северная" | 15
пр.Строителей 25/а | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.2172 | 0.204 | 0 | 0.4212 | жилой дом | 15
пр.Строителей 26 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.22378 | 0.198 | 0 | 0.42178 | жилой дом | 15
пр.Строителей 27 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.437 | 0.452 | 0 | 0.889 | жилой дом | 15
пр.Строителей 29 | Квартиросъемщики г.Амурска | 1.001 | 1.1684 | 0 | 2.1694 | жилой дом | 15
пр.Строителей 29/a | МБДОУ №49 г.Амурска | 0.522 | 0.101 | 0.3 | 0.923 | детский сад №49 | 15
пр.Строителей 3/1 | ПГСК №156 | 0.095542 | 0 | 0 | 0.095542 | гаражи | 16
пр.Строителей 3/1 | ГК "Амур" | 0.09178 | 0 | 0 | 0.09178 | стоянка на 6 автомобилей | 16
пр.Строителей 3/А | ПГК "Звезда" | 0.15434 | 0 | 0 | 0.15434 | блок №1 | 16
пр.Строителей 3/В | Алиев А.Г.о | 0.04334 | 0 | 0 | 0.04334 | закрытая автостоянка на 5 боксов | 16
пр.Строителей 32 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.38776 | 0.6212 | 0 | 1.009 | жилой дом | 15
пр.Строителей 32/б | ООО "Лидер" | 0.030533 | 0 | 0 | 0.030533 | магазин | 15
пр.Строителей 33 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.344 | 0.3456 | 0 | 0.6896 | жилой дом | 15
пр.Строителей 33/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.51754 | 0.6207 | 0 | 1.1382 | жилой дом | 15
пр.Строителей 35 | МБУ ДО ДЭБЦ "Натуралист" г. Амурска | 0.19548 | 0.1 | 0 | 0.29548 | здание центра | 15
пр.Строителей 36 | Квартиросъемщики г.Амурска | 1.0747 | 1.0289 | 0 | 2.1036 | жилой дом | 15
пр.Строителей 37 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.45958 | 0.69602 | 0 | 1.1556 | жилой дом | 15
пр.Строителей 38 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.52061 | 0.68289 | 0 | 1.2035 | жилой дом | 15
пр.Строителей 39 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3338 | 0.2066 | 0 | 0.5404 | жилой дом | 15
пр.Строителей 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2 | 0.0983 | 0 | 0.2983 | жилой дом | 16
пр.Строителей 4/1 | Котельников Е.В. | 0.007277 | 0 | 0 | 0.007277 | пом. филиала (отапл. часть) | 16
пр.Строителей 40 | МБДОУ №48 г. Амурска | 0.247 | 0.121 | 0 | 0.368 | ясли-сад | 15
пр.Строителей 42 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.554 | 0.514 | 0 | 1.068 | жилой дом | 15
пр.Строителей 44 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.37195 | 0.63383 | 0 | 1.0058 | жилой дом | 15
пр.Строителей 46 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.66348 | 0.8968 | 0 | 1.5603 | жилой дом | 15
пр.Строителей 46/а | ИП Добрынин С. В. | 0.063875 | 0 |  | 0.063875 | Торговый центр "Зеркальный" (основное строение) | 15
пр.Строителей 46/а | ИП Добрынин С. В. | 0.006685 | 0 | 0 | 0.006685 | утепленная пристройка (веранда) | 15
пр.Строителей 46/б | ООО "Арго" | 0.0198 | 0 | 0 | 0.0198 | шашлычная | 15
пр.Строителей 47 | КГБ ПОУ АПТ | 0.397 | 0.3564 | 0 | 0.7534 | общежитие | 15
пр.Строителей 47 | КГБ ПОУ АПТ | 0.0678 | 0.81 |  | 0.8778 | бассейн (б/приборов) | 15
пр.Строителей 47 | КГБ ПОУ АПТ | 0.17356 | 0.50904 | 0 | 0.6826 | учебный корпус | 15
пр.Строителей 47 | КГБ ПОУ АПТ | 0.3329 | 0.3505 | 0 | 0.6834 | мастерские | 15
пр.Строителей 47 | ГСПК №172 | 0.069295 | 0 | 0 | 0.069295 | Гаражи | 15
пр.Строителей 47/1 | КГБ ПОУ АПТ | 0.01422 | 0 | 0 | 0.01422 | 2 бокса гаража | 15
пр.Строителей 47/1 | ГСК № 320 | 0.080833 | 0 | 0 | 0.080833 | гаражи | 15
пр.Строителей 48 | ООО "ЭКСМО" | 0.059608 | 0 | 0 | 0.059608 | торгово-развлекательный центр "Амбар" | 15
пр.Строителей 5 | ИП Бабанин П.В. | 0.057846 | 0 | 0 | 0.057846 | магазин "Автозапчасти" | 16
пр.Строителей 5/а | Стулев Ю.Ю. | 0.05243 | 0 | 0 | 0.05243 | склад | 16
пр.Строителей 5/Б | Данильченко А.С. | 0.01156 | 0 | 0 | 0.01156 | нежилое здание | 16
пр.Строителей 50 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.33 | 0.296 | 0.454 | 1.08 | поликлиника(новая) | 15
пр.Строителей 50 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.094 | 0.02784 | 0.38412 | 0.50596 | станция скорой неотложной помощи | 15
пр.Строителей 50 | КГБУЗ "Городская больница" имени М.И. Шевчук (Амурская ЦРБ) | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | конференц-зал поликлиники | 15
пр.Строителей 51/В | ГСК №245А | 0.041127 | 0 | 0 | 0.041127 | гаражи | 15
пр.Строителей 52 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4105 | 0.44 | 0 | 0.8505 | жилой дом | 15
пр.Строителей 52/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.26 | 0.052 | 0 | 0.312 | жилой дом | 15
пр.Строителей 52/Б | Мочалов М.А. | 0.035721 | 0 | 0 | 0.035721 | магазин | 15
пр.Строителей 54 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4427 | 0.44 | 0 | 0.8827 | жилой дом | 15
пр.Строителей 54/А | КГКУ Детский дом №12 | 0.32545 | 0.378 | 0 | 0.70345 | детский дом №13 | 15
пр.Строителей 56 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.18796 | 0.2986 | 0 | 0.48656 | жилой дом | 15
пр.Строителей 56/а | МБДОУ №52 г. Амурска | 0.4316 | 0.5455 |  | 0.9771 | д/сад-52 | 15
пр.Строителей 58 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3427 | 0.44 | 0 | 0.7827 | жилой дом | 15
пр.Строителей 58/А | КГКУ Детский дом №12 | 0.2465 | 0.124 | 0 | 0.3705 | детский дом №12 | 15
пр.Строителей 59 | ПГСК "Третий квартал" | 0.050854 | 0 | 0 | 0.050854 | гаражи | 15
пр.Строителей 59/Б | Сальников Н.А. | 0.036354 | 0 | 0 | 0.036354 | закрытая стоянка на 3 бокса | 15
пр.Строителей 6 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.21165 | 0.090224 | 0 | 0.30187 | жилой дом | 15
пр.Строителей 60 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2645 | 0.2247 | 0 | 0.4892 | жилой дом | 15
пр.Строителей 60/а | ООО "Далис" | 0.009144 | 0 | 0 | 0.009144 | торговый павильон | 15
пр.Строителей 62 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5587 | 0.4721 | 0 | 1.0308 | жилой дом | 15
пр.Строителей 64 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.9274 | 0.67227 | 0 | 1.5997 | жилой дом | 15
пр.Строителей 66 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2645 | 0.2504 | 0 | 0.5149 | жилой дом | 15
пр.Строителей 70 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5558 | 0.6233 | 0 | 1.1791 | жилой дом | 15
пр.Строителей 72 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4663 | 0.5981 | 0 | 1.0644 | жилой дом | 15
пр.Строителей 8 | ИП Вахабов Г.П. | 0.002801 | 0 | 0 | 0.002801 | магазин "Людмила" (пом. I-(21-23)) | 15
пр.Строителей 8 | ООО "Дентал-Мед" | 0.020828 | 0.007362 | 0 | 0.02819 | стоматологическая поликлиника | 15
пр.Строителей 8 | ИП Мусаев Кямыл Адил оглы | 0.006324 | 0 | 0 | 0.006324 | магазин продтоваров | 15
пр.Строителей 8 | ИП Рой А.А. | 0.0647 | 0 | 0 | 0.0647 | нежилое пом 0(1-11),I(1-16) | 15
пр.Строителей 8/А | ИП Лунев Д.А. | 0.009654 | 0 |  | 0.009654 | Торговый павильон | 15
пр.Строителей 8/а | СППССКК "Нива" | 0.007667 | 0 | 0 | 0.007667 | нежилое помещение | 15
ул.5-й километр | ИП Магулий Н.В. | 0.03402 | 0 | 0 | 0.03402 | гараж | 15
ул.Алмазная 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.00248 | 0 | 0 | 0.00248 | частный жилой дом | 15
ул.Алмазная 7/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.005115 | 0 | 0 | 0.005115 | частный жилой дом | 15
ул.Алмазная 8 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.004077 | 0 | 0 | 0.004077 | частный жилой дом | 15
ул.Амурская | ПГК № 238 | 0.06948 | 0 | 0 | 0.06948 | блок №1 | 15
ул.Амурская | ПГК-62 | 0.06802 | 0 | 0 | 0.06802 | гаражи | 15
ул.Амурская 1/а | ИП Киютин С.В. | 0.095265 | 0 |  | 0.095265 | здание магазина (пом. 20001; 20002) | 16
ул.Амурская 10 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.38007 | 0.1314 | 0 | 0.51147 | жилой дом | 16
ул.Амурская 11 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0944 | 0.03 | 0 | 0.1244 | жилой дом | 16
ул.Амурская 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.56 | 0.103 | 0 | 0.663 | жилой дом | 16
ул.Амурская 13 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0999 | 0.0172 | 0 | 0.1171 | жилой дом | 16
ул.Амурская 14 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.289 | 0.0592 | 0 | 0.3482 | жилой дом | 16
ул.Амурская 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.16 | 0.1809 | 0 | 0.3409 | жилой дом 10-ти этажн. | 16
ул.Амурская 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.21549 | 0.2394 | 0 | 0.45489 | жилой дом 5-ти этажн. | 16
ул.Амурская 15/1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1732 | 0.187 | 0 | 0.3602 | жилой дом | 16
ул.Амурская 16 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.383 | 0.0963 | 0 | 0.4793 | жилой дом | 16
ул.Амурская 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0942 | 0.0269 | 0 | 0.1211 | жилой дом | 16
ул.Амурская 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1407 | 0.0402 | 0 | 0.1809 | жилой дом | 16
ул.Амурская 2 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3462 | 0.374 | 0 | 0.7202 | жилой дом | 16
ул.Амурская 2 | ООО "АГМК" | 0.15446 | 0.22007 | 0 | 0.37452 | Жилой дом блок В,Г | 16
ул.Амурская 2/1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1732 | 0.187 | 0 | 0.3602 | жилой дом | 16
ул.Амурская 21 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0947 | 0.0285 | 0 | 0.1232 | жилой дом | 16
ул.Амурская 3/1 | МБУ ДЮСШ | 1.265 | 0.501 | 0 | 1.766 | спорткомплекс дворца спорта | 16
ул.Амурская 3/2 | МБУ ДЮСШ | 0.481 | 0.254 | 0 | 0.735 | трибуна (стадиона) | 16
ул.Амурская 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.4226 | 0.4494 | 0 | 0.872 | жилой дом | 16
ул.Амурская 4 | ООО "Иори" | 0.006058 | 0.00396 | 0 | 0.010018 | павильон "Бирюза" | 16
ул.Амурская 4/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.341 | 0.0972 | 0 | 0.4382 | жилой дом | 16
ул.Амурская 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2703 | 0.2953 | 0 | 0.5656 | жилой дом | 16
ул.Амурская 6/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2866 | 0.2159 | 0 | 0.5025 | жилой дом | 16
ул.Амурская 6/Б | ООО "АГМК" | 0.13583 | 0.1556 | 0 | 0.29142 | жилой дом | 16
ул.Амурская 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0998 | 0.0238 | 0 | 0.1236 | жилой дом | 16
ул.Амурская 7/а | КГБУЗ "ККВД" | 0.1107 | 0.05 | 0 | 0.1607 | поликлиника КВД и стационар | 16
ул.Амурская 8 | МАУ "Дом Молодежи" | 0.12944 |  | 0 | 0.12944 | клуб "Строитель" | 16
ул.Амурская 8 | МАУ "Дом Молодежи" | 0.0468 | 0 | 0 | 0.0468 | пристройка (танц.зал.) | 16
ул.Амурская 9 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1002 | 0.0261 | 0 | 0.1263 | жилой дом | 16
ул.Большое Кольцо 107 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.00347 | 0 | 0 | 0.00347 | частный жилой дом | 15
ул.Большое Кольцо 115 | ООО "Лидер" | 0.02468 | 0 | 0 | 0.02468 | офис | 15
ул.Лесная | ПГК№7-3 | 0.05897 | 0 | 0 | 0.05897 | гаражи | 16
ул.Лесная | Непочатов С.В. | 0.019353 | 0 | 0 | 0.019353 | гаражи боксового типа | 16
ул.Лесная 1 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.443 | 0.394 | 0 | 0.837 | жилой дом | 16
ул.Лесная 1/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.221 | 0.198 | 0 | 0.419 | жилой дом | 16
ул.Лесная 10 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1293 | 0.0111 | 0 | 0.1404 | жилой дом | 16
ул.Лесная 10/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1232 | 0.034 | 0 | 0.1572 | жилой дом | 16
ул.Лесная 11 | Чайка В.И. | 0.00325 | 0 |  | 0.00325 | гараж | 16
ул.Лесная 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.21382 | 0.19771 | 0 | 0.41153 | жилой дом | 16
ул.Лесная 12/А | СП "КТС" АО "ДГК" | 0.081 | 0.023 | 0 | 0.104 | (Амурск) АБК | 16
ул.Лесная 12/А | СП "КТС" АО "ДГК" | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | (Амурск) мастерские, склад | 16
ул.Лесная 12/А | СП "КТС" АО "ДГК" | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | (Амурск) гараж | 16
ул.Лесная 12/А | СП "КТС" АО "ДГК" | 0.00291 | 0 | 0 | 0.00291 | (Амурск) проходная | 16
ул.Лесная 13 | ГСК №295 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.10369 | гаражи | 16
ул.Лесная 14 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1963 | 0.19714 | 0 | 0.39345 | жилой дом | 16
ул.Лесная 2 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.12399 | 0.0555 | 0 | 0.17949 | жилой дом | 16
ул.Лесная 25 | ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю" | 0.067668 | 0.009918 | 0 | 0.077586 | АБК(55,1%) | 16
ул.Лесная 25 | ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю" | 0.0344 | 0.01548 | 0 | 0.04988 | гараж (86%) | 16
ул.Лесная 25 | Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю | 0.014246 | 0.002088 | 0 | 0.016334 | управление (11,6%) | 16
ул.Лесная 25 | УФСБ России по Хабаровскому краю | 0.040896 | 0 | 0 | 0.040896 | служебные помещения (отопл) г.Амурск(33,3%) | 16
ул.Лесная 25 | УФСБ России по Хабаровскому краю | 0.0056 | 0.00252 | 0 | 0.00812 | гараж (14%) | 16
ул.Лесная 25 | УФСБ России по Хабаровскому краю | 0 | 0.005994 | 0 | 0.005994 | служебные помещения (гвс) | 16
ул.Лесная 3 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.6812 | 0.503 | 0 | 1.1842 | жилой дом | 16
ул.Лесная 3/а | КГБУ "Амурский КЦСОН" | 0.096517 | 0.00503 | 0 | 0.10155 | помещения центра | 16
ул.Лесная 3/а | КГБУ "Амурский КЦСОН" | 0.12138 | 0.00503 | 0 | 0.12641 | служебные помещения | 16
ул.Лесная 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.091672 | 0.013248 | 0 | 0.10492 | жилой дом | 16
ул.Лесная 4/1 | МАУ ДО "Юность" | 0.0884 | 0.003268 | 0 | 0.091668 | здание клуба | 16
ул.Лесная 5 | УФПС Хабаровского края - филиал ФГУП "Почта России" | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | гараж | 16
ул.Лесная 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.1244 | 0.0214 | 0 | 0.1458 | жилой дом | 16
ул.Лесная 8 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.11247 | 0.03115 | 0 | 0.14362 | жилой дом | 16
ул.Парковое Кольцо 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.00255 | 0 | 0 | 0.00255 | частный жилой дом | 15
ул.Пионерская | ПГК№53 | 0.05533 | 0 | 0 | 0.05533 | гаражи | 15
ул.Пионерская | ПГК № 68 | 0.0301 | 0 | 0 | 0.0301 | гаражи | 15
ул.Пионерская | ГСПК №42 | 0.03097 | 0 | 0 | 0.03097 | блок №1 | 16
ул.Пионерская | ГК №36 | 0.03745 | 0 | 0 | 0.03745 | блок №1 | 16
ул.Пионерская | ПГК№112 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ГСПК № 10 | 0.0355 | 0 | 0 | 0.0355 | блок №1 | 16
ул.Пионерская | ПГК №7/2 | 0.06206 | 0 | 0 | 0.06206 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ПГК №7/1 | 0.0605 | 0 | 0 | 0.0605 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ГСПК №2 | 0.04937 | 0 | 0 | 0.04937 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ГСПК № 6 | 0.07075 | 0 | 0 | 0.07075 | блок №1 | 16
ул.Пионерская | ГСК №163 | 0.03318 | 0 | 0 | 0.03318 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ГСПК №14 | 0.06509 | 0 | 0 | 0.06509 | блок №1 | 16
ул.Пионерская | ПГСК № 197 | 0.02618 | 0 | 0 | 0.02618 | блок №1 | 16
ул.Пионерская | ПГК №81 | 0.0707 | 0 | 0 | 0.0707 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ПКГ №81/А | 0.08111 | 0 | 0 | 0.08111 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ГПК №213 | 0.085469 | 0 | 0 | 0.085469 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ПГК №219 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.10294 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ПГК №106 | 0.085563 | 0 | 0 | 0.085563 | гаражи | 16
ул.Пионерская | ГСК "Пионер" | 0.030618 | 0 | 0 | 0.030618 | гаражные боксы | 16
ул.Пионерская | ГСК "179" | 0.019263 | 0 | 0 | 0.019263 | гаражи | 16
ул.Пионерская 10 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 11 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3325 | 0.2504 | 0 | 0.5829 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 11 | ГСПК -148 | 0.06749 | 0 | 0 | 0.06749 | гаражи | 16
ул.Пионерская 11 | ГПК №180 | 0.095949 | 0 | 0 | 0.095949 | гаражи | 16
ул.Пионерская 11/2 | ПГК №252 | 0.05323 | 0 | 0 | 0.05323 | гаражи | 16
ул.Пионерская 11/2 | ПГК №260 | 0.045724 | 0 | 0 | 0.045724 | гаражи ( ГСК-185) | 16
ул.Пионерская 11/3 | ПГК №260 | 0.049196 | 0 | 0 | 0.049196 | гаражи (ГСК-260) | 16
ул.Пионерская 11/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.269 | 0.285 | 0 | 0.554 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 12 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.22 | 0.198 | 0 | 0.418 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 13 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.3325 | 0.2504 | 0 | 0.5829 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 13/1 | ООО "Водоканал" | 0.1776 | 0.0687 | 0 | 0.2463 | здание мех.матерских, склад, здание РСУ | 16
ул.Пионерская 13/а | ИП Зайцев И.А. | 0.0907 | 0.00478 | 0 | 0.09548 | база УЭС (гараж. склад-магазин) | 16
ул.Пионерская 13/а | ИП Зайцев И.А. | 0.043596 | 0.03168 |  | 0.075276 | Производственный комплекс по выпуску металлоизделий | 16
ул.Пионерская 14 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.49145 | 0.4215 | 0 | 0.91295 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 15 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.285 | 0.2504 | 0 | 0.5354 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.51189 | 0 | 0.166 | 0.67789 | гараж на 55 а/машин | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.0045 | 0.0007 | 0 | 0.0052 | павильон | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.0285 | 0.00855 | 0 | 0.03705 | пристройка к гаражу | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | диспетчерская | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.1202 | 0.036061 | 0 | 0.15626 | мастерская | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.125 |  | 0.676 | 0.801 | профилакторий | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.0035 | 0 | 0 | 0.0035 | магазин | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.891 | 0 | 0 | 0.891 | теплая стоянка | 16
ул.Пионерская 15/1 | МУП "ПАТП" | 0.0035 | 0 | 0 | 0.0035 | КПП | 16
ул.Пионерская 15/1 | ОАО "Амурвзрывпром" | 0.0456 | 0.0039 | 0 | 0.0495 | рмм | 16
ул.Пионерская 15/1 | ОАО "Амурвзрывпром" | 0.0567 | 0 | 0 | 0.0567 | гараж | 16
ул.Пионерская 15/б | ООО "Лидер" | 0.0069 | 0 | 0 | 0.0069 | магазин мелкооптовой торговли (пом. 1(1,1а,2,2а,2б,2в) | 16
ул.Пионерская 16 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.5585 | 0.528 | 0 | 1.0865 | жилой дом блок 1 (10 эт) | 16
ул.Пионерская 17 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2645 | 0.25 | 0 | 0.5145 | жилой дом блок 2 (9 эт) | 16
ул.Пионерская 18 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 19 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.33 | 0.182 | 0 | 0.512 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 19/2 | Гаражно-строительный кооператив "Южный-1" | 0.070358 | 0 |  | 0.070358 | гаражи (9 боксов) | 16
ул.Пионерская 19/б | ГСК № 232 | 0.065624 | 0 | 0 | 0.065624 | гаражи | 16
ул.Пионерская 2 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 20 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2037 | 0.2516 | 0 | 0.4553 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 20/а | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.282 | 0.156 | 0 | 0.438 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 21 | ООО "Розенталь Групп "Алькор" | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 22 | Логачев А.Н. | 0.011016 | 0 | 0 | 0.011016 | склад (Лит. А) | 16
ул.Пионерская 22 | ГСК №331 | 0.11674 | 0 | 0 | 0.11674 | гаражи | 16
ул.Пионерская 23/А | СППССК "РК им. Куйбышева 2" | 0.088036 | 0 | 0 | 0.088036 | прозводственная база | 16
ул.Пионерская 24 | АО "Инфис" | 0.036333 | 0.0065 | 0 | 0.042833 | АБК ("Инфис") | 16
ул.Пионерская 24 | АО "Инфис" | 0.2127 | 0 | 0 | 0.2127 | производственная база | 16
ул.Пионерская 24 | АО "Инфис" | 0.008424 | 0 | 0 | 0.008424 | АБК ("Аркос") | 16
ул.Пионерская 24 | АО "Инфис" | 0.009743 | 0 | 0 | 0.009743 | АБК (свободные) | 16
ул.Пионерская 3 | ГСПК №3 | 0.04968 | 0 | 0 | 0.04968 | гаражи | 16
ул.Пионерская 3/а | ООО "Водоканал" | 0.0404 | 0 | 0 | 0.0404 | КНС "Юг" с напорным коллектором | 16
ул.Пионерская 34 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0655 | 0.0164 | 0 | 0.0819 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 36 | ИП Яковлева М.А. | 0.007507 | 0 | 0 | 0.007507 | мини-рынок | 16
ул.Пионерская 38 | ИП Корольков С.Н. | 0.012131 | 0 | 0 | 0.012131 | павильон "Автозапчасти" | 16
ул.Пионерская 38 | ИП Оркина Е.Г. | 0.005565 | 0 | 0 | 0.005565 | павильон "Уют" | 16
ул.Пионерская 4 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 40 | ИП Хорошко А.Ю. | 0.005066 | 0 | 0 | 0.005066 | магазин "Лотос" | 16
ул.Пионерская 40 | ИП Скрипникова С.И. | 0.005316 |  | 0 | 0.005316 | магазин промтоваров | 16
ул.Пионерская 40 | ООО "Красная шапочка" | 0.01318 | 0 | 0 | 0.01318 | нежилое пом.I-(22-25), II-(11-18) | 16
ул.Пионерская 40 | ИП Потемкина А.И. | 0.002761 | 0 | 0 | 0.002761 | магазин "Попутчик" | 16
ул.Пионерская 40 | ИП Грициенко Е.В. | 0.002257 | 0.002394 | 0 | 0.004651 | парикмахерская | 16
ул.Пионерская 6 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.2219 | 0.198 | 0 | 0.4199 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.6886 | 0.9371 | 0 | 1.6257 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 7 | ИП Войнова Н.Н. | 0.00694 | 0 | 0 | 0.00694 | Торговый павильон "Веста" | 16
ул.Пионерская 7/б | ООО "Лидер" | 0.004389 | 0 | 0 | 0.004389 | магазин "Супермаркет" | 16
ул.Пионерская 8 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.21688 | 0.19724 | 0 | 0.41412 | жилой дом | 16
ул.Пионерская 8/1 | МБДОУ №15 г. Амурска | 0.171 | 0.1 | 0 | 0.271 | д/сад-15 | 16
ул.Пионерская 9 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.304 | 0.24 | 0 | 0.544 | жилой дом | 16
ул.Школьная 10 | ПГК "Овражный" | 0.047852 | 0 | 0 | 0.047852 | блок №1 | 16
ул.Школьная 10 | ПГК "Овражный" | 0.045541 | 0 | 0 | 0.045541 | блок №2 | 16
ул.Школьная 10 | ГПК "Ветеран" | 0.03925 | 0 | 0 | 0.03925 | теплая стоянка для легковых автомобилей на 9 боксов | 16
ул.Школьная 10/а | ГПК №336 | 0.062926 | 0 | 0 | 0.062926 | гаражи | 16
ул.Школьная 11 | МБУК "Центр досуга "Ботанический сад" | 0.1773 | 0.0672 | 0 | 0.2445 | ботанический сад | 16
ул.Школьная 12 | ИП Дубинин В.Г. | 0.0315 | 0 |  | 0.0315 | магазин №1 "Ветеран" | 16
ул.Школьная 6 | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.0467 | 0.0073 | 0 | 0.054 | офис | 16
ул.Школьная 6/а | ООО "Ресурсы Албазино" | 0.176 | 0.239 | 0.227 | 0.642 | здание апарт-отеля на 23 номера | 16
ул.Школьная 7 | Квартиросъемщики г.Амурска | 0.0485 | 0.0121 | 0 | 0.0606 | жилой дом | 16
ул.Школьная 9 | МБОУ СОШ №2 г.Амурска | 0.42 | 0.16 |  | 0.58 | блок А и Б | 16
ул.Школьная 9 | МБОУ СОШ №2 г.Амурска | 0.276 | 0.067 |  | 0.343 | блок В | 16
ул.Школьная 9 | МБОУ СОШ №2 г.Амурска | 0.0585 | 0.0823 | 0 | 0.1408 | блок Г (столовая, спортзал) | 16
ул.Школьная 9 | МБУ ДЮСШ | 0.0585 | 0.8177 |  | 0.8762 | бассейн шк.№2 | 16