Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

на расчётный период 2014 – 2030 год

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением главы городского

поселения «Город Амурск»

от 12.02.2015г. №179

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

поселения «Город Амурск»

от 26.08.2015г. №1100

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

поселения «Город Амурск»

от 26.04.2016г. №585

С изменениями внесенными

распоряжением главы городского

поселения «Город Амурск»

от 23.09.2016г. № 1345

С изменениями внесенными

распоряжением главы городского

поселения «Город Амурск»

от 11.08.2017г. № 1330

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского поселения «Город Амурск»

от 04.07.2018г. № 974

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

поселения «Город Амурск»

от 30.04.2021г. № 559

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

.                                                                                 поселения «Город Амурск»

от 26.08.2022г. № 296

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

.                                                                                  поселения «Город Амурск»

от 15.05.2023г. № 654

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

.                                                                                  поселения «Город Амурск»

от 15.05.2023г. № 654

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

.                                                                                  поселения «Город Амурск»

от 09.09.2024 г. № 1246

АКТУАЛИЗИРОВАНА

распоряжением главы городского

.                                                                                  поселения «Город Амурск»

от 20.02.2026 г. № 160

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Амурск»

Амурского муниципального района Хабаровского края на расчётный период 2014 – 2030 год

Оглавление

Оглавление                                                                                                                                                    3

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского

муниципального района Хабаровского края                                                                                             9

Глава I. Схема водоснабжения                                                                                                                  10

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского

поселения                                                                                                                                                    10

  - Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны                                                                                                     10

  - Описание территорий городского поселения, неохваченных централизованной системой

водоснабжения                                                                                                                                            11

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения         11

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения                                                                                                                                           12

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных

сооружений                                                                                                                                                 13

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения

нормативов качества воды                                                                                                                        15

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных

станций                                                                                                                                                       17

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

…                                                                                                                                                                 20

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении                                                 29

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы                                      ..                                                                                                                                                                  29

    - Фактическое значение технико-экономических показателей централизованной системы холодного водоснабжения по результатам обследования                                                                     29

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов                32

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам

таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)                                                 33

- Направления развития централизованных систем водоснабжения                                                 33

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения                                                                                              33

  - Возможные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития городского поселения                                                                                              33

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды                              35

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и

транспортировке                                                                                                                                         35

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)                                     35

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского поселения (пожаротушение, полив и др.)                 35

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг                                                                                                           39

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической

воды и планов по установке приборов учета                                                                                          42

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

городского поселения                                                                                                                                42

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки                 43

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы                                                                                                                                   43

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)                                                                              43

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам                                                                                                      43

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами                           43

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)                                                                    43

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)                                         47

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам                                                                                       47

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации       47

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения                                                                                                                             48

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам49

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения                                                                                                                                           54

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах системы водоснабжения                                                                                  54

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжения                55

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду                                                      55

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

городского поселения и их обоснование                                                                                                55

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций,   резервуаров,  водонапорных башен…                                                                                                                                                      55

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения                                                                                           55

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения                                                              56

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения                                                                           56

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод                                                                  57

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)                                                                                                                    57

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                                                                            57

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения                       57

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования                                                                   57

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения                             58

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию                   61

Глава II. Схема водоотведения                                                                                                                66

- Существующее положение в сфере водоотведения г.п. «Город Амурск»                                   66

9.1Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны ……………………………………………………………………………………………………             67

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами                                                   …                                                                                                                                                                 68

9.2.1 Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование         68

9.2.2. Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем водоотведения  72

9.2.3. Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами        75

9.2.4.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованной системы водоотведения                                                                                                                             75

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения                                                                                                                               78

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения                                          78

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения                      78

9.6 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их

управляемости                                                                                                                                         78

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения

на окружающую среду                                                                                                                            85

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной

системой водоотведения                                                                                                                         86

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения                                                                                                                             86

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения                                                                            88

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения                                                                              88

10.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения                                 88

10.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов                                   88

10.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей …………………………………………………………….............................................................         88

10.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом возможных сценариев развития городского поселения                                                                     88

11. Прогноз объема сточных вод                                                                                                          89

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную

систему водоотведения                                                                                                                          92

11.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и

технологические зоны)                                                                                                                          92

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений

водоотведения с разбивкой по годам                                                                                                   93

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения                                                                                        93

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы

водоотведения и возможности расширения зоны их действия                                                         93

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоотведения                                                                                          94

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованной системы водоотведения                                                                                       94

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий                                                                     94

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения    101

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения                                             101

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение                                                                                                                                       101

12.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений

водоотведения и их обоснование                                                                                                        102

12.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы

водоотведения                                                                                                                                        102

12.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

103

13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения                                                                                        103

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные

водные объекты и на водозаборные площади                                                                                    103

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации

осадков сточных вод                                                                                                                             104

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения                                             104

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения и их значения      104

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию                105

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения городского поселения

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

Город Амурск расположен на левом берегу р. Амур в 664 км от устья между северным побережьем пойменного озера Падали и протоками Старый Амур и Сандинская. Вдоль северной границы города протекает р. Болин, приток Амура, длинной 26 км.

МО городское поселение «город Амурск» (в дальнейшем – г. Амурск) – административный центр Амурского района Хабаровского края.

Расстояние до г. Хабаровск – 328км, расстояние до г. Комсомольска-на-Амуре – 28 км. Город основан в 1958 г.

г. Амурск расположен на надпойменной террасе левого берега р. Амур.

Расчетная численность населения – 50 тыс. человек.

Территория городского поселения «город Амурск» - 32395,6 га, по категориям земель:

- земли лесного фонда 12685 га; земли водного фонда 3476,3 га;

- земли населенного пункта 14664,4 га;

- земли промышленности, транспорта и энергетики 24,6 га; земли запаса 21,4 га;

- земли сельхоз назначения 1523,9 га.

Статистические данные за 7 лет: Численность населения города Амурска:

- на 01.01.2009 года - 45623 человека;

- на 01.01.2014 года - 41074 человека;

- на 01.01.2018 года - 40106 человека;

- на 01.01.2019 года – 39046 человека;

- на 01.01.2020 года – 39100 человека;

- на 01.01.2021 года – 38300 человека;

- на 01.01.2022 года – 38300 человека;

- на 01.01.2023 года – 38300 человека;

- на 01.01.2024 года – 38913человека;

- на 01.01.2025 года – 37421 человека;

- на 01.01.2026 года – 37432 человека.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов;

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;

  - Улучшение экологической ситуации на территории г.п. «г. Амурск»;

  - Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Основой для разработки и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2030 года является:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения;

Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782);

Утверждённый генеральный план развития городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края;

«Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Амурск» на 2016 - 2030 годы.

Постановления Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 года N 215-пр в ред.от 24.07.2025 N 328-пр «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года;

«План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на централизованной системе водоснабжения ООО «Водоканал» г. Амурск на 2023-29гг., согласованный с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю;

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, 2024г.;

Акт технического обследования централизованной системы водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, апрель 2024г.;

Гидравлический расчет водопроводной сети города Амурска, Амурского Муниципального района Хабаровского края;

Глава I. Схема водоснабжения

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

городского поселения

1.1.Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории городского поселения «Город Амурск» услуги по холодному водоснабжению предоставляют ООО «Водоканал» и ООО «Гарант».

Горячее водоснабжение, осуществляемое с использованием открытых систем теплоснабжения, предоставляет открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Согласно постановлению администрации городского поселения «город Амурск» №200 от 17.07.2013г. общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» и общество с ограниченной ответственностью «Гарант» наделены статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района Хабаровского края.

Согласно постановлению администрации городского поселения «город Амурск» № 186 от 11.06.2015г. открытому акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания», присвоен статус «Единой теплоснабжающей организации».

Настоящая схема водоснабжения содержит данные по централизованной системе холодного водоснабжения территории населенного пункта город Амурск, в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск», являющейся эксплуатационной зоной деятельности гарантирующей организации общества с ограниченной ответственностью «Водоканал».

В городе Амурск существует единая централизованная система холодного водоснабжения, которая обеспечивает водой восточно-селитебную зону и западную промышленно-коммунальную, логистическую зону. Источником водоснабжения города является река Амур.

Централизованная система водоснабжения города подразделяется на холодное техническое и холодное питьевое водоснабжение.

Система централизованного технического холодного водоснабжения обеспечивает водоснабжением предприятия в западной промышленно-коммунальной зоне.

Система централизованного холодного питьевого водоснабжения обеспечивает водой восточно-селитебную зону и, частично, западную промышленно-коммунальную,

логистическую зоны

Система холодного питьевого водоснабжения восточно-селитебной зоны города (жилая часть) условно разделена на три зоны – две нижние (l и ll зоны) и верхнюю (lll зона).

Нижняя и верхняя зоны восточно-селитебной зоны имеют перемычки.

1.2. Описание территорий городского поселения, неохваченных централизованной системой холодного водоснабжения

Централизованной системой водоснабжения не охвачены:

- территория индивидуального поселка, находящегося в границах города Амурск;

- частично, территория западная промышленно-коммунальной, логистической зоны.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

1.3.1 Система централизованного технического холодного водоснабжения обеспечивает водоснабжением предприятия в западной промышленно-коммунальной, логистической зонах.

Перечень объектов системы технического холодного водоснабжения (номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимость и инвентарный номер):

Сооружения водозабора (27-27-05/003/2007-724 инв. №№ 309, 312);

Насосная станция первого подъёма (27-27-05/003/2007-723 инв. № 307);

Магистральные водоводы технической воды (27-27-05/003/2007-724 инв. №№ 68, 69, 80, 100, 365; 27-27-05/003/2007-735 инв. № 67); Насосная станция второго подъёма (инв. № 850).

1.3.2. Система централизованного холодного питьевого водоснабжения обеспечивает водой восточно-селитебную зону и, частично, западную промышленно-коммунальную, логистическую зоны.

Перечень объектов системы питьевого холодного водоснабжения (номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимости инвентарный номер):

- Здание АГВК (27-27-05/003/2007-721 от 04.06.2007);

- Участок ФОС (27-27/003-27/037/200/2015-2347/1 инв. №№ 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15; 27-27/003-27/037/200/2015-1747/1; 27-27/003-27/037/200/2015-1714/1 № 4; 27-27/003-27/037/200/2015-1943/1 № 8; 27-27/003-27/037/200/2015-1944/1 № 10; 27-27/003-27/037/200/2015-1861/1 №№ 16, 17;27-27/003-27/037/200/2015-1862/1 №№18, 19, 20; 27-27/003-27/037/200/2015-1860/1 №№ 21, 22, 23; 27-27/003-27/037/200/2015-1945/1 № 54);

- Насосная станция третьего подъёма (27-27-05/003/2011-501 инв. № 257);

- Насосная станция подкачки воды (8 микрорайон) (27-27-05/003/2011-503 инв. № 258);

- Участок Водоподготовки (27-27-05/003/2007-722 инв. №№ 261, 306, 308; 27-27/003-

27/037/200/2015-2257/1 № 314, 27-27/003-27/037/200/2015-1815/1 № 315);

- Водовод (инв. № 237) водопроводы холодной питьевой воды l зоны (нижней): 27-2705/001/2007-910, 27-27-05/001/2007-912, 27-27-05/001/2007-908.

- Водопроводы холодной питьевой воды ll зоны (нижней): 27-27-05/001/2007-907, 27-2705/001/2007-908, 27-27-05/001/2007-911, 27-27-05/001/2007-912;

- Водоводы (27-27-05/003/2007-730 инв. № 729, 27-27-05/003/2007-732 инв. № 137, 27-27-

05/003/2007-736 инв. № 138) и водопроводы холодной питьевой воды lll зоны (верхней): 27-2705/003/2007-727, 27-27-05/003/2007-728, 27-27-05/003/2007-729, 27-27-05/001/2007-909;

-  водопровод (27:18:0000013:4729-27/022/2021-3), ул. Пионерская, д. 20а;

- водопровод (27:18:0000013:658-27/022/2021-3), пр. Строителей 18-21;

- водопровод (27:18:0000013:660-27/022/2021-3), пр. Комсомольский, 55 – пр.Строителей, 36;

- водопровод (27:18:0000013:4433-27/022/2021-3), цех водоподготовки – камера на

пр.Строителей, 4;

- водопровод (27:18:0000013:659-27/022/2021-3), пр. Октябрьский, 2 – насосная станция за хлебозаводом.

Нижняя зона - l включает в себя кварталы «А» и Юг, часть микрорайонов 1 и Южный. Ее водоснабжение осуществляется от участка Водоподготовки по магистральному водоводу Ду 250. Отметки земли колеблются в пределах 31-54 м.

Нижняя зона - ll включает в себя микрорайоны, 2, 3, часть микрорайонов 1 и Южный, часть квартала А (ул. Амурская, дом 15). Ее водоснабжение осуществляется от участка Водоподготовки по магистральному водоводу Ду 325. Отметки земли колеблются в пределах 41-64 м.  Верхняя зона - lll включает в себя 4, 5, 6, 8, 9 микрорайоны и запитана от участка ФОС через насосную станцию подкачки третьего подъема и насосную станцию подкачки 8 микрорайона по магистральному водоводу Ду 720 мм. Отметки земли колеблются в пределах 58 - 120 м.

1.4. Описание результатов технического обследования и гидравлического расчета централизованной системы водоснабжения

В г. Амурск существует централизованная система холодного водоснабжения, которая подразделяется на следующие системы:

а) система технического холодного водоснабжения;

б) система питьевого холодного водоснабжения.

Общая протяженность сетей централизованной системы водоснабжения составляет 70,45 км, в том числе магистральные водоводы технической воды – 14,665 км, водоводы холодной питьевой воды 55,785 км. Общая протяженность сетей централизованной системы водоснабжения, находящихся в концессии у гарантирующей организации ООО «Водоканал» составляет 64,19 км, в том числе магистральные водоводы речной воды - 14,5 км, водоводы холодной питьевой воды 49,3 км. Протяженность бесхозяйных сетей холодной питьевой воды и сетей, право собственности, на которые не определено, составляет ориентировочно более 6км. Техническое обследование проводилось в отношении сетей, находящихся в концессии у гарантирующей организации ООО «Водоканал» в границах её эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.

Табл. 1 Централизованная система водоснабжения ООО «Водоканал»

| 1. | Эксплуатирующая организация | ООО "Водоканал" |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес | пр. Комсомольский, 28-а |
| 3. | Год ввода в эксплуатацию насосной станции 1 подъема и участка водоподготовки | 1965 |
| 4. | Вид ресурса | холодная техническая и питьевая вода |
| 5. | Система | централизованная |
| 6. | Число насосных станций 1-го подъема | 1 |
| 7. | Число насосных станций 2-го и 3-го подъема | 5 |
| 8. | Установленная производственная мощность насосной станции 1-го подъема, тыс. м3/сут. | 638,4 |
| 9. | Установленная производственная мощность насосных станций 2-го и 3-го подъема, тыс. м3/сут. | 216,96 |
| 10. | Наличие очистных сооружений | 2 |
| 11. | Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений, тыс. м3/сут. | 90,38 |
| 12. | Общая протяженность водопроводных сооружений, км. | 64,19 |
| 12.1. | Протяженность магистральных водопроводных сооружений технической воды, км. | 14,5 |
| 12.2. | Протяженность водопроводных сооружений питьевой воды, км. | 49,69 |
| 13. | Установленная производственная мощность водопровода технической воды, тыс. м3/сут. | 638,4 |
| 14. | Установленная производственная мощность водопровода питьевой воды, тыс. м3/сут. | 90,38 |
| 15. | Хлораторные для получения низко концентрированного гипохлорита натрия для обеззараживания воды, кг/сут. | 235 |

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений

В качестве источника водоснабжения города Амурска служит протока Галбон (Старый Амур). Водозаборное сооружение расположено ниже устья озера Падали на левом берегу протоки Галбон. Расстояние от устья протоки Галбон до водозабора 16 км. Длина протоки 28 км. Протока Галбон впадает в реку Амур с левого берега на расстоянии 641 км от устья.

Координаты водозабора 50012' 43,63" СШ 136052'29,67" ВД

Способ забора воды - механический.

Продолжительность работы водозабора - круглогодично, режим работы – круглосуточный.

Цель использования - эксплуатация водозабора.

Категория земли- земли населённых пунктов.

Кадастровый номер- 27:18:02:462

Водозабор представляет собой береговой ковш протяжённостью 312 погонных метров, шириной по дну 20 м, глубиной 10 м. Водозабор предназначен для отстоя в нем крупных взвешенных наносов и для защиты водоприемника от забивания шугой и навалов льда. Объем взвешенных наносов, отлегающих в конце года, составляет в среднем 3500 м³. Объем призмы наносов в ковше, при высоте ее 1,0 м, составляет в среднем 3450 м³. Требуется ежегодная очистка ковша от наносов.

Перед входом в водозаборный ковш после освобождения реки ото льда устанавливается деревянное боновое ограждение, которые предназначено для предотвращения попадания мусора на территорию ковшового водозабора.

Проектной документацией при строительстве водозабора учитывалась нахождение ковша водозабора в зоне отложения и жильного движения донных наносов, что не соответствует требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", определены мероприятия, обеспечивающие при их постоянном исполнении функционирование водозабора:

- формирование русловой прорези в протоке Старый Амур, обеспечивающей создание достаточных глубин при входе в водозаборный ковш, а также предотвращающей поступление и отложение донных наносов непосредственно у входа в ковш водозабора. Параметры русловой прорези: - отметка дна (при отметке поймы 20,0-21,0м);

- протяженность 895 м.;

- ширина по дну 106 м.;

- формирование пойменной прорези, соединяющей русло протоки Старый Амур с озером Падали, предназначенной для отвлечения на себя свального течения по пойме из озера в протоку, что способствует снижению скоростей и размывной способности течения вдоль оградительной дамбы водозаборного ковша.

Мероприятия по формирование русловой и пойменной прорези длительное время не выполнялись, что и привело к критическому состоянию водозабора.

Начиная с 2009г. ежегодно в летнее время выполнись дноуглубительные работы в ковше водозабора, с извлечением в среднем 3500 м3 наносов. Ранее такие работы проводились один раз в два года. В ноябре 2017г., при выявлении существенного перекрытия входа в ковш водозабора, низкого уровня воды, наращивания толщины льда возникла вероятность прекращения поступления воды в ковш водозабора в зимний период. Проведены внеплановые дноуглубительные работы в ковше водозабора в декабре 2017г. с извлечением 3000 м3 наносов. Таким образом, с 2017г. возникает необходимость проводить дноуглубительные работы в ковше водозабора два раза в год.

В период экстремально низкого уровня воды в р. Амур вследствие деградации протоки Старый Амур происходит резкое ухудшение качества речной воды по показателям железо, марганец.

Надежное водоснабжение г. Амурск из водного источника должно обеспечиваться дноуглубительными работами на протоке Старый Амур с формированием русловой и пойменной прорези в соответствии с проектной документацией.

В отчете Дальневосточного отделения Института водных и экологических проблем Российской Академии наук по теме НИР «Исследование динамики русловых процессов в протоке Старый Амур в окрестностях г. Амурска» сделан вывод о деградации в перспективе протоки Старый Амур и угрозе нормального функционирования водозабора. Определена необходимость проработки вопроса о переходе на подземные источники водоснабжения для устойчивого водоснабжения г. Амурск.

Сооружение  водосбора и водоразбора обеспечивают подачу речной воды из протоки Старый Амур на насосную станцию первого подъема.

Вследствие нарастающего заиливания ковша водозабора, вызванного деградацией протоки Старый Амур, возникает необходимость в ежегодном увеличении объемов удаления иловых отложений и увеличению затрат на проведение данных мероприятий.

Оградительная дамба водозаборного ковша подвергается существенным нагрузкам при воздействии природных факторов. Нарушена призма дамбы ковша.

Дамба Западная - насыпная дамба, длиной - 2850 м, шириной - 9 м. предназначена для прокладки магистральных водоводов от насосной станции 1-подъема. Существенное негативное воздействие вод с подтоплением, разрушением дамбы наблюдалось в период экстремального паводка 2013 г. Сохранение объекта было обеспечено проведением аварийно – спасательных работ с отсыпкой по всей длине дамбы на уровень +1м. Для обеспечения надежности водоснабжения в период экстремальных паводков необходима реконструкция дамбы. После экстремального паводка 2019 г. техническое состояние дамбы неудовлетворительное, ширина дамбы составляет 6-9м, нарушена призма дамбы. Необходимо проведение восстановительных работ с восстановлением призмы дамбы в проектных параметрах по откосам грунтовой отсыпкой с каменной наброской.

Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемником и размещена в водозаборном ковше.  Местонахождение: г. Амурск, левый берег протоки Старый Амур в 16 км от устья, в районе озера Падали.

Насосная станция состоит из подземной части в виде железобетонного колодца с наружной защитной гидроизоляцией в виде асфальтовой штукатурки всех поверхностей, соприкасающихся с водой и грунтом и из надземной части.

Конструктивные элементы здания насосной станции: фундамент – железобетон, стены кирпичные, перекрытие железобетон, кровля – рубероид. Общая площадь здания 3053,1 м2.

Насосы обеспечиваются водой, проходящей предварительную очистку на плоских сетках, установленных в водоприемном колодце.

Водоочистная вращающаяся сетка Т2500 предназначена для механической очистки речной воды от различного мусора, попадающего в воду при ее заборе из водозаборного ковша.

Рыбозащитные устройства проектом не предусмотрены.

Площадка насосной станции 1-го подъём расположена в границах ЗСО 1- го пояса всей акватории ковша и территории вокруг него полосой 100 метров.

Техническое состояние здания насосной станции1 подъема и технологического оборудования в целом удовлетворительное, степень физического износа - 60%, группа «в».

Основные проблемы:

Имеются нарушения конструктивных элементов наружной части здания, целостности части кровли.

Табл. 2. Характеристики источника водоснабжения

| Наименование источника | Адрес источника | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота воды в источнике, м | Ширина входного отверстия, м | Высота входного отверстия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор ковшевого типа, совмещенный с насосной станцией 1-го подъема речной воды | Левый берег протоки старый Амур в 46км выше по течению г. Комсомольск- на-Амуре в районе озера Падали | 1 | 26,00 | Мин. летний Г.В. -15,82м Мин.зимний Г.В. - 14,31м Макс. Г.В. - 25,08 | 4 шт. 2,5м | 4 шт. 2,0м |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая схема очистки: коагулирование, отстаивание на горизонтальных отстойниках, фильтрование на скорых фильтрах, обеззараживание хлором.

Очистка исходной (речной) воды и подготовка хозяйственно-питьевой воды ведется на двух участках:

- участок фильтроочистных сооружений (ФОС) введен в эксплуатацию в 1974 году.

Для подготовки хозяйственно-питьевой воды используются шесть горизонтальных отстойников, совмещенных с камерами хлопьеобразования, производительностью 8332 м³/сут. каждого, а также шесть скорых безнапорных фильтров производительностью 3333 м³/сут. каждого. Для хранения хозяйственно-питьевой воды используются два резервуара по 2000 м³ и один резервуар объемом 500 м³. Обеззараживание воды производится хлором.

- участок водоподготовки введен в эксплуатацию в 1965 году.

Для подготовки воды используется смеситель дырчатый производительностью 70320 м³/сут., четыре камеры реакций производительностью 8800 м³/сут. каждой, двухэтажный горизонтальный отстойник производительностью 70320 м³/сут., четыре безнапорных скорых фильтра производительностью 8800 м³/ сут. каждый, два контактных резервуара по 800 м³. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия, производимым на электролизной станции, введенной в эксплуатацию в 2020г. по инвестиционной программе.

При повышенном содержании в речной воде железа и марганца (зимний период) действующая технология не позволяет обеспечивать нормативное значение качества питьевой воды.

Качество воды должно соответствовать требованиям СанПин 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ООО «Водоканал» осуществляет контроль качества воды согласно «Рабочей программе производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения г. Амурска», согласованной с территориальных органов Роспотребнадзора. Химико-бактериологические исследования проводятся в аккредитованной лаборатории ООО «Лаборатория» г. Амурск. Аттестат аккредитации ААС.А.00121, действителен до 24.08.2026.

По результатам контроля качества речной воды за период 2015-17г. на водозаборе, в протоке Старый Амур в основном наблюдаются случаи превышения предельно допустимых концентраций по марганцу и железу. По марганцу в зимний период (декабрь – март) превышение предельно допустимых концентраций   составляет в среднем 1,4-2,9 ПДК. По железу наблюдается круглогодичное превышение предельно допустимых концентраций в пределах 3,0-6,0 ПДК.

По результатам контроля качества питьевой воды, проводимой на выходе в сеть участков водоподготовки и ФОС, при концентрации железа в речной воде менее 6,0 ПДК действующая технология водоочистки позволяет обеспечить установленные нормативы (≤ 0,3мг/л). При концентрации железа в речной воде более 6,0 ПДК процесс водоочистки менее стабилен, наблюдается превышение железа в питьевой воде до 1,3 ПДК. Снижение концентрации марганца по действующей технологии водоочистки не происходит.

По результатам контроля качества питьевой воды, проводимой на водопроводных сетях, количество проб с превышение предельно допустимых концентраций по марганцу соответствует результатам на выходе в сеть, по железу наблюдается превышение до 1,7 ПДК,

Основные причины несоответствия качества питьевой воды установленным требованиям:

- отсутствие в технологии водоподготовки (проект на водоподготовку разработан более 40 лет назад) процессов, обеспечивающих водоочистку речной воды с повышенным содержанием марганца и железа;

- высокий уровень износа централизованных сетей питьевого водоснабжения (54 км сетей из 61 км имеют срок службы более 30 лет);

- недостаточный уровень циркуляции воды в системе централизованного водоснабжения, наличие протяженных тупиковых участков, приводящие в условиях снижения водопотребления населением к застою воды, ухудшению её качества.

Для устранения отклонений по санитарно-химическим показателям (марганец, железо)

ООО «Водоканал» разработан и согласован с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю «План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на централизованной системе водоснабжения    ООО «Водоканал» г. Амурск на 2023-29гг..», который является важной составляющей концессионного соглашения и инвестиционной программы.

План мероприятий предусматривает:

- завершение строительства   модульной хлораторной на участке ФОС с переходом на гипохлорит натрия;

- реконструкция скорых фильтров на участке Водоподготовки, с заменой фильтрующей загрузки на современные сорбенты

- реконструкция скорых фильтров на участке ФОС 4 ед. с заменой фильтрующей загрузки на современные сорбенты

- замена ветхих сетей питьевого  водоснабжения на полиэтиленовые.

Строительство модульных хлораторных на участках Водоподготовки и ФОС с переходом на гипохлорит натрия позволяет усовершенствовать процесс обеззараживания воды, снизить содержание железа и марганца в питьевой воде на выходе в сеть.

Реконструкция скорых фильтров обеспечивает снижение содержания железа и марганца в питьевой воде, повышение управляемости процессом очистки, надежности работы фильтров.

Замена ветхих водопроводных сетей на полиэтиленовые позволит повысить надежность и бесперебойность системы холодного водоснабжения, качества питьевой воды по показателю железо в распределительной сети.

Хлораторная на 5кг хлора встроенная на участке Водоподготовки не обеспечивает свободную производственную мощность по производству гипохлорита.

На участке «ФОС» здание хлораторной находится в аварийном состоянии. Нерациональное использование электроэнергии на насосных агрегатах.

Техническое состояние объекта - участков "Водоподготовки» и «ФОС» в целом обеспечивает водоснабжение  холодной питьевой водой подключенных промышленных предприятий и микрорайонов г. Амурск.

Техническая возможность сооружений водоподготовки, участков "Водоподготовки» и «ФОС», обеспечивает получение параметров качества питьевой воды, соответствующих требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с объектов.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Характеристика насосных станций 1-го, 2-го и 3-го подъемов указана в Табл. 3.

Информация по описанию функционирования существующих насосных централизованных станций приведена в табл. 4 – табл. 5.

Оценка энергоэффективности подачи воды насосных станций приведено в табл. 8, 9.

Техническое состояние здания насосной станции 1 подъема и технологического оборудования в целом удовлетворительное, степень физического износа - 60%, группа «в».

Имеются нарушения конструктивных элементов наружной части здания, целостности части кровли.

Техническое состояние объекта насосная станция второго подъёма в целом удовлетворительное, Степень физического износа - 60%, группа «в».

Здание насосной станции, линии подачи воды находятся в предаварийном состоянии. Здание каркасного типа на сваях. В результате вымывания грунта из-под здания грунтовой водой происходит значительная просадка полов, являющаяся опорной поверхностью линий подачи воды, электротехнического оборудования.

Техническое состояние объекта - Насосная станция третьего подъёма в целом обеспечивает водоснабжение холодной питьевой водой подключенных микрорайонов г.Амурск.

Не обеспечена полная герметичность резервуаров.

Не организован технический учет транспортируемой питьевой воды.

Техническое состояние объекта - Насосная станция подкачки воды в целом обеспечивает водоснабжение холодной питьевой водой подключенного микрорайона г. Амурск.

Табл. 3. Характеристика насосных станций

| N п/п | Наименование НС | Год постройки | Площадь здания (помещения), кв.м | Объем здания (помещения), м³ | Диаметр водовода, мм | Рабочее давление, кгс/см² | Насосы |  | Прочее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Марка электродвигателя | Количество | Марка | Мощность, кВт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема речной воды | 1965 | 3053,1 | 13783 | 1200 | 2,8 | ВДД213 1300кВт/1000 | 1+1резерв | Частотный преобразователь RENLE | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  | А4-630кВт/1500 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А4-315кВт/1500 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А4-250кВт/1500 | 3+2резерв |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5АН-250кВт/1500 | 2+1резерв |  |  |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема речной воды | 1988 | 686,3 | 4328 | 500-1000 | 6,3 | АО 250Вт | 2+1резерв |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А4 800кВт | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5АН-250кВт/1500 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АИР-200кВт/1500 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | АИР-160кВт/1500 | 1резерв |  |  |
| 3 | Участок Водоподготовки (встроенная насосная станция 2 подъема) | 1965 | 1728 | 13824 | 325 | 5,0 | А4-250кВт/1500 | 4+2резерв | Электролизная станция, установка ЭЛПК-35,0, 3ед. | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  | А12-200кВт/750 | 2 |  |  |
| 4 | Насосная станция х/п воды участка ФОС | 1984 | 576 | 2880 | 100-500 | 5,0 | А4-110кВт/1500 | 3+2резерв |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А4-160кВт/1500 | 1резерв |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А12-160кВт/750 | 1резерв |  |  |
| 5 | Насосная станция 3-го подъема х/воды | 1986 | 144 | 720 | 100-400 | 7,4 | АИР-90кВт/1500 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5АН- 200кВт/1500 | 2 |  |  |
| 6 | станция подкачки 8мкр. | 1989 | 125 | 625 | 80-100 | 3,0 | 4А2-55кВт | 1+1резерв |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4А-15кВт | 1 |  |  |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети централизованной системы холодного водоснабжения городского поселения «Город Амурск» включают в себя:

- магистральные водоводы технической воды;

- водопроводы холодной питьевой воды.

Доля ветхих, подлежащих замене сетей приведена в табл. 8. 9.

Трасса водоводов проходит по застроенной территории промышленных предприятий и жилого сектора г. Амурска.

Способ прокладки водоводов – подземный и наземный. Глубина заложения труб от 0,8 до 6 м и более.

Общая протяженность сетей централизованной системы водоснабжения составляет 64,89 км 70,45 км, в том числе магистральные водоводы технической воды – 14,665 км, 24,15км. водоводы холодной питьевой воды 55,785 км. 40,04км. Общая протяженность сетей централизованной системы водоснабжения, находящихся в концессии у гарантирующей организации ООО «Водоканал» водоводы холодной питьевой воды 49,3 км. 64,19 км. Протяженность бесхозяйных сетей холодной питьевой воды составляет 0,7 км. Протяженность бесхозяйных сетей холодной питьевой воды и сетей, право собственности, на которые не определено, составляет ориентировочно более 6км.

Техническое обследование проводилось в отношении сетей, находящихся в концессии у гарантирующей организации ООО «Водоканал» в границах её эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.

Диаметр магистральных водоводов технической воды от насосной станции 1-го подъёма до насосной станции 2-го подъёма (подача на ФОС) составляет 1600 мм (три подземных водовода). Санитарно-защитная полоса принимается 20 метров по обе стороны от крайних линий водоводов. Общая протяжённость защитной полосы - 2880 м.

Магистральные водоводы технической воды от насосной станции 2-го подъёма до участка ФОС: два водовода диаметром 720 мм с переходом на диаметр 630 мм и далее на диаметр 600 мм. Водоводы подземные и поверхностные. Устанавливается санитарно-защитная полоса шириной по 10 метров от крайних линий водоводов. Протяжённость санитарной защитной полосы – 6926 метров.

Два подземных магистральных водовода диаметром 1600мм технической воды от угла насосной станции 2-го подъёма до участка водоподготовки проходят по застроенной территории Амурской ТЭЦ-1. Санитарно-защитная полоса протяжённостью 1277 м составляет 20 метров от крайних линий водоводов с двух сторон.

Общая протяжённость санитарно-защитной полосы магистральных водоводов технической воды – 11606 метров.

Ширина санитарно-защитной полосы для водопроводов холодной питьевой воды 10 м от крайних линий водовода (с двух сторон).

Общая протяжённость санитарной защитной полосы водопроводов холодной питьевой воды - 93200 метров.

Общая протяжённость санитарно-защитной полосы для водоводов речной и хозяйственно питьевой воды -  104806 метров.

Сводная характеристика сетей водоснабжения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края приведена в табл.6.

Табл. 6. Водопроводные сети

| Noп/п | От | До | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, пог м | Способ прокладки | Количество водоразборного оборудования | Количество аварий за календарный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гидранты |  |
|  |  | магистральные водоводы речной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание насосной станции 1 подъема | Здание участка Водоподготовки | 1965 | сталь | 4*1200 | 150 | подземный |  |  |
|  |  |  | 1965 | сталь | 1600 | 2625 | подземный |  |  |
|  |  |  | 1965 | сталь | 1600 | 2455 | подземный |  |  |
| 2 | Здание насосной станции 1 подъема | Здание насосной станции 2 подъема | 1998 | сталь | 1600 | 1281 | подземный |  |  |
|  | Здание насосной станции 2 подъема | Участок Фильтроочистных сооружений | 1997 | сталь | 2*720 | 1890 | надземный |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 2*630 | 570 | надземный |  |  |
|  |  |  | 1973 | сталь | 600 | 642 | в проходном канале |  |  |
|  |  |  | 2018 | полиэтилен | 450 | 642 | в проходном канале |  |  |
|  |  |  | 2019 | полиэтилен | 450 | 904 | подземный |  |  |
|  |  |  | 1985 | сталь | 500 | 539 | подземный |  |  |
|  |  |  | 2020 | полиэтилен | 450 | 489 | подземный |  |  |
|  |  | магистральные водоводы холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | участок Водоподготовки | квартал "Юг" | 2020 | полиэтилен | 250 | 1051 | подземный | 2 |  |
| 5 | участок Водоподготовки | пр. Строителей 4 (камера) | 1998 | сталь | 325 | 1100 | подземный |  |  |
| 6 | Участок ФОС | Насосная станция 3 подъема | 1987 | сталь | 720 | 6637 | подземный |  |  |
|  |  |  | 1987 | сталь | 500 | 3317 | подземный |  | 1 |

| внутриквартальные, уличные и дворовые водопроводы холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Квартал "Юг": ул. Пионерская с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1985-2020 | пэ | 63 | 89,6 | подземный | 10 |  |
|  |  |  | сталь | 80 | 35,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 100 | 271,9 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 150 | 66,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 200 | 40,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 250 | 10,00 | подземный |  |  |
| 8 | Южный м-н, квартал "А": ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Школьная, пр. Мира, ул. Амурская с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1960-2020 | сталь | 57 | 120,0 | подземный | 22 | 1 |
|  |  |  | пэ | 63 | 200,00 | подземный |  | 3 |
|  |  |  | сталь | 76 | 54,70 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 80 | 581,4 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 100; 110 | 993,3 | подземный |  | 2 |
|  |  |  | сталь | 133 | 10,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 150 160 | 594,1 | подземный |  | 1 |
|  |  |  | сталь | 200 | 30,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | ст, пэ | 225 | 748,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | ст, ПЭ. | 225 | 919,5 | подземный |  |  |
|  |  |  | ст, пэ | 160 | 929,3 | подземный |  |  |
| 9 | 1й микрорайон: пр. Мира, ул. Амурская с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1965-2020 | ПЭ | 63 | 98 | подземный | 21 | 2 |
|  |  |  | сталь | 76 | 88,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 89 | 333,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 100, 110 | 991,5 | подземный |  | 1 |
|  |  |  | сталь | 130 | 135,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 150 | 2595,5 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 200,225 | 1989,5 | подземный |  |  |
|  |  |  | ст, ПЭ | 200, 250 | 1003,0 | подземный |  |  |
| 10 | 2й микрорайон: пр. Мира, пр. Комсомольский, пр. Победы с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1966-2020 | ПЭ | 63 | 19,0 | подземный | 17 |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 100, 110 | 951,4 | подземный |  |  |
|  |  |  | ПЭ | 200 | 160,0 | подземный |  | 1 |
|  |  |  | ПЭ | 63 | 59,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 80 | 206,6 | подземный |  | 1 |
|  |  |  | сталь | 89 | 130,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 133 | 45,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 150 | 184,3 | подземный |  |  |
|  |  |  | ст, ПЭ | 250 | 847,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | пэ, ст. | 225 | 701,0 | подземный |  | 1 |
| 11 | 3й микрорайон: пр. Победы, пр. Комсомольский, пр. строителей, пр. Мира с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1962-2020 | ПЭ | 63 | 42,00 | подземный | 15 | 1 |
|  |  |  | сталь | 76 | 14,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 89 | 118,4 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 100 | 651,1 | подземный |  | 2 |
|  |  |  | пэ | 110 | 88,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 125 | 7,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 150 | 146,5 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 200 | 156,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 250 | 1046,2 | подземный |  |  |
|  |  |  | пэ, ст. | 225 | 535,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | ст. ПЭ | 200, 225 | 326,0 | подземный |  | 1 |
|  |  |  | пэ | 250 | 975,0 | подземный |  |  |
| 12 | 4й микрорайон: пр. Октябрьский, пр. Мира, пр. Строителей с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1972-2020 | ПЭ | 63 | 131,00 | подземный | 13 | 1 |
|  |  |  | сталь | 76 | 174,7 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 80 | 170,7 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 100, 110 | 618,6 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 127 | 166,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 133 | 140,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, чугун, ПЭ | 150 | 1036,5 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 200 | 1878,3 | подземный |  |  |

| 13 | 5 й микрорайон пр. Строителей, пр. Октябрьский с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1979-2020 | ПЭ | 63 | 37,00 | подземный | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сталь | 76 | 15,00 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 89 | 98,10 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 100, 110 | 526,4 | подземный |  | 1 |
|  |  |  | сталь | 133 | 9,900 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 150 | 797,1 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 200 | 54,10 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 300 | 509,3 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 250 | 2539,8 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 400 | 132,0 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 500 | 647,9 | подземный |  |  |
| 14 | 8й микрорайон: пр.Комсомольский, Строителей с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. | 1987-1991 2015-2020 | ПЭ | 63 | 83,3 | подземный | 25 | 1 |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 76, 63 | 309,5 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 89 | 196,2 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 100 | 913,9 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь | 150 | 505,7 | подземный |  |  |
|  |  |  | сталь, ПЭ | 200, 225 | 442,4 | подземный |  |  |
|  |  |  | ПЭ | 250 | 209,9 | подземный |  |  |
|  |  |  | пэ | 225 | 2080,9 | подземный |  |  |

| 15 | 9й микрорайон: пр. Строителей, пр. Комсомольский с разводкой к жилым домам, зданиям, сооружениям. |  | 1978-2020 | сталь, ПЭ | 150 | 313,6 | подземный | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сталь, ПЭ | 114, 110 | 72,00 | подземный |  |  |
|  |  |  |  | ПЭ | 160 | 30,00 | подземный |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 133 | 32,90 | подземный |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 89 | 34,00 | подземный |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 300 | 49,00 | подземный |  |  |
|  |  |  |  | сталь | 100 | 37,40 | подземный |  |  |
| 16 | Насосная 3 подъема | Строителей 52 камера | 1987 | сталь | 2*500 | 639,00 | подземный |  |  |

Данные по существующим пожарным гидрантам с указанием мест их установки приведены в табл. 7. Перечень пожарных гидрантов утвержден постановлением № 16 от 23.01.2015 администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

Табл. 7. Информация по установленным пожарным гидрантам

| № ПГ | Адрес гидранта | Минимальный напор воды, м | Максимальный напор, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Амурская, 2 | 4,5 | 6 |
| 2 | Стадион "Юность" | 4,5 | 6 |
| 3 | Дворец Спорта | 4,5 | 6 |
| 5 | ул. Амурская,5-7 | 4,5 | 6 |
| 6 | ул. Амурская, 6 | 4,5 | 6 |
| 7 | ул. Амурская, 9 | 4,5 | 6 |
| 8 | ул. Амурская, 10 | 4,5 | 6 |
| 10 | ул. Амурская, 17 | 4,5 | 6 |
| 11 | ул. Амурская, 21 | 4,5 | 6 |
| 12 | ул. Амурская,14 | 4,5 | 6 |
| 13 | ул. Лесная,25 | 4,5 | 6 |
| 14 | пр. Мира, д/с№9 | 4,5 | 6 |
| 17 | ул. Пионерская, 9 | 4,5 | 6 |
| 18 | ул. Пионерская, 15 | 4,5 | 6 |
| 19 | ул. Пионерская, 17/1 | 4,5 | 6 |
| 20 | ул. Пионерская, 17/2 | 4,5 | 6 |
| 21 | ул. Пионерская, 19 | 4,5 | 6 |
| 22 | ул. Пионерская, 21 | 4,5 | 6 |
| 23 | ул. Пионерская, 14 | 4,5 | 6 |
| 24 | ул. Пионерская, 10 | 4,5 | 6 |
| 26 | ул. Пионерская, 6 | 4,5 | 6 |
| 27 | ул. Пионерская, СШ №2 (теплицы) | 4,5 | 6 |
| 28 | ул. Пионерская, СШ №2 | 4,5 | 6 |
| 29 | ул. Пионерская, д/с№15 | 4,5 | 6 |
| 30 | ул. Пионерская,18 | 4,5 | 6 |
| 31 | шоссе Машиностроителей, гаражи ГВК | 4,5 | 6 |
| 33 | ул. Лесная, 3 | 4,5 | 6 |
| 34 | ул. Лесная, 3(арка) | 4,5 | 6 |
| 35 | ул. Лесная, 1-а | 4,5 | 6 |
| 36 | ул. Лесная,1 (приставы - МФЦ) | 4,5 | 6 |
| 37 | ул. Лесная, 1 (на углу дома напротив магазина) | 4,5 | 6 |
| 38 | ул. Лесная,12 (гаражи) | 4,5 | 6 |
| 39 | ул. Пионерская 15а ПАТП | 4,5 | 6 |
| 40 | пр. Мира,2 | 4,5 | 6 |
| 41 | пр. Мира,14 (магазин№22) | 4,5 | 6 |
| 42 | пр. Мира,14 (пешеходный переход) | 4,5 | 6 |
| 45 | пр.Мира,26 | 4,5 | 6 |
| 48 | пр.Мира, 30а (кинотеатр "Молодость") | 4,5 | 6 |
| 49 | пр. Мира,17-15 | 4,5 | 6 |
| 50 | пр. Мира,32 | 4,5 | 6 |
| 53 | пр. Мира,36 | 4,5 | 6 |
| 57 | пр. Мира,44-а | 4,5 | 6 |
| 58 | пр. Октябрьский,9-а | 4,5 | 6 |
| 59 | пр. Мира,46-а (между стоматологией и пр. Мира, 48) | 4,5 | 6 |
| 60 | пр. Мира,46-в | 4,5 | 6 |
| 61 | пр. Мира,52-б | 4,5 | 6 |
| 62 | пр. Октябрьский, 2 | 4,5 | 6 |
| 64 | пр. Октябрьский, 2 | 4,5 | 6 |
| 65 | пр. Октябрьский, СШ №6 | 4,5 | 6 |
| 66 | пр. Октябрьский, 4 | 4,5 | 6 |

| 68 | пр. Октябрьский, 6 | 4,5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | пр. Октябрьский, 8 | 4,5 | 6 |
| 70 | пр. Октябрьский, 3 | 4,5 | 6 |
| 71 | пр. Октябрьский, 10 | 4,5 | 6 |
| 72 | пр. Октябрьский,7-в | 4,5 | 6 |
| 73 | пр. Октябрьский, 12 | 4,5 | 6 |
| 74 | пр. Октябрьский, 16 | 4,5 | 6 |
| 75 | пр. Октябрьский, 16 | 4,5 | 6 |
| 76 | пр. Октябрьский, 18 | 4,5 | 6 |
| 77 | пр. Октябрьский, 20 | 4,5 | 6 |
| 78 | пр. Октябрьский, 20 | 4,5 | 6 |
| 79 | пр. Октябрьский, 20 | 4,5 | 6 |
| 80 | пр. Октябрьский, СШ №7 | 4,5 | 6 |
| 81 | пр. Октябрьский, 21 | 4,5 | 6 |
| 82 | пр. Октябрьский,23-а | 4,5 | 6 |
| 83 | пр.Октябрьский, 13 | 4,5 | 6 |
| 84 | пр. Октябрьский,23 | 4,5 | 6 |
| 85 | пр. Победы, 2 | 4,5 | 6 |
| 86 | пр. Победы, 4 | 4,5 | 6 |
| 87 | пр. Победы, 6 | 4,5 | 6 |
| 88 | пр. Победы,3-15 | 4,5 | 6 |
| 89 | пр. Победы, 9 | 4,5 | 6 |
| 90 | пр. Победы, 21 | 4,5 | 6 |
| 91 | пр. Победы, 16 (остановка) | 4,5 | 6 |
| 92 | пр. Победы, 16 (ЗАГС) | 4,5 | 6 |
| 93 | пр. Комсомольский, 1 | 4,5 | 6 |
| 94 | пр. Комсомольский, 9 | 4,5 | 6 |
| 95 | пр. Комсомольский, 9 | 4,5 | 6 |
| 96 | пр. Комсомольский, СШ №5 | 4,5 | 6 |
| 97 | пр. Комсомольский, 11 | 4,5 | 6 |
| 99 | пр. Победы 1 | 4,5 | 6 |
| 100 | пр. Комсомольский, 13 | 4,5 | 6 |
| 101 | пр. Комсомольский, д/с№14 | 4,5 | 6 |
| 102 | пр. Комсомольский, 15 | 4,5 | 6 |
| 103 | пр. Комсомольский, 15(пр. Победы, 1) | 4,5 | 6 |
| 104 | пр. Комсомольский, (бывшая ШРМ) | 4,5 | 6 |
| 105 | пр. Комсомольский, 26 | 4,5 | 6 |
| 106 | пр. Комсомольский, 24 | 4,5 | 6 |
| 107 | пр. Комсомольский, 20 | 4,5 | 6 |
| 108 | пр. Победы 12 (СОШ № 3) | 4,5 | 6 |
| 109 | пр. Комсомольский, 14 | 4,5 | 6 |
| 110 | пр. Комсомольский, 6 | 4,5 | 6 |
| 111 | шоссе Машиностроителей, гаражи ООО Транспортник | 4,5 | 6 |
| 112 | пр. Комсомольский, 10 | 4,5 | 6 |
| 113 | пр. Комсомольский, 8 | 4,5 | 6 |
| 114 | Пр. Комсомольский, 12 | 4,5 | 6 |
| 115 | пр. Комсомольский, РОВД | 4,5 | 6 |
| 116 | пр. Комсомольский, МУК ДК | 4,5 | 6 |
| 117 | пр. Комсомольский, 17 | 4,5 | 6 |
| 118 | пр. Комсомольский, 19 | 4,5 | 6 |
| 119 | пр. Комсомольский, 19 | 4,5 | 6 |
| 120 | пр. Комсомольский, 21 | 4,5 | 6 |
| 121 | Ул. Большое Кольцо 32 | 4,5 | 6 |
| 128 | пр. Комсомольский, 55 | 4,5 | 6 |
| 129 | пр. Комсомольский, 55 | 4,5 | 6 |
| 130 | пр. Комсомольский, 55 | 4,5 | 6 |
| 131 | пр. Комсомольский, 63(м-н "Машенька) | 4,5 | 6 |
| 132 | пр. Комсомольский, 63(во дворе) | 4,5 | 6 |
| 135 | пр. Комсомольский, 65 | 4,5 | 6 |
| 136 | пр. Комсомольский, 67 | 4,5 | 6 |
| 137 | пр. Комсомольский, 71(79) | 4,5 | 6 |
| 138 | пр. Комсомольский, 75 | 4,5 | 6 |
| 139 | пр. Комсомольский, 81 | 4,5 | 6 |
| 140 | пр. Комсомольский, 81 | 4,5 | 6 |
| 141 | пр. Комсомольский, 83 | 4,5 | 6 |
| 142 | пр. Мира, 40 (АПТ-2) | 4,5 | 6 |
| 143 | пр. Строителей,8 | 4,5 | 6 |
| 144 | пр. Строителей,10 | 4,5 | 6 |
| 146 | пр. Строителей,16 (перед остановкой) | 4,5 | 6 |
| 147 | пр. Строителей,19-б/1 | 4,5 | 6 |
| 148 | Пр. Строителей 18а Д/с № 17 | 4,5 | 6 |
| 149 | пр. Строителей, ЦРБ (инфекционный корпус) | 4,5 | 6 |
| 150 | пр. Строителей, ЦРБ (хирургия) | 4,5 | 6 |
| 153 | пр. Строителей,20 | 4,5 | 6 |
| 154 | пр. Строителей,24 | 4,5 | 6 |
| 155 | пр. Комсомольский, 63 (библиотека) | 4,5 | 6 |
| 156 | пр. Строителей,32 | 4,5 | 6 |
| 157 | пр. Строителей,32 (за ТЦ"Северный") | 4,5 | 6 |
| 158 | Пр. Строителей, 36 | 4,5 | 6 |
| 159 | пр. Строителей,36 (середина дома от пр.Строителей,32) | 4,5 | 6 |
| 161 | пр. Строителей, д/с№48 | 4,5 | 6 |
| 162 | пр. Строителей,52 | 4,5 | 6 |
| 163 | пр. Строителей,52-а | 4,5 | 6 |
| 164 | пр. Строителей,54 | 4,5 | 6 |
| 165 | пр. Строителей,58 | 4,5 | 6 |
| 166 | пр. Строителей, д/д №1 | 4,5 | 6 |
| 167 | пр. Строителей,64 | 4,5 | 6 |
| 168 | пр. Строителей,66 | 4,5 | 6 |
| 169 | пр. Строителей, д/д №2 | 4,5 | 6 |
| 170 | пр. Строителей,72 | 4,5 | 6 |
| 172 | пр. Строителей,39 | 4,5 | 6 |
| 173 | пр. Строителей,37 | 4,5 | 6 |
| 174 | пр. Строителей,33-а | 4,5 | 6 |
| 175 | пр. Строителей,29 | 4,5 | 6 |
| 176 | пр. Строителей, д/с№49 | 4,5 | 6 |

Техническое состояние магистральных водоводов технической воды в целом удовлетворительное, степень физического износа – 75,4%. Ветхие сети, Кс = 0,27.

В КП-1 (камера переключения) обратные клапаны в системе водопроводов Ǿ1600 мм. не работоспособны.

Колодцы на водопроводах (5ед.) после проведения аварийно – спасательных работ с отсыпкой по всей длине дамбы Западной на уровень +1м. недоступны.

Высокий уровень затрат на поиск трассы пролегания водовода и утечек

Вынос водоводов МДК, левая нитка водопровода неработоспособна вследствие высокого износа.

Техническое состояние объекта - водопроводы холодной питьевой воды в целом обеспечивает водоснабжение подключенных микрорайонов г. Амурск.

Значительная доля ветхих,  подлежащих замене водопроводных сетей диаметром от Ду 80 мм до Ду 300мм с износом более 80%, протяженностью 19,4 км.

Из 215 МКД не оснащены ОДПУ 154 МКД.

Надлежащая надежность водоснабжения не обеспечена при подаче питьевой воды от ФОС до насосной III подъема в связи с высоким износом левой нитки водопровода.

Техническое состояние водопроводов холодной питьевой воды неудовлетворительное. Основные проблемы:

- эксплуатационный срок основной части водопроводов превышает нормативный срок их эксплуатации, доля ветхих, подлежащих замене сетей крайне высока, что приводит к высоким эксплуатационным затратам, высокому уровню потерь, снижению качества питьевой воды;

- значительное количество бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения;

- недостаточный уровень оснащения коммерческими приборами учета;

- распределительная сеть не оснащена регулирующей аппаратурой, не выдерживаются нормативные гидравлические характеристики.

Существенной проблемой является недостаточность оснащения техническими средствами для проведения ремонтных работ на водопроводах. Необходимо приобретение транспортной техники: крана на 25т., экскаватора фронтальный погрузчик, вакуумной машины, илососной машины, поливочной машины,  оборудования: инверторного дизельного сварочного генератора, бензогенератора, мотопомпы бензиновой, течетрассопоисковый комплект для диагностики не металлических и металлических трубопроводов, вытяжка-вентилятор для продувки колодцев.

С октября 2015 года по ноябрь 2015 года ООО «Сигма-Энерго-Технолоджи была проведена работа по гидравлическому   расчету   водопроводной сети города Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края, с разработкой мероприятий по повышению надежности работы системы водоснабжения и ее энергоэффективности.

По результатам гидравлического расчета системы подачи и распределения воды г. Амурск, а также анализа системы водоснабжения в целом, были сделаны следующие выводы:

- Система магистральных и квартальных трубопроводов подачи и распределения воды города Амурска имеет существенный, более чем на 40-50 % резерв по пропускной способности.

- В водопроводной сети города практически отсутствуют участки сети со сверхнормативными потерями напора, вызванной малыми диаметрами трубопроводов либо неисправной запорной арматурой.

- Отсутствуют сезонные гидрологические и гидрохимические влияния на работу водозабора, при которых возникает дефицит воды.  Водозабор имеет   существенный резерв мощности.

- Водопроводная сеть не требует регулирования потоков распределения воды с помощью задвижек.

Свободные напоры в водопроводной сети города превышают нормативные величины в среднем на 20-40 метров. Водопроводная сеть работает   с избыточными свободными напорами. Такие величины свободных напоров является отрицательным фактором работы сети, повышающим   эксплуатационный износ трубопроводов.

- Свободные напоры в водопроводной сети города превышают нормативные величины в среднем на 20-40 метров. Водопроводная сеть работает   с избыточными свободными напорами. Такие величины свободных напоров является отрицательным фактором работы сети, повышающим   эксплуатационный износ трубопроводов и увеличивающим потери. В результате   происходит   перерасход электроэнергии на участке Водоподготовки   и НС-3 –го подъема.

- Объединение Верхней и Нижней    зон водоснабжения путем устройства закольцовок   по проспекту Строителей    нецелесообразно.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Существующие технические и технологические проблемы на объектах водоснабжения приведены в результатах обследования пп. 1.4.1. -1.4.4.

Существенными техническими и технологическими проблемами является:

- деградация протоки Старый Амур и угроза нормального функционирования водозабора;

- превышение предельно допустимых концентраций по марганцу в зимний период, проблема устраняется исполнением мероприятий инвестиционной программы и Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями;

- превышение предельно допустимых концентраций по железу, мутности вследствие высокого уровня износа сетей, проблема устраняется исполнением мероприятий производственной программы.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Схема горячего водоснабжения открытого типа совпадает со схемой теплоснабжения городского поселения «Город Амурск», актуализированной и утверждённой распоряжением администрации городского поселения «Город Амурск» от 30.07.2020г. № 883

1.4.7. Фактическое значение технико-экономических показателей централизованной системы холодного водоснабжения по результатам обследования

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованной системы холодного водоснабжения по результатам обследования

Табл. 8. Насосные станции

| № | Показатели | Система | НС-1 | НС-2 | Уч. Водопо-подготовки | Уч. ФОС | НС-3 | НС подкачки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная суммарная мощность насосного оборудования, м3/час | 26600 | 26600 | 3100 | 2280 | 1620 | 1395 | 45 |
|  | Резервная мощность, м3/час | 11000 | 11000 | 2720 | 1440 | 1080 | - | 45 |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений, м3/час | 3766/ 1638* | - | - | 2936/808* | 830 | - | - |
|  | Фактический объем подачи воды, 2023г. тыс. м3/год/м3/час | 74864/ 8546 | 74864/ 8546 | 2100/ 264 | 2164/247 | 1567/178 | 1567/ 178 | 46,2/5,3 |
|  | Подключенная мощность (нагрузка), м3/час | 25150 | 25150 | 830 | 872 | 472 | 472 | 4,8 |
|  | Пропускная способность трубопровода на выходе, м3/час | 3*14400 | 3*14400 | 3200 | 1220 | 1680 | 800 | 34 |
|  | Профицит производственных мощностей, % | 5,4 | 5,4 | 74 | 58/-7,4* | 43 | 66 | 82 |
|  | Свободная производственная мощность, м3/час | 1450 | 1450 | 2370 | 2063/-64* | 358 | 923 | 40,2 |
| 2. | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность, км. | 2,837 | 0,79 | 0,16 | 0,68 | 1,152 | 0,035 | 0,02 |
|  | Износ, % | 84,6 | 70,4 | 87,5 | 86,7 | 81 | 91 | 91 |
|  | Доля ветхих, подлежащих замене сетей, Кс | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| 3. | Оценка состояния оборудования объекта | группа "в" | группа "в" | группа "в" | группа "в" | группа "в" | группа "в" | группа "в" |
|  | Физический износ оборудования, % | 70,9 | 70,4 | 60,4 | 60 | 70,4 | 83,7 | 80,8 |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность электрооборудования, кВт. |  | 4284,5 | 2100 | 2488 | 3260 | 490 | 142,2 |
|  | Номинальная мощность, кВт. |  | 2040 | 830 | 1020 | 1170 | 290 | 20 |
| 5. | Оперативность реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.) |  | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 |
| 6. | Физический износ зданий и сооружений, % | 67,5 | 71 | 50 | 85 | 85 | 46 | 68 |

*дробью указана установленная производственная мощность очистных сооружений и профицит по имеющейся мощности производства гипохлорита.

Табл. 9. Водопроводные сети

| Показатели | Централизованная сеть холодного водоснабжения | Магистральные водоводы технической воды | Водопроводы холодной питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность однониточная, км. | 64,19 | 24,15 | 40,04 |
| Протяженность двухниточная, км. | 11,26 | 11,26 | 0 |
| Доля ветхих, подлежащих замене сетей, Кс | 0,38 | 0,27 | 0,42 |
| Износ, % | 69,25 | 75,4 | 63,1 |
| Протяженность ветхих сетей с износом более 80%, км | 19,42 | 0 | 19,42 |
| Оперативности реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения), час. | 4,4 | 4 | 4,5 |

Табл. 10. Технико-экономические показатели централизованной системы холодного  водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица изм. | Фактическое значение за 2014 год | Фактическое значение за 2023 год | Плановое значение на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мощность зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 1.1. | Максимальная суммарная мощность водозаборных устройств | тыс. м3 /сут. | 487 | 638,4 | 638,4 |
| 1.2. | Суммарная проектная мощность водоподготовки | тыс. м3 /сут. | 78 | 90,38 | 90,38 |
| 1.3. | Усредненный годовой объем максимального подъема воды водозаборными устройствами | тыс. м3 | 177755 | 233016 | 233016 |
| 1.4. | Усредненный годовой объем максимального производства воды сооружениями водоподготовки | тыс. м3 | 28470 | 14349 | 32988,7 |
| 1.5. | Объем годового потребления | тыс. м3 | 31266,9 | 79836,0 | 79855,9 |
| 1.6. | Объем годового водопотребления водоподготовки | тыс. м3 | 4947 | 4972 | 4908,041 |
| 1.7. | Потребление (реализация) воды от мощности водозаборных устройств | % | 17,6 | 34,3 | 25,6 |
| 1.8. | Потребление (реализация) воды от мощности сооружений водоподготовки | % | 17,4 | 17,4 | 15,0 |
| 1.9. | Резерв мощности водозаборных устройств | % | 82,4 | 65,7 | 74,4 |
| 1.10. | Резерв мощности сооружений водоподготовки | % | 82,6 | 82,6 | 85 |
| 1.11. | Процент износа зданий и сооружений | % | 100,0 | 89,0 |  |
| 2. | Мощность сетей |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая протяженность водонапорных сетей систем водоснабжения | км. | 61,0 | 64,19 | 64,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | водопроводы речной воды | км. | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | водопроводы хозяйственно-питьевой воды | км. | 46,5 | 49,69 | 49,69 |
| 2.2. | Процент износа стальных труб | % | 98,5 | 98,0 | 98,0 |
| 2.3. | Процент износа остальных труб |  | 66,0 | 59,0 | 52 |
| 2.4. | Число аварий на водопроводных сетях | ед. | 27 | 23 | 22 |
| 2.5. | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводных сетей | ед./км. | 0,44 | 0,361 | 0,343 |
| 2.6. | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 29997,1 | 78589,356 | 79855,929 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в водопроводы речной воды | тыс. м3 | 26174,9 | 90481,15 | 76227,448 |
|  | в водопроводы хозяйственно-питьевой воды | тыс. м3 | 3822,2 | 3591,175 | 3628,481 |
|  | Потери в сетях при | тыс. м3 | 513,8 | 474,25 | 483,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.6. | в водопроводах речной воды | тыс. м3 | 7,0 | 11,00 | 15,00 |
|  | в водопроводах хозяйственно-питьевой воды | тыс. м3 | 540 | 463,25 | 468,1 |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,71 |  | 0,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в водопроводах речной воды | % | 0,18 | 0,023 | 0,02 |
|  | в водопроводах хозяйственно-питьевой воды | % | 14,13 | 13,27 | 12,9 |
|  | Расход энергии |  |  |  |  |
| 2.7. | Расход электроэнергии | млн. кВт*ч | 18,687 | 23,4 | 24,6 |
|  | Расход теплоэнергии | тыс. Гкал | 5,245 | 5,04 | 5,134 |
|  | Расход теплоносителя (горячая вода) | тыс. м3 | 16,943 | 10,5 | 16,943 |
|  | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 1273,7 | 1246,6 | 1246,64 |
| 3. | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции | кВт*ч/м3 | 0,598 | 0,546 | 0,380 |
| 3.1. | Удельный расход теплоэнергии на единицу продукции | Гкал/ м3 | 0,00017 | 0,00007 | 0,00009 |
| 3.2. | Удельный расход теплоносителя (горячей воды) на единицу продукции | м3/ м3 | 0,00054 | 0,00016 | 0,00029 |
| 3.3. | Удельный расход воды на единицу продукции | м3/ м3 | 0,04074 | 0,0184 | 0,0213 |
| 3.4. | Ресурсная эффективность |  |  |  |  |
| 3.5. | Численность жителей г. Амурска | тыс. чел | 40,8 | 38,913 | 37,2 |
| 3.6. | Численность работающих | чел. | 99 | 99 | 99 |
| 3.7. | Численность работающих на 1 тыс. жителей | чел/1 тыс. жител. | 2,43 |  | 2,57 |
| 3.8. | Годовой выпуск продукции на 1 работающего | тыс. м3/чел. | 297,81 |  | 596,073 |
| 4. | Общая стоимость капитальных вложений по концессионному соглашению с 2026 по 2030 годы. | тыс. руб. | 55975,2 | 55975,2 | 183999,012 |

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Поселение не расположено на территории распространения вечномерзлых грунтов.

Технические и технологические решений по предотвращению замерзания воды не производятся.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованного водоснабжения находятся в муниципальной собственности и переданы в концессию ресурсоснабжающей организации. Границы зон, в которых расположены такие объекты указаны в п. 1.3.

- Направления развития централизованной системы холодного водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы холодного водоснабжения

Основной сценарий развития централизованных систем водоснабжения согласно генеральному плану развития территории г. Амурск предусматривает повышение надежности функционирования систем водоснабжения, обеспечивающей комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском поселении «Город Амурск».

Источники водоснабжения

Для водоснабжения промышленных предприятий г. Амурска и осуществления поливомоечных нужд планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт

существующих водозаборных сооружений и сетей, произвести замену устаревшего, изношенного оборудования.

Надежное водоснабжение г. Амурск из водного источника должно обеспечиваться дноуглубительными работами на протоке Старый Амур с формированием русловой и пойменной прорези в соответствии с проектной документацией не реже двух раз в год. по результатам мониторинга.

Система и схема водоснабжения

Задачи развития централизованной системы водоснабжения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, промышленных предприятий, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

- сохранение приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение надежности и эффективности работы системы водоснабжения, снижение затрат;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

Первоочередные мероприятия, по решению поставленных задач, определены в табл. 21. Программа инвестиционных проектов, текущих и перспективных капитальных ремонтов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск».

Данные мероприятия не решают все накопившиеся проблемы в системе централизованного водоснабжения, особенно в части повышения надежности и эффективности, снижения затрат. Эти проблемы могут быть решены реализацией мероприятий, по которым должны быть определены дополнительные источники финансирования из бюджетов всех уровней.

2.2. Возможные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития городского поселения.

Варианты развития городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности городского поселения, строительства новых предприятий.

Проведенный в проекте генерального плана анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу.

Рассмотрено три варианта развития:

- вариант. Вариант высокого прогноза численности населения, влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

II вариант. Вариант низкого прогноза численности населения.

Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Вариант промежуточного прогноза численности населения. Промежуточный вариант прогноза не влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения.

В последнее десятилетие демографические процессы в городе носили регрессивный характер, демонстрируя снижение численности населения.

Изменение численности населения городского поселения «город Амурск» представлено в Табл.11.

Табл. 11. Численности населения г. Амурск

| Годы | Численность населения по состоянию на 01.01., тыс.чел. | Темп изменения численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| 1998 | 54,6 |  |
| 2000 | 52,3 | -2,3 |
| 2001 | 51,9 | -0,4 |
| 2003 | 47,8 | -4,1 |
| 2005 | 47 | -0,8 |
| 2006 | 46,7 | -0,63 |
| 2007 | 46,4 | -0,3 |
| 2008 | 46,1 | -0,3 |
| 2009 | 45,6 | -0,5 |
| 2010 | 42,97 | -2,63 |
| 2011 | 42,94 | -0,03 |
| 2013 | 41,69 | -1,25 |
| 2014 | 41,07 | -0,62 |
| 2015 | 40,5 | -0,57 |
| 2016 | 40,11 | -0,39 |
| 2017 | 40,1 | -0,01 |
| 2018 | 39,4 | -0,02 |
| 2019 | 39,1 | -0,01 |
| 2020 | 38,3 | -0,02 |
| 2021 | 38,3 | 0 |
| 2022 | 38,9 | 0,01 |
| 2023 | . 38,91 | . 0,01 |
| 2024 | 37,42 | -0,03 |
| 2025 | 37,43 | 0,01 |
| 2026 | 37,40 | -0,03 |
| 2027 | 37,35 | -0,05 |
| 2028 | 37,30 | -0,05 |
| 2029 | 37,25 | -0,05 |
| 2030 | 37,20 | -0,05 |

На протяжении многих лет численность населения ежегодно увеличивалась, но начиная с 1992 года эта тенденция сменилась на противоположную, что связано с неблагополучием в процессах естественного воспроизводства населения, миграционными оттоками населения в связи с закрытием промышленных предприятий градообразующего значения.

По основным организационным функциям городского поселения «город Амурск» к расчетному сроку сохраняет свое значение, что позволяет предположить стабилизацию его населения на современном уровне с незначительным уменьшением на расчетный срок.

Перспективная численность населения городского поселения «город Амурск» (к 2030г.) принимается 37,2 тыс. жителей. Численность трудоспособного населения к расчетному сроку в Амурске может составить 55-57%.

В качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и водоотведения выбран промежуточный вариант с незначительным уменьшением численности населения

(37,2тыс. человек к 2030 г.).

Табл. 12. Прогноз по численности населения г. Амурск на период 2017-29г.

| Годы | Численность населения по состоянию на 01.01., тыс.чел. | Темп изменения численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 37,40 | -0,03 |
| 2027 | 37,35 | -0,05 |
| 2028 | 37,30 | -0,05 |
| 2029 | 37,25 | -0,05 |
| 2030 | 37,20 | -0,05 |

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды приведен в табл.13, 15. Расходы воды при производстве и транспортировке приведены в табл. 14.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального

водопотребления)

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения не приводится ввиду отсутствия данных по территориальной разбивке производства и потребления воды.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный водный баланс реализации холодной воды по группам потребителей представлен в таблице 13.

Табл. 13. Распределение водопотребления по категориям потребителей

| № п/п | Водопользователи | Объём водопотребления, тыс. м3 /год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-18г. |  | 2019-2025г. |  | 2026-2030г. |  |
|  |  | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода | Техническая вода | Питьевая вода |
| 1. | Бюджетные организации | - | 187 | - | 166 | - | 142,6 |
| 1.1 | финансируемые из местного бюджета | - | 110 | - | 100 | - | 83,0 |
| 1.2 | финансируемые из федерального бюджета | - | 14 | - | 18 | - | 14,0 |
| 1.3 | финансируемые из краевого бюджета | - | 63 | - | 48 | - | 45,6 |
| 2. | Предприятия | 22818 | 1522 | 90478 | 3560 | 76245 | 3428 |
| 2.1 | ФКП АПЗ «Вымпел» | - | 156 | - | 289 | - | 190 |
| 2.2 | ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» | - | 170 | - | 1494 | - | 994 |
| 2.3 | ООО «Амурская ЛК» | - | 53 | - | 181 | - | 160 |
| 2.4 | ОАО «ДГК» (тепловые сети) | - | 13 | - | 13 | - | 13 |
| 2.5 | ОАО «ДГК» (Амурская ТЭЦ-1) | 22805 | 1058 | 90478 | 1103 | 76245 | 1010 |
| 2.6 | прочие коммерческие и промышленные предприятия | 13 | 72 | 13 | 180 | 13 | 110 |
| 2.7 | Подключение новых предприятий | - | - | - | 300 | - | 950 |
| 3. | Население | - | 1265 | - | 1130 | - | 1300 |
|  | ВСЕГО | 22818 | 2974 | 90465 | 4833 | 76232 | 4870 |

Расход питьевой воды, используемой на горячее водоснабжение в соответствии со схемой теплоснабжения, учтен в водопотреблении Амурской ТЭЦ-1.

Расчеты потерь выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», (далее - Методические указания) утвержденными приказом Минстроя от 17 октября 2014 г. N 640/пр.

Расчеты выполнены применительно к централизованной системе водоснабжения г. Амурск в составе:

- участок Водоподготовки;

- участок фильтроочистных сооружений (ФОС);

- централизованные сети водоснабжения хозяйственно-питьевой воды;

- централизованные сети водоснабжения технической воды.

Расходы воды при производстве питьевой воды, технической воды включают в себя технологические расходы (расходы на собственные нужды станций водоочистки), расходы на хозяйственно-бытовые нужды и организационно-учетные расходы.

Расходы воды при транспортировке питьевой, технической воды (разность между объемами воды, подаваемой в водопроводную сеть, и воды, фактически отпущенной абонентам) включают в себя технологические расходы, расходы на хозяйственно-бытовые нужды и организационно-учетные расходы, на противопожарные нужды.

Табл. 14.  Расходы воды при производстве и транспортировке

| п/п | Наименование расхода | тыс. м3/год. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расходы воды при производстве питьевой воды | 1011,55 |
| 2. | Потери воды при производстве питьевой воды | 68,79 |
| 3. | Расходы на обслуживание водопроводных сетей хозяйственно питьевого водоснабжения | 230,38 |
| 4. | Потери при транспортировке питьевой воды | 814,52 |
| 5 | Расходы воды на обслуживание сетей технической воды | 4,74 |
| 6 | Потери при транспортировке технической воды | 373,83 |
| Итого: |  | 2503,81 |

В таблице 15 приведен расчет нормативов потерь питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, выполненный в соответствии с приказом Минстроя РФ от 30.10.2023 N 783/пр «Порядок установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Показатели в схеме водоснабжения подлежат корректировке при утверждении нормативов потерь.

Табл. 15.  Нормативы потерь питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке

| Предельный уровень потерь | Централизованная система питьевого водоснабжения | Централизованная система водоснабжения технической водой |
| --- | --- | --- |
| Предельный уровень потерь воды при производстве, % | 26,09 | 0,013 |
| Предельный уровень технологических потерь воды при производстве, % | 21,01 | 0,013 |
| Предельный уровень аварийных потерь воды при производстве, % | 4,03 | 0 |
| Предельный уровень скрытых и неучтенных потерь воды при производстве, % | 1,05 | 0 |
| Предельный уровень потерь воды при транспортировке, % | 23,88 | 0,04 |
| Предельный уровень технологических потерь воды при транспортировке, % | 5,28 | 0 |
| Предельный уровень аварийных потерь воды при транспортировке, % | 15,68 | 0,04 |
| Предельный уровень скрытых и неучтенных потерь воды при транспортировке, % | 2,92 | 0 |

| Табл. 15. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  |  |  | факт |  | факт |  | факт | (ожид.) |  | расчет |  | расчет | расчет | расчет |  | расчет |  |
| 1 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. м3 | 68947 |  | 79821,62 |  | 78997,45 | 90481,15 |  | 76251,93 |  | 76251,93 | 76251,93 | 76251,93 |  | 76251,93 |  |
| 1.1.1. | - из поверхностных источников | тыс. м3 | 68947 |  | 79821,62 |  | 78997,45 | 90481,15 |  | 76251,93 |  | 76251,93 | 76251,93 | 76251,93 |  | 76251,93 |  |
| 1.1.2. | - из подземных источников | тыс. м3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3. | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 | 4805,268 |  | 4958,373 |  | 6613,829 | 6538,229 |  | 6580,385 |  | 6580,385 | 6580,385 | 6580,385 |  | 6580,385 |  |
| 1.3. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 64136,99 |  | 74858,51 |  | 78997,45 | 90481,15 |  | 76251,93 |  | 76251,93 | 76251,93 | 76251,93 |  | 76251,93 |  |
| 1.4. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 3563,368 |  | 3716,473 |  | 5371,925 | 5296,325 |  | 5338,481 |  | 5338,481 | 5338,481 | 5338,481 |  | 5338,481 |  |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем воды из собственных источников | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. м3 | 3563,368 |  | 3716,473 |  | 5371,925 | 5296,325 |  | 5338,481 |  | 5338,481 | 5338,481 | 5338,481 |  | 5338,481 |  |
| 3.1.1. | из собственных источников | тыс. м3 | 3563,368 |  | 3716,473 |  | 5371,925 | 5296,325 |  | 5338,481 |  | 5338,481 | 5338,481 | 5338,481 |  | 5338,481 |  |
| 3.1.2. | от других операторов | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | получено от других территорий дифференцированных по тарифу | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Потери воды при транспортировке | тыс. м3 | 481,012 |  | 481,182 |  | 483,26 | 463,250 |  | 468,100 |  | 468,100 | 468,100 | 468,10 |  | 468,10 |  |
| 3.3. | Объем воды, использованный на собственные нужды | тыс. м3 | 1241,9 |  | 1241,9 |  | 1241,904 | 1241,904 |  | 1241,904 |  | 1241,904 | 1241,904 | 1241,904 |  | 1241,904 |  |
| 3.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. м3 | 3082,356 |  | 3235,291 |  | 4888,665 | 4833,075 |  | 4870,381 |  | 4870,381 | 4870,381 | 4870,381 |  | 4870,381 |  |
| 3.5. | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. м3 | 64136,99 |  | 74858,51 |  | 78997,45 | 90481,15 |  | 76251,93 |  | 76251,93 | 76251,93 | 76251,93 |  | 76251,93 |  |
| 4.2. | Потери воды | тыс. м3 | 14,598 |  | 16,447 |  | 17,374 | 11,000 |  | 15,000 |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  | 15,000 |  |
| 4.3. | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  | 4,74 |  |
| 4.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. м3 | 64122,39 |  | 74842,06 |  | 78975,335 | 90465,405 |  | 76232,188 |  | 76232,188 | 76232,188 | 76232,188 |  | 76232,188 |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Потери воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. м3 | 3082,356 |  | 3235,291 |  | 4888,665 | 4833,075 |  | 4870,381 |  | 4870,381 | 4870,381 | 4870,381 |  | 4870,381 |  |
| 6.1.1. | по приборам учета | тыс. м3 | 2467,177 |  | 2631,188 |  | 4008,705 | 3963,121 |  | 3993,712 |  | 3993,712 | 3993,712 | 3993,712 |  | 3993,712 |  |
| 6.1.2. | по нормативам | тыс. м3 | 615,179 |  | 604,103 |  | 879,96 | 869,95 |  | 876,67 |  | 876,67 | 876,67 | 876,67 |  | 876,67 |  |
| 6.2. | при дифференциации тарифов по объему | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | в пределах i-го объема | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | По абонентам | тыс. м3 | 3082,356 |  | 3235,291 |  | 3224,553 | 3084,469 |  | 3180,733 |  | 3181,437 | 3163,251 | 3148,88 |  | 3149,54 |  |
| 6.3.1. | бюджетные организации | тыс. м3 | 146,323 |  | 140,929 |  | 140,730 | 142,538 |  | 142,661 |  | 141,399 | 141,976 | 142,199 |  | 141,182 |  |
|  | в том числе: федеральный | тыс. м3 | 13,484 |  | 12,764 |  | 19,603 | 14,024 |  | 15,284 |  | 15,464 | 16,304 | 14,924 |  | 14,938 |  |
|  | краевой | тыс. м3 | 46,146 |  | 41,208 |  | 52,276 | 45,56 |  | 46,543 |  | 46,348 | 48,126 | 46,150 |  | 46,156 |  |
|  | муниципальный | тыс. м3 | 86,693 |  | 86,957 |  | 68,851 | 82,954 |  | 80,834 |  | 79,587 | 77,546 | 81,125 |  | 82,104 |  |
| 6.3.2. | население | тыс. м3 | 1319,572 |  | 1307,795 |  | 1366,249 | 1288,726 |  | 1331,205 |  | 1320,923 | 1328,727 | 1313,618 |  | 1312,676 |  |
| 6.3.3. | прочие потребители | тыс. м3 | 1616,461 |  | 1786,567 |  | 1717,574 | 1653,205 |  | 1706,867 |  | 1719,115 | 1692,549 | 1693,063 |  | 1698,152 |  |
| 6.3.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 64122,39 |  | 74842,06 |  | 40000 | 54736,67 |  | 54736,674 |  | 54736,674 | 54736,674 | 54736,674 |  | 54736,674 |  |
| 7.2. | при дифференциации тарифов по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | в пределах i-го объема | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | По абонентам | тыс. м3 | 64122,39 |  | 74842,060 |  | 40000,000 | 54736,67 |  | 54736,674 |  | 54736,674 | 54736,674 | 54736,674 |  | 54736,674 |  |
| 7.3.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | для приготовления горячей воды | тыс. м3 | 970 |  | 970 |  | 970 | 1002,4 |  | 1002,4 |  | 1002,4 | 1002,4 | 1002,4 |  | 1002,4 |  |
| 8 | Отпуск горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | по приборам учета | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | по нормативам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | в соответствии с санитарными нормами | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | с нарушениями санитарных норм | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.1 | по температуре | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | при дифференциации тарифов по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | в пределах i-го объема | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | По абонентам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.2. | собственным абонентам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Расход питьевой воды для водоснабжения населения определен исходя из прогноза по численности населения г. Амурск на период 2015-29г. и действующих нормативов водоснабжения. При этом учтено существенное снижение водопотребления населением при установке индивидуальных приборов учета.

Сведения о действующих нормативах водоснабжения и водоотведения приведены в табл. 15, 16, расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок по нормативам водопотребления в табл. 13, 14.

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

Табл. 15. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ)

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 19.05.2017 N 198-пр)

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,5481 | 3,0510 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5738 | 1,1894 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8491 | 1,7341 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,2630 | 2,7402 |

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 9 июня 2015 г. N 130-пр

Табл. 16. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(введены постановлением Правительства Хабаровского края от 19.05.2017 N 198-пр)

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | 0,0341 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | - |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | - |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, без централизованного холодного водоснабжения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | - | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | - | 0,0341 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | 0,0341 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | - |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | - |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, без централизованного холодного водоснабжения и водоотведения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | - | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | - | 0,0341 |

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» потребители должны оснащаться индивидуальными приборами учета потребляемых ресурсов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: жилищный фонд и бюджетная сфера.

Информация по установленным приборам учёта приведена в табл. 24.

17. Сведения о системе коммерческого учёта

| № п/п | Потребители | Холодное водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребность в оснащении зданий, помещений | Оснащенность |  |
|  |  |  | На 01.01.2026г. | На 31.12.2030г. |
| 1 | Организации и предприятия | 663 | 592 | 663 |
| 2 | Многоквартирные дома (по вводам) | 231 | 35 | 238 |
| 3 | Население | 20425 | 15422 | 17000 |

Техническая вода:

В 2025г. в соответствии с Производственной программой организован учет объема забора воды по приборам учета потребителей (Амурская ТЭЦ-1, участки водоподготовки).

Горячее водоснабжение:

В настоящее время ОАО «ДГК» организуется работа по принудительному оснащению приборами учета тепловой энергии и теплоносителя МКД, имеющих непосредственное присоединение к теплотрассам Общества.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения

Дефицит (профицит) производственных мощностей объектов системы водоснабжения приведен в табл. 8, 9.

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения определяются мощностью существующих водозаборных и водоочистных сооружений.

По расчетным данным потребление (реализация) воды составляет 28% от мощности сооружений водоочистки и 20,5% от мощности водозаборных устройств, 40-50 % резерв по пропускной способности водопроводной системы

Необходимо актуализировать схему водоснабжения и водоотведения при расчете мощностей согласно «Методическим указаниям по расчету подключенной мощности (нагрузки) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения», приказ Минстроя от 4 августа 2022 г. N 642/пр

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, исходя из прогнозного объема потребления воды населением и предприятиями и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления (расходы) воды, определенные в соответствии с основным вариантом прироста численности городского поселения с незначительным уменьшением численности (38,1 тыс. человек к 2029 г.), приведены в табл. 13.

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории г.п. «город Амурск» используется система горячего водоснабжения «открытого» типа. Закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Табл.18.  Фактическое и ожидаемое потребление питьевой, технической воды

| № п/п | Наименование показателей | Объем тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, тыс. м3/год | суточный. тыс. м3/сутки | максимально суточный, тыс. м3/сутки |
| 1. | Фактическое потребление технической воды,2025г. | 90465,4 | 247,8 | 280 |
| 2. | Ожидаемое потребление технической воды, 2030г. | 76232,2 | 208,8 | 280 |
| 3 | Фактическое потребление питьевой воды, 2025г. | 4833,8 | 13,2 | 15,0 |
| 4 | Ожидаемое потребление питьевой воды, 2030г. | 4870,4 | 13,3 | 15,0 |

3.10.Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Отчеты организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам для описания территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, отсутствуют и не требуются.

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Данные по прогнозу водопотребления представлены в табл. 13 и табл. 14.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Необходимо актуализировать схему водоснабжения и водоотведения при расчете потерь согласно приказа Минстроя РФ от 28 октября 2022 г. N 917/пр «Порядок установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения

при ее производстве и транспортировке.

Табл.19.  Фактические и планируемые потери питьевой, технической воды при ее транспортировке

| № п/п | Наименование показателей | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, тыс. м3/год | суточный. тыс. м3/сутки |
| 1. | Фактические потери технической воды при ее транспортировке, 2025г. | 11,0 | 0,03 |
| 2. | Ожидаемые потери технической воды при ее транспортировке, 2030г. | 15,0 | 0,04 |
| 3 | Фактические расходы технической воды, использованной на собственные нужды, 2025г. | 4,74 | 0,013 |
| 4 | Ожидаемые расходы технической воды, использованной на собственные нужды, 2030г. | 4,74 | 0,013 |
| 3 | Фактические потери питьевой воды при ее транспортировке, 2025г. | 463,3 | 1,27 |
| 4 | Ожидаемые потери питьевой воды при ее транспортировке, 2030г. | 468,1 | 1,28 |
| 5 | Фактические расходы воды, использованной на собственные нужды, при производстве питьевой воды, 2025г. | 1241,9 | 3,4 |
| 6 | Ожидаемые расходы воды, использованной на собственные нужды при производстве питьевой воды, 2030г. | 1241,9 | 3,4 |

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей , питьевой, технической воды по группам абонентов)

Прогнозные балансы потребления (расхода) воды приведены в табл. 13 и табл. 14.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Максимальная суммарная мощность водозаборных устройств составляет 638 тыс. м³/сут. Суммарная проектная мощность двух сооружений водоподготовки составляет 70,5 тыс. м³/сутки.

Максимальное перспективное водопотребление, согласно генеральному плану развития городского поселения «город Амурск», на хоз.  питьевые   нужды составляет 9,7 тыс. м³/сут., потери и собственные нужды 4,72 тыс. м³/сут.

Таким образом, наблюдается значительный резерв мощности существующих сооружений очистки и производства воды.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно Постановление № 200 от 17.07.2013 г. Администрации городского поселения «город Амурск» об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края обладают ООО «Водоканал» и ООО «Гарант».

Зоной деятельности гарантирующей организации общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» определена территория населенного пункта город Амурск в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск».

Зоной деятельности гарантирующей организации общества с ограниченной ответственностью «Гарант» определена территория жилого района «станция Мылки» населенного пункта г. Амурск в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск».Распоряжением Администрации города № 174 от 16.02.2021 утверждена актуализированная схемы водоснабжения и водоотведения станции Мылки городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края до 2031 года

Согласно постановлению администрации городского поселения «город Амурск» № 186 от 11.06.2015 открытому акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» присвоен статус «Единой теплоснабжающей организации».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Первоочередные мероприятия, определены в Табл. 21. Программа инвестиционных проектов, текущих и перспективных капитальных ремонтов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск». Данная программа является основой для разработки и утверждения инвестиционная программы ООО «Водоканал» по строительству, реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем холодного водоснабжения на территории городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края на 2027 – 2030 годы.

В программу включены мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Амурск».

«План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на централизованной системе водоснабжения ООО «Водоканал» г. Амурск на 2023-29г.», согласован с руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

Табл. 21. Программа инвестиционных проектов, текущих и перспективных капитальных ремонтов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Инв. № | Цель | Срок реализации, год | Капитальные вложения, с НДС (22%) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сооружение водосбора и водоразбора. Капитальный ремонт с проведением дноуглубительных работ в ковше водозабора | 309 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2024 | 17481,13 |
|  |  |  |  | 2025 | 19510,69 |
|  |  |  |  | 2026 | 31095,68 |
|  |  |  |  | 2027 | 32339,50 |
|  |  |  |  | 2028 | 33633,08 |
|  |  |  |  | 2029 | 34978,41 |
|  |  |  |  | 2030 | 36377,55 |
| 2 | Дамба Западная. Реконструкция тела дамбы до первой подъездной дороги с восстановлением призмы дамбы по откосам грунтовой отсыпкой с каменной наброской - разработка проекта - реконструкция | 312 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2028 | 67990,32 |
| 3 | Водоводы напорные, 4930 м. Реконструкция обратных клапанов - разработка проекта - реконструкция | 365 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2028 | 12590,80 |
| 4 | Водоводы напорные, 4930 м. | 365 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2028 | 20145,28 |
| 4.1 | Реконструкция камер водоводов наращиванием высоты до поверхности дамбы - разработка проекта - реконструкция |  |  | 2028 |  |
| 4.2 | Реконструкция участка водоводов в районе здания водоподготовки L=140м - разработка проекта - реконструкция |  |  | 2028 | 42808,72 |
| 5 | Модернизация внеплощадного водопровода от камеры 6 и смотровой камеры у здания ФОС (на участке УП20 – здание ФОС), протяженностью 100 м., путем перекладки водовода меньшего диаметра с заменой на полиэтилен | 67 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2028-2029 | 29693,573 |
| 6 | Здание насосной II подъема Разработка проекта реконструкции здания насосной II подъема | 850 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2028 | 2518,16 |
| 7 | Установка системы частотного регулирования среднего напряжения в здании насосной II Подъема, инв. № 850 |  | Надежность системы электроснабжения, снижение удельного расхода электроэнергии | 2028 | 18375,449 |
| 7.1 | Проектные работы |  |  | 2027 | 1670,495 |
| 7.2 | Поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 2028 | 16704,954 |
| 8 | Здание блок- 5 ХВО и насосная станция 2 подъема. | 306 | Повышение качества питьевой воды |  |  |
| 8.1 | Реконструкция скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки на современные сорбенты - реконструкция скорого фильтра с заменой фильтрующей загрузки 1ед. - реконструкция скорого фильтра с заменой фильтрующей загрузки 1ед. |  |  | 2027 | 31824,563 |
|  |  |  |  | 2028 | 33097,540 |
| 8.2 | Реконструкция 1- й секции КРУН-6кВт - разработка проекта - реконструкция |  | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения | 2028 | 22663,44 |
| 8.3. | Модернизация участка водоподготовки путем замены оборудования на новое и более производительное - задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч939р Ду 600 с электроприводом ГЗ-Б.300, на фильтрах №№3,7,8 – 3 шт. |  |  | 2030 | 2892,941 |
| 9 | Реконструкция скорых фильтров на участке ФОС с заменой фильтрующей загрузки на современные сорбенты | 4 | Улучшение качества питьевой воды |  | 31163,262 |
| 9.1 | Реконструкция скорого фильтра с заменой фильтрующей загрузки 1 ед. |  |  | 2028 г. | 10117,939 |
| 9.2 | Реконструкция скорого фильтра с заменой фильтрующей загрузки 2 ед. |  |  | 2029 г. | 21045,323 |
| 10 | Модернизация технологического процесса получения электротехнического гипохлорита натрия, Кладовые цеха водоподготовки | 308 | Повышение качества питьевой воды Повышение мощности по производству гипохлорита натрия | 2028 | 10500,000 |
| 10.1 | Корректировка рабочей документации «Реконструкция (перевооружение) хлораторной станции |  |  | 2026 | 1200,000 |
| 10.2 | Поставка оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы |  |  | 2027 | 9300,000 |
| 11 | Проектирование и строительство модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия, в том числе: |  | Улучшение качества питьевой воды | 2026 | 147,417 |
| 11.1 | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  | 2026 | 147,417 |
| 12 | Модернизация участка ФОС путем замены оборудования на новое и более производительное - задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином 30ч939р Ду 400 с электроприводом ГЗ-В.600 на фильтрах №№ 2,3 блока фильтровальной станции – 2 шт.; - насос центробежный 1Д 720-90 дв, 250 кВт 1500 об/мин. на насосной станции хоз.питьевой воды | 4 2 | Повышение надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения | 2029 | 2619,19 1251,274 1367,845 |
| 13 | Насосная станция хозпитьевой воды Реконструкция насосного агрегата 200д-90Б № 6 с укомплектованием частотными преобразователями - разработка проекта - реконструкция | 2 | Повышение энергоэффективности | 2028 | 12590,80 |
| 14 | Насосная станция III подъема Капитальный ремонт резервуаров железобетонных 2шт по 200м³ с обеспечением дополнительной герметизации сооружения | 257 | Повышение качества питьевой воды | 2026-2027 | 25423,82 |
| 15 | Капитальный ремонт уличных водоводов питьевой воды с применением современных материалов |  | Снижение потерь питьевой воды. Повышение надёжности и бесперебойности системы водоснабжения Повышение качества питьевой воды |  |  |
| 15.1 | Водопровод до Победы 13,15, 1984г., П=133, L=11бм | 60 |  | 2028 | 2586,94 |
| 15.2 | Водопровод 9 м-на, 1973г., D=150, L=98м, D=114, L=72м | 65 |  | 2028 | 21855,26 1526,08 |
| 15.4 | Водопровод 5 м-на, 1979г., D=150, L=40м | 66 |  | 2028 | 892,05 |
| 15.5 | Внеплощадный в/провод от кам 5, 1975г., D=300, L=810м | 71 |  | 2028 | 26419,23 |
| 15.6 | Наружный в/провод до Окт. 10, 1985 г., D=100, L=20м | 73 |  | 2026 | 363,87 |
| 15.7 | Наружные сети по Октябрьскому, 1, 1981 г., D=89, L=40м | 82 |  | 2026 | 727,74 |
| 15.8 | В/провод Строителей 27(2 блока), 1978 г., D=100, L=30м | 88 |  | 2028 | 590,35 |
| 15.9 | В/провод по Октябрьск. 5,1979г., D=100, L=33м | 90 |  | 2026 | 698,91 |
| 15.10 | В/провод Мира, 19, 21,1967 г.,D=100, L=70м | 94 |  | 2028 | 1377,47 |
| 15.11 | Врезка в/провода д/с 16, 1976 г., D=100, L=20м | 95 |  | 2028 | 393,56 |
| 15.12 | Врезка в/провода д/с 10,1969 г., D=50, L=30м | 96 |  | 2028 | 589,97 |
| 15.13 | Врезка в/провода д/с 8,1967 г., D=100, L=20м | 97 |  | 2028 | 393,56 |
| 15.14 | Врезка в/провода ГПТУ-33,1966 г., D=80, L=160м | 104 |  | 2028 | 3148,52 |
| 15.15 | Врезка в/пр-да ДК "Строитель",1983 г., D=100, L=20м | 106 |  | 2028 | 393,56 |
| 15.16 | В/провод по Октябрьск. 7а, 1983 г., D=57, L=47м | 108 |  | 2024 | 783,04 |
| 15.17 | Врезка в/пр-да Мира 46в, 1981 г., D=100, L=42м | 109 |  | 2028 | 826,49 |
| 15.18 | Врезка в/пр-да Победы 10, 1971 г., D=100, L=20м | 113 |  | 2028 | 393,56 |
| 15.19 | Врезка в/пр-да Октябрьский, 7, 1981 г., D=100, L=60м | 114 |  | 2024 | 999,63 |
| 15.20 | Врезка в/пр-да Комсомольский,27, 1973 г., D=100, L=5м | 116 |  | 2025 | 87,22 |
| 15.21 | Врезка в/пр-да Комсом. 1,3,5,7, 1964 г., D=80, L=180м, D=100, L=160м | 120 |  | 2025 | 3139,85 2790,98 |
| 15.22 | Врезка в/пр-да Строителей, 25а,1977 г., D=100, L=20м | 123 |  | 2028 | 393,56 |
| 15.23 | Врезка в/провода Строителей, 17,1967 г., D=150, L=45м | 125 |  | 2028 | 1003,56 |
| 15.24 | Сети в/провода Строителей, 15, 1969 г., D=100, L=43м | 126 |  | 2028 | 846,17 |
| 15.25 | Наружный в/провод Мира, 46б, 1982 г., D=100, L=34м | 132 |  | 2028 | 669,06 |
| 15.26 | Наружный в/провод Мира, 52б, 1985 г., D=150, L=156м | 133 |  | 2028 | 3479,00 |
| 15.27 | В/провод от насосн.МДК по Октябр.,1981 г., уч. ВК 333-ВК337 D=200,L= 93м уч. ВК 329-ВК333 D=200,L= 88м уч. ВК 590-ВК329 D=200,L= 78м уч. ВК 1982-ВК527 D=200,L= 86муч. ВК 527-ВК531 D=200,L= 32м уч. ВК 531 -ВК321 D=200,L= 82м | 136 |  | 2026 | 2242,15 2124,92 1883,45 2076,62 772,70 1980,04 |
| 15.28 | В/провод Октябрьский, 16, 1980 г., D=100, L=51м, D=150, L=128м | 141 |  | 2028 | 1003,59 2854,56 |
| 15.29 | В/провод Октябрьский, 20, 1980 г., D=150, L=9м | 143 |  | 2028 | 200,71 |
| 15.30 | В/провод Октябрьский, 21, 1981 г., D=100, L=30м | 144 |  | 2028 | 590,35 |
| 15.31 | В/провод д/с №21 от Октябрьский., 16, 1981 г., D=100, L=29м | 145 |  | 2028 | 570,67 |
| 15.32 | В/провод по пр. Мира 46б, 1979 г., D=150, L=147м | 148 |  | 2028 | 3278,29 |
| 15.33 | В/провод от Мира, 24 до с/ш №1, 1963 г., D=150, L=100м | 159 |  | 2028 | 2230,13 |
| 15.34 | В/пр-д от Пионерской до школы №2, 1978 г., D=150, L=140м, D=50, L=30м | 160 |  | 2028 | 3122,18 590,35 |
| 15.35 | Водопровод школа искусств №1, 1966 г., D=100, L=40м | 165 |  | 2028 | 787,13 |
| 15.36 | Водопровод Комсомольский,2а, 1965 г., D=100, L=15м | 167 |  | 2028 | 295,18 |
| 15.37 | Водопровод телерадиокомп. "Амурск", 1976 г., D=100, L=25м | 171 |  | 2028 | 491,96 |
| 15.38 | Водопровод д/с № 13, 1972 г., D=100, L=45м | 174 |  | 2028 | 885,52 |
| 15.39 | Водопровод д/с № 52, 1990 г., D=150, L=103м | 176 |  | 2028 | 2297,03 |
| 15.40 | В/вод Строителей, 37, 1986 г., D=100, L=41м | 181 |  | 2028 | 806,81 |
| 15.41 | В/вод от пересеч. Амурск.до насосной, 1977 г., D=200, L=40м | 190 |  | 2028 | 1044,68 |
| 15.42 | Водопровод пр. Строителей,17в, 1975 г., D=100, L=6м | 194 |  | 2028 | 118,06 |
| 15.43 | Водопровод пр. Мира 46в, 1982 г., D=100, L=44м | 195 |  | 2028 | 865,85 |
| 15.44 | Водопровод Октябрьск.9а,7б, 1983 г., D=150, L=140м | 202 |  | 2028 | 3122,18 |
| 15.45 | В/вод Строителей, 27 от КНС,1978 г., D=400, L=350м, D=150, L=55м | 208 |  | 2028 | 15323,14 1226,57 |
| 13.46 | В/провод Комсомольский, 29, 1974 г., D=200, L=6м, | 218 |  | 2025 | 138,91 |
| 15.47 | Водопровод вдоль пр. Мира уч. ВК 1933-ВК1897 D=150,L= 165м. уч. ВК 1897-ВК1898 D=150,L= 13м уч. ВК 1898-ВК1900 D=150, L= 75м уч. ВК 1900-ВК1735 D=150, L=63м уч. ВК 1735-до МКД D=100, L= 97м | 230 |  | 2026 | 3402,10 268,05 1546,41 1298,98 1764,78 |
| 15.48 | В/провод вдоль Комсомольск. пр-та уч. ВК1642-ВК1652 D=200, L= 79м уч. ВК1652-ВК1650 D=200, L= 71м уч. ВК1650-ВК2187 D=150, L= 133м уч. ВК1657-ВК1692 D=150, L= 54м уч. ВК11692-ВК2129 D=150,L= 104м уч. ВК2129-ВК1706 D=150, L= 90м уч. ВК1706-ВК1712 D=150, L= 44м уч. ВК1712-ВК1713 D=150,L= 56м уч. ВК1713-ВК1720 D=150, L= 51м уч. ВК1720-ВК1717 D=150, L= 52м уч. ВК1717-ВК1732 D=150, L= 55м уч. ВК1732-ВК1727 D=150,L= 27м | 233 |  | 2027-2029 | 2145,79 1928,50 3084,73 1252,45 2412,12 2087,41 1020,51 1298,83 1182,86 1206,06 1275,64 626,22 |
| 15.49 | В/провод пр. Строителей, 25,1970 г., D=150, L=370м, D=100, L=100м | 236 |  | 2028 | 8251,47 1967,82 |
| 15.50 | Водопровод Дом Культуры, 1970 г., D=125, L=65м | 249 |  | 2028 | 1377,71 |
| 15.51 | Водопровод к блоку гараж-мастерские, 1981 г., D=219, L=430м | 548 |  | 2028 | 12510,80 |
| 16 | Реконструкция уличных водоводов питьевой воды с применением современных материалов |  |  |  |  |
| 16.1 | Водопровод, 1969 г., D=100, L=520м | 1000 |  | 2028 | 10232,67 |
| 16.2 | Водопровод, 1969 г., D=300, L=68м | 3000 |  | 2028 | 2217,91 |
| 16.3 | Водопровод, 1969 г., D=300, L=1048м | 4000 |  | 2028 | 34181,92 |
| 16.4 | Водопровод, 1969 г., D=400, L=867м | 5000 |  | 2028 | 37957,62 |
| 17 | Приобретение оборудования для проведения ремонта водопроводов |  |  |  |  |
| 17.1 | Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 7.0/250ED-R – 1шт |  |  | 2026 | 221,18 |
| 17.2 | Бензогенератор TCCSGG9000ELA – 1 шт. |  |  | 2026 | 104,77 |
| 17.3 | Мотопомпа бензиновая KoshinKTZ – 100s -1шт. |  |  | 2026 | 291,02 |
| 17.4 | Мотопомпа бензиновая WackerNeusonPTS 4V-1шт. |  |  | 2026 | 472,62 |
| 17.5 | Вытяжка-вентилятор для продувки колодцев (переносной) ВПС-500/220-24-12 (универсальный) -1шт. |  |  | 2026 | 40,74 |
| 18. | Капитальный ремонт камеры опорожнения и колодца с вантузом и лазом №№ 2,3 на левой нитке и № 1 на правой нитке водовода | 365 |  | 2030 | 23685,15 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

На сооружениях  водосбора и водоразбора вследствие нарастающего заиливания ковша водозабора, вызванного деградацией протоки Старый Амур, возникает необходимость в ежегодном увеличении объемов удаления иловых отложений и увеличению затрат на проведение данных мероприятий. Оградительная дамба водозаборного ковша и дамба Западная подвергается существенным нагрузкам при воздействии природных факторов. Нарушена призма дамбы ковша и дамбы Западной.

Магистральные сети имеют степень физического износа – 75,4%. Ветхие сети, Кс = 0,27.

В системе водопроводов Ǿ1600 в камере переключения обратные клапаны в системе не работоспособны. Колодцы на водопроводах после проведения аварийно – спасательных работ с отсыпкой по всей длине дамбы Западной на уровень +1м. недоступны. Левая нитка водопровода подачи воды на участок ФОС частично неработоспособна вследствие высокого износа.

В здание насосной станции II подъема, линии подачи воды находятся в предаварийном состоянии. Здание каркасного типа на сваях. В результате вымывания грунта из-под здания грунтовой водой происходит значительная просадка полов, являющаяся опорной поверхностью линий подачи воды, электротехнического оборудования, деформация перегородок. Предаварийное состояние кровли здания.

На участке "Водоподготовки" техническое состояние пяти эксплуатируемых скорых фильтров и их загрузки не в полной мере обеспечивают техническую возможность удаления марганца. Не обеспечена свободная производственная мощность объекта по производству гипохлорита. Система приточно-вытяжной вентиляции не работоспособна. 1-я секция КРУН-6 кВт морально и физически устарела.

На участке ФОС техническое состояние четырех скорых фильтров и их загрузки не в полной мере обеспечивают техническую возможность удаления марганца. Здание Хлораторной находится в аварийном состоянии, кирпичные стены разрушаются, имеются продольные и поперечные трещины по всей высоте здания, имеется значительная просадка фундаментов, отсутствует система дренажа здания. Нерациональное использование электроэнергии на насосных агрегатах. На насосной станции третьего подъёма не обеспечена полная герметичность резервуаров, не организован технический учет транспортируемой питьевой воды.

Водопроводы холодной питьевой воды уличные и квартальные имеют значительную долю ветхих,  подлежащих замене водопроводных сетей диаметром от Ду 80 мм до Ду 300 мм с износом более 80%, протяженностью 19,4 км.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

4.3.1. Вновь строящиеся объекты системы водоснабжения по основным мероприятиям реализации схемы водоснабжения:

Проектирование и строительство объектов системы водоснабжения по основным мероприятиям реализации схемы водоснабжения на период 2027-30 годы не предусмотрены.

4.3.2. Реконструируемые и модернизируемые объекты системы водоснабжения по основным мероприятиям реализации схемы водоснабжения:

Реконструируемые и модернизируемые объекты системы водоснабжения будут определены утвержденной инвестиционной программой.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Устройств автоматики и телемеханики ООО «Водоканал» не имеет.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты абонентов, оснащенных приборами учета (Табл. 17) осуществляются согласно фактическим показателям приборов учёта.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения приведены на макете электронной модели схемы водоснабжения г. Амурска. Обоснование основывается на гидравлическом расчете системы трубопроводов.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров.

Размещение новых насосных станций и резервуаров не планируется.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения располагаются в границах территории г. Амурск.

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены на Рис. 1; 2.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Технологическая схема очистки предполагает следующие технологические операции:

коагулирование, отстаивание на горизонтальных отстойниках, фильтрование на скорых фильтрах, обеззараживание хлором.

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод необходима реконструкция участков ФОС и Водоподготовки с созданием технологии повторного использования промывных вод, утилизации осадков.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду химических реагентов обеспечивается переходом с жидкого хлора на гипохлорит натрия на участках ФОС и Водоподготовки.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет:

-капитальных вложений;

-амортизационных отчислений.

  - Оценка	стоимости 	основных 	мероприятий 	по 	реализации 	схем водоснабжения

Стоимостная оценка мероприятий инвестиционной программы и программы инвестиционных проектов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения приведена в табл. 21.

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включен весь комплекс расходов, на основе ПСД, связанных с проведением следующих мероприятий:

    - приобретение материалов и оборудования;

    - строительно-монтажные работы;

    - работы по замене оборудования;

    - капитальный ремонт;

    - пусконаладочные работы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации программы инвестиционных проектов  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  в сфере строительства, а в случае, когда такие нормативы не установлены,  указанные расходы определены на основании представленной сметной стоимости  таких работ.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В табл. 21 представлена «Программа инвестиционных проектов, текущих и перспективных капитальных ремонтов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на территории городского поселения «Город Амурск».

Целевые показатели деятельности устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Представленная информация по целевым показателям развития системы водоснабжения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края приведена в табл. 22.

табл. 22. Показатели надежности, качества и энергоэффективности по водоснабжению

| №п/п | Наименование | 2017 факт. | 2018 факт. | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11) | показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%); | 0,022 | 0,020 | 0,019 | 0,0198 | 0,0187 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0,486 | 0,488 | 0,451 | 0,456 | 0,456 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| 2) | плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (случ./1 км). | 0,393 | 0,377 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,389 | 0,374 | 0,358 | 0,343 |
| 3) | плановые значения эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%); | 19,01 | 11,05 | 12,96 | 13,9 | 13,9 | 13,5 | 12,87 | 13,27 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
|  | б) доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (техническая вода) (%); | 0,64 | 0,01 | 0,017 | 0,028 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | в) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м); | 0,224 | 0,206 | 0,215 | 0,215 | 0,219 | 0,315 | 0,366 | 0,206 | 0,206 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,401 |
|  | д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м); | 0,664 | 0,686 | 0,701 | 0,675 | 0,716 | 0,716 | 0,688 | 0,688 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
|  | е) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м). | 0,589 | 0,419 | 0,428 | 0,390 | 0,581 | 0,310 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,568 | 0,568 | 0,568 | 0,270 | 0,270 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

| Табл. 24. Перечень бесхозяйных водопроводов холодной питьевой воды, право собственности на которые не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение (адрес) | Абонент | Участок |  | Характеристика объекта* |  |  | соц. значимые объекты |
|  |  |  | от стены здания | до водопроводной сети | Диаметр | Протяженность (м) | Материал |  |
| 1 | пр. Комсомольский, 81в | ИП Хорева Н.В. | вк 1186 | п 1195 | 57 | 35 | сталь |  |
| 2 | ул. Школьная, 6 | ООО "АГМК" | ул. Школьная, 6 | ул. Амурская, 6а | 100 | 42,32 |  |  |
| 3 | пр. Мира, 49 | МО ДОСААФ | вк 1955 | п 1958 | 108 | 77 | сталь |  |
| 4 | Западное шоссе, 10 | СП "Амурская ТЭЦ-1" АО"ДГК" техн. вода | Врезка в трубопровод Ø 1600 | До границы земельного участка АТЭЦ-1 | 1400 | 700 | сталь | да |
|  |  | СП "Амурская ТЭЦ-1" АО "ДГК" техн. вода | От блока-5ХВО |  | 1000 | 300 | сталь | да |
|  |  | СП "Амурская ТЭЦ-1" АО "ДГК" питьевая вода | От блока-5ХВО |  | 300 | 500 | сталь | да |
| 5 | Западное шоссе, 30 | ИП Басалаев Д.В. (Колхида) | Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 6 | Западное шоссе, 28 | АО Газпром газораспределение ДВ" | Абонента | ВК разветвление | 300 | 1928,4 | чугун |  |
| 7 | Западное шоссе, 36/1 | ОМВД России по Амурскому району | Врезка от Газпром | до стены здания |  |  | сталь | да |
| 8 | ш. Машиностроителей, 2 | ООО "Ресурсы Албазино" (Производ. база) | Абонента | ВК |  |  | сталь |  |
| 9 | ш. Машиностроителей, 10 | ФКУ ИК № 14 УФСИН по Хабаровскому краю | Абонента | ВК |  |  | сталь | да |
| 10 | ш. Машиностроителей, 10 | ГУ МЧС России по Хабаровскому краю | Абонента | ВК |  |  | сталь | да |
| 11 | пр. Мира,11 | Администрация Амурского муниц. р-на | Абонента | ВК | 100 | 53,73 | сталь | да |
| 12 | пр. Мира, 13а | ООО "Светлана" | Абонента | Внутридомовая сеть МКД пр. Мира,13 | 100 | 93,69 | сталь |  |
| 13 | пр. Мира, 17А | Колесников Н.И. | Абонента | ВК | 50 | 56,8 | сталь |  |
| 14 | пр. Мира, 22А | Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Хабаровском крае" | Абонента | ВК | 100 | 126 | сталь |  |
| 15 | пр. Мира, 22-В | ООО "Аурум" | Абонента | ВК | 100 | 21,13 | сталь |  |
| 16 | пр. Мира, 34а | МКУ «Управление гражданской защиты» | Абонента | до стены здания АО «ДРСК» | 100 | 82,51 | сталь | да |
| 17 | Пр. Мира 34а | АО «ДРСК» | Абонента | до ПГ52 | 100 | 16,74 | сталь |  |
| 18 | пр. Мира, 36А | ООО "Куркал" | Абонента | 230 | 160 | 88 | сталь |  |
| 19 | Пр. Мира | АЗС | от Абонента | ВК |  |  | сталь |  |
| 20 | пр. Мира, 38-б | КГКУ "Управление по делам ГО,ЧСиПБ", 2ОПС Хаб.кр. | от Абонента | ВК | 100 | 40,3 | сталь | да |
| 21 | пр. Мира, 44 | ИП Дубинин В.Г. | от Мира, 42 | ВК | 50 | 16,65 | сталь |  |
| 22 | Пр. Мира, 46а | КГАУЗ "Амурская стоматологическая поликлиника" | транзитный трубопровод в подвале Абонента | до ПГ59 | 100 | 28,44 | сталь | да |
| 23 | пр. Мира, д.47 | Поляков Н.В. | От здания | ВК1 | 50 | 73,67 | сталь |  |
| 24 | пр. Мира, 47А | Лях С.А. (Кредо) | от Абонента | до врезки | 40 | 32,3 | сталь |  |
| 25 | пр. Мира, 50/1 | Поляков В.И. | от Абонента | до врезки |  |  | сталь |  |
| 26 | пр. Мира, 51/1 | ИП Тураев А.С. | от Абонента | до врезки |  |  | сталь |  |
| 27 | пр. Мира, 51/1 | Ронкайтис С.В. | от Абонента | до врезки |  |  | сталь |  |
| 28 | пр. Мира, 53 | ООО "Арго" | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 29 | пр. Мира, 55 | ООО "РЭЦеДем" | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 30 | пр. Мира, 55 | Веретенникова Ж.В. | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 31 | пр. Мира, 55 | ООО "Глобал Сити" | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 32 | ул. Лесная, 3А | КГБУ "АКЦСОН" | от Абонента | до стены МКД ул. Лесная, 1А | 200 | 32 | сталь | Да |
| 33 | ул. Лесная, 25 | УФСБ России по Хабаровскому краю | от Абонента | 58 | 40 | 31 | сталь | да |
| 34 | ул. Амурская, 3а | Спортшкола | от Абонента | 228 | 200 | 38 | сталь | да |
| 35 | ул. Амурская, 3б | Стадион | от Абонента | 000003 | 160 | 13 | сталь | да |
| 36 | пр. Комсомольский, 47 | КГКОУ школа 4 | от Абонента | до колодца | 100 | 5,6 | сталь | да |
| 37 | пр. Комсомольский, 48б | ООО "Импульс" Развлекательный центр+гостиница | от гостиницы | до Комс.12б | 80 | 110,75 | сталь |  |
| 38 | пр. Комсомольский, 48а | ООО "ЛИДЕР" ресторан | от Абонента | до ДК | 40 | 85 | сталь |  |
| 39 | пр. Комсомольский, 55 | ИП Герасимчуков И.А | от Абонента | 3 | 50 | 40 | сталь |  |
| 40 | пр. Комсомольский, 61 | Управление Судебного департамента в Хаб. крае | от Абонента | 186 | 150 | 64,2 | сталь | да |
| 41 | пр. Комсомольский, 81 | МБОУ СОШ № 9 | от Абонента | 92 | 100 | 132 | сталь | да |
| 42 | пр. Комсомольский, 81В | ИП Хорева Н.В. | от Абонента | 92 | 50 | 20 | сталь |  |
| 43 | пр. Строителей, 1 | ООО "Тотем" | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 44 | Пр. Строителей, 4а | Гаражи | от Абонента | 230 | 40 | 18 | сталь |  |
| 45 | Пр. Строителей 5 | И.П.Бабанин П.В. | от Абонента | 235 | 50 | 32,3 | сталь |  |
| 46 | Пр. Строителей, 11 | ООО «Пассаж» | от Абонента | 235 | 100 | 39,81 | сталь |  |
| 47 | пр. Строителей, 29А | ИП Хорева Н.В. | от Абонента | 146 | 150 | 20,8 | сталь |  |
| 48 | пр. Строителей 46 | ИП Добрынин С.В. | от Абонента | МКД пр. Строителей 46 | 100 | 110,12 | сталь |  |
| 49 | Пр. Строителей 46б | ООО "Арго" | от Абонента | 186 | 100 | 74,45 | сталь |  |
| 50 | пр. Строителей, 47 | КГБ ПОУ "АПТ" (техникум) | от Абонента | до колодца | 150 | 150 | сталь | да |
| 51 | пр. Строителей, 50 | КГБУЗ "Амурская ЦРБ" | от Абонента | 62 | 100 | 79,7 | сталь | да |
| 52 | пр. Строителей, 60А | Аббасов Р.Д.о | от Абонента | 139 | 50 | 6,42 | сталь |  |
| 53 | пр. Строителей, 21 | КГБУЗ "Амурская ЦРБ" (ПАО) | от Абонента | 236 | 100 | 73 | сталь | да |
| 54 | ул. Пионерская, 7б | ООО "ЛИДЕР" | от Абонента | 55 | 50 | 50 | сталь |  |
| 55 | ул. Пионерская, 15б | ООО "ЛИДЕР" | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 56 | ул. Пионерская, 15а | МУП "ПАТП" | от Абонента | 58 | 100 | 58 | сталь |  |
| 57 | ул. Б.Кольцо,115 | ООО "ЛИДЕР" | Внутридомовая сеть ПАТП Пионерская,15А | до стены здания | 50 |  | сталь |  |
| 58 | ул. Пионерская, 24 | АО "Инфис" | Внутридомовая сеть ПАТП Пионерская,15А | до стены здания | 50 | 201 | сталь |  |
| 59 | пр. Октябрьский, 2А | ООО "Аллар" | от Абонента | до колодца | 50 | 13 | сталь |  |
| 60 | пр. Октябрьский, 6А | Церковь ЕХБ г.Амурска | от Абонента | до стены МКД пр. Октябрьский, 6 | 50 | 74,9 | сталь |  |
| 61 | пр. Октябрьский, 18А | ИП Прибылов Н.Н. | от Абонента | 136 | 50 | 44 | сталь |  |
| 62 | Пр. Октябрьский 22 а | Афанасьева Т.Н. ТОС «Маяк» | от Абонента | 136 | 50 | 32 | сталь |  |
| 63 | пр. Победы, 11А | Петрова Н.А. | от Абонента | до стены МКД Победы 11А | 50 |  | сталь |  |
| 64 | Пр. Победы 18 | ООО "Север-3" | от ТЦ | До поликлиники | 50 | 24 | сталь |  |
| 65 | ул. Лесная, 5 | АО "Почта России" | от Абонента | 58 | 50 | 10 | сталь |  |
| 66 | ул. Лесная, 12А | бывший "Амтекс" | от Абонента | 000001 | 50 | 37 | сталь |  |
| 67 | ул. Школьная, 10 | Оганнисян В.А. (Гараж) | от Абонента | до стены МКД ул. Пионерская, 20 | 83 |  | сталь |  |
| 68 | ул. Школьная, 12 | магазин (Малахов) | от Абонента | до Школьной,12 | 83 | 26,43 | сталь |  |
| 69 | Ул. Амурская, | ООО "Ресурсы Албазино" АпартОтель | от Абонента | до колодца | 150 | 122,1 | Полиэтилен |  |
| 70 | пр. Комсомольский, 10 | Шолохов Е.В. | от Абонента | 233 | 150 | 10 | сталь |  |
| 71 | Пр. Строителей, 3В | Вашкелис Роман Вадимович | от Абонента | 000004 | 50 | 36 | сталь |  |
| 72 | МКД Октябрьский 15 | ООО "Розенталь "Групп Алькор" | от Абонента | 203 | 50 | 17,3 | сталь | да |
| 73 | Ул. Амурская 1А | ИП Киютин С.В. | от Абонента | до колодца | 100 | 38,91 | сталь |  |
| 74 | по ул. Амурская, 2а, I и II корпус | МКД ООО "АГМК" | от Абонента | 189 | 100 | 14 | сталь | да |
| 75 | Пр. Строителей 10 | С.Н.Корольков | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 76 | Пр. Строителей, 12 | Фурсов В.В. | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 77 | Пр. Строителей, 14 | ИП Шерстюк И.А. | от Абонента | до колодца |  |  | сталь |  |
| 78 | ш. Машиностроителей, 5 | ООО "АГМК" (завод) | от Абонента | до "ФОС" | 2*150 2*250 | 2* | п.эт |  |
| 79 | ш. Машиностроителей, 12 | ФКП «АПЗ «Вымпел» им. П.В. Финогенова» | от Абонента | до "ФОС" | 100 |  | сталь |  |
| 80 | Машиностроителей, 6А | ООО "Древесные гранулы" | от Абонента | до "ФОС" | 100 |  |  |  |
| - Характеристика объекта справочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по обеспечению эксплуатации бесхозяйных объектов и их переводу (оформлению) в муниципальную собственность.

После выявления бесхозяйных объектов орган местного самоуправления города Амурск обеспечивает (в указанной последовательности):

- подготовку технической документации, определяющей место расположения бесхозяйного объекта и его технические характеристики, проведение необходимой технической инвентаризации этого объекта для его постановки на учёт в регистрирующем органе;

- постановку в установленном порядке на учёт выявленного бесхозяйного объекта в органах, уполномоченных на осуществление действий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- передачу по акту выявленного бесхозяйного объекта в эксплуатацию организации, обязанной (уполномоченной) в соответствии с её статусом и действующим законодательством эксплуатировать такие объекты.

По истечении установленного законодательством срока (1 год – статья 225 ГК РФ), орган местного самоуправления города Амурск в установленном порядке обращается в суд для признания права муниципальной собственности на бесхозяйный объект.

После вступления в законную силу решения суда орган местного самоуправления оформляет право муниципальной собственности в органе, уполномоченном на осуществление действий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

После получения свидетельства о праве муниципальной собственности на объект, считавшийся ранее бесхозяйным, орган местного самоуправления в установленном порядке обеспечивает передачу указанного объекта в аренду или в концессию гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения  как объекта, имеющего технологическое присоединение к другим водопроводным сетям, находящимся в собственности, аренде или концессии у этой гарантирующей организации, а в случае, если в соответствии с законодательством требуется проведение конкурсных процедур на передачу объектов, находящихся в муниципальной собственности, в аренду или концессию, то указанный объект передаётся в аренду или в концессию лицу, выигравшему такой конкурс.

Обязанность по эксплуатации бесхозяйных объектов (водопроводных сетей), находящихся в границах земельных участков, отнесённых к собственности муниципального образования город Амурск, возлагается после их постановки на учёт в качестве бесхозяйных на гарантирующую организацию в сфере холодного водоснабжения – ООО "Водоканал".

Обязанность по эксплуатации бесхозяйных объектов (водопроводных сетей), расположенных в границах указанных выше земельных участков, возникает у ООО "Водоканал" с момента постановки этих сетей органом местного самоуправления на учёт, как бесхозяйных объектов и их передачи в эксплуатацию по акту передачи ООО "Водоканал".

Глава II. Схема водоотведения

- Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения «Город Амурск»

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

На территории городского поселения «Город Амурск» услуги по водоотведению предоставляют ООО «Станция механической очистки» и ООО «Гарант».

Согласно постановлению администрации городского поселения «город Амурск» №200 от 17.07.2013 ресурсоснабжающие организации: общество с ограниченной ответственностью «Станция механической очистки», и общество с ограниченной ответственностью «Гарант» наделены статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоотведения городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района Хабаровского края.

Эксплуатационная зона деятельности гарантирующей организации общество с ограниченной ответственностью «Станция механической очистки» определена территория населенного пункта город Амурск в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск».

Эксплуатационная зона деятельности гарантирующей организации общества с ограниченной ответственностью «Гарант» определена территория жилого района «станция Мылки» населенного пункта г. Амурск в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск».

Краткая характеристика централизованной системы канализации г. Амурск.

Год начала эксплуатации системы канализации – 1965.

Хозяйственно-бытовые стоки из жилой городской застройки тремя канализационными насосными станциями и по самотечному коллектору с 6 и 8 микрорайонов транспортируются в самотечный коллектор переменного сечения 600-1000 мм и поступают на станцию механической очистки (СМО).

Канализационная насосная станция «Южная» (КНС «Южная»), расположенная по адресу ул. Пионерская,3-а, принимает стоки из микрорайонов Юг, Южный, частично 1 и квартала «А» и по напорному коллектору диаметром 500 мм транспортирует до канализационной насосной станции «Центральная».

Канализационная насосная станция «Центральная» (КНС «Центральная»), расположенная по адресу пр. Мира 19-в, принимает стоки из микрорайонов 2, 3, частично1 и 4, а также от КНС «Южная» и транспортирует их по напорному коллектору диаметром 500 мм к камере гашения на Южной автодороге и далее в самотечный коллектор на СМО.

Канализационная насосная станция «Северная» (КНС «Северная»), расположенная по адресу пр. Строителей 25-б, принимает стоки из микрорайонов 5, 9, частично 4 и по напорному коллектору диаметром 400 мм транспортирует к камере гашения, расположенной в районе поликлиники по пр.Строителей. Из камеры гашения стоки попадают в самотечный коллектор диаметром 600 мм. За пожарной частью, расположенной на Южной автодороге самотечный коллектор 600 мм объединяется с коллектором 800 мм с 6 и 8 микрорайонов в самотечный коллектор на СМО.

Хозяйственно-бытовые стоки с промышленной площадки, расположенной по шоссе Машиностроителей самотеком транспортируются по трубопроводу диаметром 600-800 мм в самотечный коллектор перед СМО.

Проектная производительность СМО составляет 55 тыс. м³/сут. Фактически на очистные сооружения в среднем, поступает до 14 тыс. м³/сутки сточных вод.

Из самотечного коллектора стоки поступают в приемную камеру, далее распределяются в три лотка с ручными решетками. Затем сточная вода поступает на горизонтальные песколовки с круговым движением сточных вод, где происходит осаждение минеральных примесей. После песколовок стоки поступают на первичные радиальные отстойники, где происходит осветление воды. Осадок из радиальных отстойников поступает на иловые карты для обезвоживания и далее перегружается на иловые площадки для окончательного обезвоживания и обеззараживания путем выдерживания осадка в течение не менее 3 лет. Дренажные стоки после иловых площадок и с территории станции поступают в дренажную насосную станцию, откуда перекачиваются на радиальные отстойники. После радиальных отстойников осветленные сточные воды поступают в лоток Паршаля, где производится учет объема стоков, и распределяются на контактные резервуары. Очищенные стоки после контактных резервуаров поступают в приемную камеру насосной станции перекачки механически очищенных стоков, откуда перекачиваются в пруд-накопитель, где происходит их биологическая доочистка за счет естественной аэрации. Гидротехнические сооружения пруд-накопитель, пруд-аэратор первоначально были предназначены для накопления и дополнительной очистки сточных вод с Амурскбумпрома с последующим сбросом в протоку Галбон реки Амур. В настоящее время по действующей производственно-технологической схеме очищенные городские стоки со станции механической очистки поступают в пруд–накопитель. Благодаря большой площади пруда в сезон положительных температур, происходит интенсивное испарение воды по всей поверхности. Пруд-аэратор в производственно-технологической схеме очистки стоков не участвует.

Общие сведения о системе водоотведения ООО «Станция механической очистки» приведены в табл. 25, информация об основном оборудовании системы водоотведения - табл. 26.

Табл. 25 Общие сведения о системе водоотведения

| 1 | Эксплуатирующая организация | Общество с ограниченной ответственностью "Станция механической очистки" (ООО "СМО") |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес | г. Амурск, пр. Комсомольский, 28-а |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию | 1974 |
| 4 | Тип по виду собираемых стоков (бытовая, ливневая, производственная) | Хозяйственно бытовые, производственные стоки |
| 5 | Система (общесплавная, раздельная, полураздельная) | раздельная |
| 6 | Годовая производительность, тыс. м³/год (проект/факт 2022г) | 20020/3224,9 |
| 7 | Наличие очистных сооружений | станция механической очистки |
| 8 | Суммарная мощность КНС, м³/сут. | 55000 |
| 9 | Суммарная протяженность канализационных сетей, м | 81000 |
| 10 | Место сброса стоков | С пруда-накопителя в р. Болотный |

Табл. 26 Основное оборудование

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетки ручные | 3 | Пропускная способность одной решетки 4420 м³ |
| 2 | Песколовки горизонтальные с круговым движением сточных вод | 6 | Производительность одной песколовки - 9000 м³/сут. Расчетное количество осадка - 0,9 м³/сут. Монолитный ж. бетон Ø 6м. глубина 4,75м, объем 150 м³ |
| 3 | Отстойники первичные радиальные | 4 | Объем одного отстойника 788 м³. Расчетное время пребывания воды в отстойнике 2,5 часа. Пропускная способность - 4060м³/сут. Сборный ж. бетон Ø 18м. Глубина проточной части 3,4м |
| 4 | Водоизмерительный лоток | 1 | Объем 16 м³ |
| 5 | Контактный резервуар | 3 | Общий объем 2700 м³. Расчетное время пребывания воды в резервуаре 40 минут. Пропускная способность - 4060м³/сут. Сборный ж. бетон Ø 18м. |
| 6 | Насос СМ 150-125-315/4 (Насосная станция сырого осадка № 1) | 3 | Подача 128 м³/час, напор - 30 м, частота вращения - 1450 об/мин |
| 7 | Насос СМ 150-125-315а/4 (Насосная станция сырого осадка № 2) | 2 | Подача 180 м³/час, напор - 26 м, частота вращения - 1450 об/мин |
| 8 | Насос НП 68/30 (Насосная станция дренажных вод) | 3 | Подача 68 м³/час, напор - 30 м, частота вращения - 1450 об/мин |
| 9 | Насос 12НДС (Насосная станция мехочищенных. стоков) | 4 | Подача 1250 м³/час, напор - 63 м, частота вращения - 1450 об/мин |
| 10 | Иловые площадки | 4 | Размер, м: № 1 - 48 х 30; № 2 - 47,1 х 19; № 3 - 48 х 39; № 4 - 49,8 х 39 ,5 |

Вид централизованной системы водоотведения городского поселения «Город Амурск» - централизованная бытовая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образующихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Техническое обследование централизованной системы водоотведения проведено в 2023 г.

Техническое обследование проводилось в отношении сетей, находящихся в аренде у гарантирующей организации ООО «СМО» в границах её эксплуатационной ответственности.

9.2.1. Перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование

Объекты системы водоотведения (номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимость):

1.1. Канализационная насосная станция «Южная» (27-27-05/001/2011-448, инв. № 461);

1.2. Канализационная насосная станция «Центральная» (27-27-05/001/2011-452 инв. № 463);

1.3. КНС "Северная" (27-27-05/001/2011-451, инв. № 462);

1.4. Самотечные канализационные сети (27-27-05/003/2011-504, 27-27-05/003/2011-505, 27-27-05/001/2007-906, 27-27-05/001/2007-913, 27-27-05/003/2007-725, 27-27-05/003/2007-726,

27-27-05/003/2007-737;27-27-05/001/2007-906; 27-27-05/003/2007-737);

1.5. Напорные канализационные сети (27-27-05/003/2007-731, 27:18:0:0/1099 ЛИТ.6; 27-27-

05/003/2007-733; 27-27-05/003/2007-734; 27-27-05/003/2007-626 № 1381);

1.6. Станция механической очистки (27-27/003-27/037/200/2015-2348/1 инв.  №№ 503, 504,

505, 	506, 	507, 	508, 	509, 510; 	27-27/003-27/037/200/2015-1720/1 	№ 	513; 	27-27/003-

27/037/200/2015-1719/1 № 514;27-27/003-27/037/200/2015-1716/1 № 515, 516; 27-27/00327/037/200/2015-1718/1 № 517; 27-27/003-27/037/200/2015-1859/1 № 521; 27-27/003-

27/037/200/2015-1905/1 № 525);

1.7. Гидротехнические сооружения (27-27-05/003/2007-626 инв. №№ 1376, 1377, 1378, 1380, 1381).

Общая протяженность сетей централизованной системы водоотведения составляет 85,2 км. Общая протяженность сетей централизованной системы водоотведения, находящихся в аренде у гарантирующей организации ООО «Станция механической очистки» составляет 81 км. Протяженность бесхозных сетей водоотведения составляет 1,26 км.

Таблица 27. Технико-экономические показатели централизованной системы водоотведения в
границах эксплуатационной ответственности ООО «Станция механической очистки»

| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | фактическое значение за 2023 год | Значение на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мощность зданий и сооружений |  |  |  |
| 1.1. | Максимальная проектная производительность сооружений механической очистки | тыс. м3/сут. | 55 | 55 |
| 1.1. | Максимальная пропускная производительность канализационных насосных станций | тыс. мЗ /сут. | 30 | 30 |
| 1.1. | Площадь иловых площадок | тыс. м2 | 6,18 | 6,18 |
| 1.2. | Объем годовой сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3 | 3276,837 | 3317,513 |
| 1.3. | Резерв мощности сооружения очистки сточных вод | % | 70,3 | 70,3 |
| 1.4. | Процент износа зданий и сооружений | % | 89,0 | 89,0 |
| 2. | Канализационные сети |  |  |  |
| 2.1. | Общая протяженность канализационных сетей систем водоотведения | км. | 80,72 | 80,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | напорные | км. | 22,4 | 22,4 |
|  | самотечные | км. | 58,3 | 58,3 |
| 2.2. | Процент износа | % | 89,2 | 94 |
| 2.3. | Число аварий на канализационных сетях | ед. | 13 | 11 |
| 2.4. | Число засоров на канализационных сетях | ед. | 602 | 588 |
| 2.5. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 7,57 | 7,40 |
| 3. | Расход энергии |  |  |  |
| 3.1. | Расход воды на собственные нужды | тыс. мЗ | 3,398 | 3,398 |
| 3.2. | Удельный расход воды на единицу продукции | мЗ / мЗ | 0,087 | 0,087 |
| 3.3. | Расход электроэнергии | тыс.квт*ч | 390,15 | 281,99 |
| 3.4. | Удельный расход электроэнергии | Тыс.квт*ч/тыс.куб.м. | 0,118 | 0,085 |
| 4. | Ресурсная эффективность |  |  |  |
| 4.1. | Численность жителей г. Амурска | тыс. чел. | 37,932 | 37,932 |
| 4.2. | Численность работающих | чел. | 56 | 56 |
| 5. | Доля сточных вод, подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0 | 0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к виду централизованной общесплавной или бытовой системы водоотведения | % | 6,42 | 4,5 |
|  | Доли сточных вод, прошедших обеззараживание, обеспечивающее нормативное качество сточных вод по микробиологическим показателям, в общем объеме сброса сточных вод; | К-т | 1 | 1 |
|  | Объем сброса неочищенных сточных вод | тыс. мЗ | 0 | 0 |
|  | Доли промывных вод водопроводных станций, подвергающихся очистке, в общем объеме сброса промывных вод водопроводных станций | К-т | 1 | 1 |

Табл. 28.  Параметры, технические характеристики, фактические показатели, иные показатели объектов централизованной системы водоотведения, выявленные в процессе проведения технического обследования

| № | Показатели | Система | КНС «Южная» | КНС «Центральная» |  | КНС "Северная" | СМО | ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная суммарная мощность насосного оборудования, м3/ч | 2500 | 1207 | 750 |  | 650 | 2500 | - |
|  | Резервная мощность, м3/час | 3750 | 132 | 250 |  | 200 | 3750 | - |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений, м3/час | 830 | - | - |  | - | 830 | - |
|  | Годовой объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 2023г. тыс. м3/год/м3/час | 32768/ 374 | 635,3/73 | 1376,4/157 |  | 529,4/60 | 3276,8/ 374 | 3276,8/ 374 |
|  | Подключенная мощность (нагрузка), м3/час | 560 | 108 | 235 |  | 91 | 560 | 560 |
|  | Пропускная способность трубопровода на выходе, м3/час | 846 | 846 | 415 |  | 415 | 846 | 4172 |
|  | Профицит производственных мощностей, % | 34 | 87 | 43 |  | 78 | 34 | 87 |
|  | Свободная производственная мощность, м3/час | 286 | 738 | 180 |  | 324 | 286 | 3612 |
| 2. | Оценка состояния оборудования объекта | группа "а-г" | группа "а-г" | группа "а-г" |  | группа "а-г" | группа "а-г" | группа "в-г" |
|  | Физический износ оборудования, % | 73,4 | 67,3 | 67,6 |  | 66,4 | 75 | 68,4 |
|  | Доля ветхих сетей Кс | - | 0,5 | 0,8 |  | 0,5 | 0,06 | - |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность электрооборудования, квт | 1260 |  |  |  |  |  | - |
|  | Номинальная мощность, квт | 500 |  |  |  |  |  | - |
| 4. | Оперативность реагирования и общего времени устранения аварий (среднее за год время устранения, час.) | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Физический износ зданий и сооружений, % | 72,3 | 61,5 | 95 | 62,5 |  | 74 | 68,4 |

| 6 | Трубопроводы | Система | Магистральные напорные | Магистральные самотечные | Самотечные уличные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км. | 80,72 | 22,42 | 6,57 | 51,73 |
|  | Протяженность сетей двухниточная, км. | 4,09 | 4,09 | - | - |
|  | Протяженность ветхих сетей, км. | 68,91 | 19,34 | 5,88 | 43,69 |
|  | Износ, % | 73,7 | 70 | 75 | 76,1 |
|  | Доля ветхих, подлежащих замене сетей, Кс | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,15 |
|  | Протяженность ветхих сетей с износом более 80%, км. | 32,36 | 7,79 | 1,1 | 23,47 |
|  | Доля ветхих, подлежащих замене сетей с износом более 80%, % | 40 | 35 | 17 | 45 |

9.2.2. Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем

водоотведения

Канализационная насосная станция «Южная»

Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Имеются нарушения целостности и герметичности стен цокольного этажа здания, износ полов, лестничного перехода. Необходима замена ручной грабельной решетки на механическую.

Высокий износ запорной арматуры (1983 г. ввода в эксплуатацию), насосов, системы трубопроводов. Нерациональное использование электроэнергии на насосных агрегатах.

Канализационная насосная станция «Центральная»

Техническое состояние станции предаварийное.

Здание насосной станции перекачки стоков (КНС "Центральная") имеет высокую степень физического износа (95%). В приемной камере имеются частичные разрушения бетонных конструкций, разрушения кирпичной кладки. Приточный коллектор и грабельная решетка имеют высокий механический и коррозийный износ. В машинном зале имеются  нарушения герметичности стен цокольного этажа. Отсутствует система вентиляции. 100% износ системы отопления. Требуется ремонт стен, полов и потолков. Нерациональное использование электроэнергии на насосных агрегатах.

Канализационная насосная станция "Северная"

Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Система вентиляции приемной камеры находится в неудовлетворительном состоянии.

Приточный коллектор Ду 500 находиться в аварийном состоянии, большой коррозийный износ.

Магистральные напорные канализационные сети

Техническое состояние неудовлетворительное. Износ сетей - 70%, доля ветхих сетей Кс - 0,14, протяженность ветхих сетей с износом > 80%, подлежащих первоочередному капитальному ремонту и реконструкции составляет 7,79 км. из 22,42 км. (35%). На хозфекальных коллекторах КНС "Южная" до  5м-на (Инв. № 623), напорный коллектор КНС" Северная"-камера гашения  (Инв. № 637), отводящие коллекторы СМО-СБО ЦКК (Инв. № 641, 642, 643) вторые нитки находятся в неработоспособном состоянии. Вследствие поступления в самотечные канализационные сети поверхностных вод из за неудовлетворительного состояния ливневой канализации, при интенсивных осадках напорный коллектор от КНС «Центральная» не обеспечивает перекачку сточных и поверхностных вод.

Магистральная самотечная  канализация

Техническое состояние неудовлетворительное. Износ сетей - 75%, доля ветхих сетей Кс - 0,11, протяженность ветхих сетей с износом > 80%, подлежащих первоочередному капитальному и среднему ремонту составляет 1,1 км. из 6,57 км. (17%).

Самотечные канализационные сети

Техническое состояние неудовлетворительное. Износ сетей – 73,7%, доля ветхих сетей Кс - 0,15, протяженность ветхих сетей с износом > 80%, подлежащих первоочередному капитальному ремонту составляет 23,47 км. из 51,73 км. (45%).

Станция механической очистки

Техническое состояние в целом удовлетворительное.

В приемной камере,  имеются деформации ж/бетонных элементов, разрушение целостности наружной поверхности бетона.

В распределительной чаше имеется коррозийный износ шиберных затворов и элементов камеры.

Лотки и камеры имеют  коррозийный износ металлических поверхностей и разрушение бетонных поверхностей лотков и перекрытий камер.

Первичные радиальные отстойники, имеют износ бетонных поверхностей стакана и опорной плиты под илоскребом, износ поверхностей самого резервуара, отсутствие антикоррозийной защиты.

Илоскрёб имеет коррозийный износ опорных элементов скребков и самих крыльев скребков.

В здании насосной станции сырого осадка №1 имеется коррозийный износ трубопроводов, механический износ запорной арматуры, насосного агрегата , отсутствие герметичности цокольного (машинного) этажа. Отсутствует отмостка здания, износ и частичное отсутствие системы вентиляции.

В здании насосной станции сырого осадка №2 имеется коррозийный износ трубопроводов и системы отопления, механический износ запорной арматуры, насосного агрегата, отсутствие герметичности цокольного (машинного) этажа. Отсутствует отмостка здания, износ и частичное отсутствие системы вентиляции.

В здании дренажной насосной станции имеется коррозийный износ трубопроводов, механический износ запорной арматуры, насосного агрегата, отсутствие герметичности цокольного (машинного) этажа. Отсутствует отмостка здания, износ и частичное отсутствие системы вентиляции.

В здании насосной станции механически очищенных стоков имеется механический износ основных насосных агрегатов (12НДС, 1Д1250/63), запорной арматуры, частично коррозийный износ системы трубопроводов. Отсутствует система вентиляции, отмостка здания,  100% износ котла отопления. Имеются нарушения целостности фасадной стены здания, нарушения герметичности стен цокольного этажа. Нерациональное использование электроэнергии на насосных агрегатах.

На иловых площадках имеются разрушения бетонных лотков для дренажных перфорированных труб и дренажного, фильтрующего слоя. Частично требуется замена дренажных перфорированных труб. Коррозийный износ и деформация подводящего лотка подачи сырого осадка на карты. Отсутствует твердое основание поверхности дна карт. Деформация, разрушения колодцев для отведения дренажных вод с иловых карт в дренажную насосную станцию.

Водоизмерительный лоток имеет разрушения целостности, деформации. Некорректные показания объема пропускаемой воды.

Хлораторная на 100 кг/час находится в предаварийном техническом состоянии. Отсутствует отопление, вентиляция, освещение. Полностью разрушены оконные блоки, разрушение внутреннего слоя штукатурки стен, отсутствует какое-либо основание полов, имеются разрушения, разрывы мягкой кровли здания. Кран-балка находится в неисправном состоянии (коррозийный износ). Отсутствует отмостка здания.

На ограждении территории требуется замена  200 метров ограждения.

Контактные резервуары находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеется полное разрушение железобетонной ходовой дорожки. Коррозийный износ илоскребов, отсутствие элементов илоскребов (па). Заиливание резервуаров на 80% от общего объема.

Гидротехнические сооружения

В настоящее время функциональное назначение гидротехнических сооружений (пруд-накопитель, плотина пруда-накопителя, плотина пруда-аэратора, самотечный канал подачи стоков в пруд накопитель) – формирование пруда доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод, прошедших механическую очистку, городского поселения «Город Амурск».

Техническое состояние в целом удовлетворительное.

В настоящее время гидротехнические сооружения находятся в стадии реконструкции, проводимой собственником, администрацией городского поселения г. Амурск по проекту, разработанному Красноярским филиалом АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в 2016 году. Проектом предусмотрено создание единой технологической системы приема, аккумуляции и доочистки сточных коммунальных и производственных вод г. Амурска. Входящие в настоящее время в состав ГТС траншейная плотина, самотечный коллектор с рассеивающим выпуском являются объектами, обеспечивающими транспортировку поверхностных сточных вод, образующихся на окружающем рельефе, в р. Амур. Данные объекты являются объектами ливневой канализации и не могут входить в состав имущества, передаваемого по концессионному соглашению т.к. не являются сферой деятельности ООО «СМО» и не могут учитываться при формировании тарифов.  Проект предусматривает:

1.  Снижение класса опасности ГТС пруда-накопителя путем уменьшения объема и напора на подпорное сооружение. В соответствие с требованиями СП 39.1333.2012 для ГТС IV класса объем пруда должен быть менее 50 млн. м3 , напор – менее 15 м. С этой целью проектом предусмотрено снизить эксплуатационные отметки наполнения накопителя НПУ до отметки 44,00 м и ФПУ до отметки 46,00 м, т.е. практически на 3,0 м.

2. Вновь создаваемый сифонный водосброс пруда-накопителя большей производительности с углублением его на 3м в тело дамбы, двухниточный из стальных труб условным проходом dу 600 мм;

3. Монтаж аварийного сифонного водосброса, используемого на случай ремонта отводящего канала, для сброса воды из пруда-аэратора в пруд-накопитель - смонтирован.

4. Восстановлению проектной отметки гребня траншейной плотины

5. Изготовление  автоматического паводкового водосброса из пруда-аэратора в отводящий канал.

6.  Исполнение береговой насыпи вдоль отводящего канала с расчисткой его дна и русла от ила и наносов.

Предусмотрено исключение из проектного состава выведенных из эксплуатации и не участвующих в производственном процессе очистки сточных вод:

- трубчатый водосброс башенного типа – не работоспособен;

- насосная станция перекачки воды из пруда-накопителя в пруд-аэратор - демонтирована;

- сбросной самотечный коллектор поверхностных вод с рассеивающим выпуском - не участвует в производственном процессе очистки сточных вод.

Завершающим этапом работ по реконструкции ГТС, проводимой собственником, является:

- утверждение декларации безопасности ГТС;

- внесения сведений о гидротехническом сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений;

- получение в территориальном органе Ростехнадзора Разрешения на эксплуатацию ГТС;

- исключение из концессионного соглашения объектов определенных проектом, выведенных из эксплуатации и не участвующих в производственном процессе очистки сточных вод.

Дамба пруда-накопителя находится в удовлетворительном техническом состоянии.  Имеются завалы железобетонных плит по береговой линии дамбы.

Плотина пруда-аэратора находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Аварийный сифонный водосброс, смонтированный по проекту реконструкции, находится в нерабочем состоянии, неисправна сбросная задвижка, испытание работоспособности не проведено, эксплуатирующей организации не передан.

Траншейная плотина расположена с юга пруда-аэратора и предназначена для ограждения пруда-аэратора. В нижнем бьефе вдоль траншейной плотины проходит канал, предназначенный для отвода вод р. Болотный в самотечный коллектор далее в протоку Галбон. Отметки гребня траншейной плотины и дна отводного канала не обеспечены.

Переливной лоток в отводной канал разрушен, что приводит к повышенному уровню воды в пруде-аэраторе на пределе НПУ.

Самотечный коллектор с рассеивающим выпуском предназначен для отведения воды р. Болотный, поверхностны стоков городской черты в протоку Галбон р. Амур

Является составной частью системы ливневой канализации города.

Не участвует в производственном процессе.

Состояние коллектора неудовлетворительное, имеются завалы стен и перекрытий ж/бетонного лотка. требуется капитальный ремонт.

Рассеивающий выпуск демонтирован.

9.2.3. Анализ технико-экономической эффективности существующих технических

решений, применяемых в централизованной системе, в сравнении с лучшими

отраслевыми аналогами

Проектные решения, принятые при создании централизованной системы водоотведения

г. Амурск, определялись перспективами развития города, определенными в 1950г.

В настоящий момент по прогнозу спроса на услуги по водоотведению, основанному на

прогнозировании развития города, определенному генеральным планом развития территории, в централизованной системе, созданной в 1960-70гг. имеется существенный профицит производственных мощностей на насосных станциях, канализационных сетях.

Насосные станции не соответствуют современному уровню по автоматизации, на канализационных сетях, с учетом их крайне высокого износа, необходимо прокладывать трубопроводы из современных материалов с повышенным сроком службы.

Станция механической очистки требует реконструкции в соответствии с лучшими отраслевыми аналогами.

Для достижения наибольшей эколого-экономической эффективности целесообразно предоставить объекту станция механической очистки отсрочку на реконструкцию на период до 7 лет (приравняв используемую ими технологию к временной НДТ) без разработки программ повышения экологической эффективности (см. п. 9.2.2.)

9.2.4.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

централизованной системы водоотведения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности централизованной

системы водоотведения определены в отношении сетей, находящихся в аренде у

гарантирующей организации ООО «Станция механической очистки» в границах её

эксплуатационной ответственности на основе фактических данных 2018г.

Предлагаемые плановые значения показателей надежности, качества, энергетической

эффективности определены из расчета выполнения инвестиционной и производственной

программ и мероприятий, требующих централизованного финансирования.

Табл. 28. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности системы водоотведения

| № п/п | Наименование | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт |  | 2023 факт |  | 2024 факт | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | надежность и бесперебойность водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км в год | 0,185 | 0,173 | 0,161 | 0,148 | 0,161 | 0,160 |  |  | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 7,57 | 7,54 | 7,48 | 7,42 | 7,40 |
| 2. | показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | 49,4 | 41,7 | 20,1 | 20,0 | 36,9 | 32,1 |  |  | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 4,5 | 4,5 |
| 3. | энергетическая эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | - | 0,107 | 0,102 | 0,094 | 0,092 | 0,090 | 0,118 |  |  | 0,118 | 0,118 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,085 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

централизованной системы  водоотведения были определены в 2015г., при этом были допущены ряд методических отклонений при расчете их значений.

В техническом обследовании отклонения устранены, соответственно фактические значения отдельных показателей имеют существенные отклонения от ранее принятых. Данные значения, как исходные, должно быть применены при заключении концессионного соглашения.

Показатель «удельное количество аварий  и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км в год» ранее рассчитывался исходя только из количества аварий, засоры в расчёте не учитывались. В 2023г. количества аварий составило 13, количества засоров 602, значение показателя равно  7,62.

Показатель «доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %» определен ошибочно. Фактически все сточные воды города, поступающие в  централизованную систему водоотведения, подвергаются очистке,  значение показателя равно 0.

Показатель «доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %», ранее рассчитывался исходя из количества проб, не соответствующих ПДК гиг. на выходе со станции механической очистки. Оценка по ПДК гиг. осуществляется в связи с тем, что сброс в водный объект не осуществляется, нормативам допустимых сбросов не установлены. Фактически сточные воды от станции механической очистки поступают в пруд – накопитель, где происходит биологическая доочистка сточных вод. В настоящее время собственником, администрацией города, проводится реконструкция ГТС, с уменьшением объема пруда – накопителя с 72млн. м.куб. до 50 млн. м.куб. Значение показателя определено исходя из количества проб, не соответствующих ПДК гиг. на выходе с пруда – накопителя и составляет 5,6%. После завершения реконструкции ГТС и утверждении декларации о воздействии на окружающую среду может потребоваться изменение значения показателя.

9.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Зоной деятельности гарантирующей организации ООО «Станция механической очистки» единой централизованной системы водоотведения определена территория населенного пункта город Амурск в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск» (исключая жилой район «станция Мылки»).

Зоной деятельности гарантирующей организации централизованного водоотведения ООО «Гарант» определена территория жилого района «станция Мылки» населенного пункта г. Амурск в границах, утвержденных генеральным планом городского поселения «Город Амурск».

9.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Действующий технологический цикл естественного обезвоживания и обеззараживания осадков, образующихся на станциях механической очистки сточной воды, включает:

1. Накопление осадков на иловой карте с обезвоживанием через дренажную систему.

Накопление проводится в течение 1-2 лет при достижении слоя осадка h = 1-1,5м;

2. Зачистку иловых карт и складирование осадков на иловых площадках h= 1,5-2м;3. Выдерживание осадка с целью обезвоживания, стабилизации, минерализации органических

веществ и обеззараживания. Процесс выдерживания осадка продолжается от трех до пяти лет.

3. Лабораторные исследования;

4. После прохождения технологического цикла и получения положительных результатов лабораторных исследований осадок используется в качестве побочного продукта для технической и биологической рекультивации земель.

9.5.  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Хозяйственно-бытовая канализация.

Хозяйственно-бытовые сточные воды формируются от жилых домов города, объектов соцкультбыта (госпиталь, поликлиники, магазины, школы, детские сады и др.). Кроме того, на очистные сооружения поступают сточные воды от производственных служб города, предприятий, гаражей, ангаров, и др.

Отвод и очистка городских хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется системой канализации, построенной в конце шестидесятых годов. В эту же систему поступают сточные воды от промышленных предприятий.

Канализационная насосная станция «Южная», проектной производительностью 7500м³/сут., предназначена для приема сточных вод с южной части города и подачи их по напорному коллектору в самотечный коллектор на «Центральную» КНС. На ней установлены два насоса марки ФГ 540/95 и один центробежный насос СМ-250-200-400/4.

Сточные воды пятого, девятого, частично четвертого микрорайонов города с помощью КНС «Северная» подаются по напорному коллектору Dу=400 мм в камеру гашения и далее на СМО. В насосной станции установлены три насоса марки ФГ 540/95.

Канализационная насосная станция «Центральная», проектной производительностью15000 м³/сут, предназначена для приема сточных вод с центральной и южной части города и подачи их по напорному коллектору Dу=500 мм в самотечный коллектор на СМО. В ней установлены три насоса марки ФГ 540/95.

Существующие очистные сооружения города представлены блоком механической очистки с обеззараживанием хлором и биологическим прудом- отстойником. Сооружения включают ручные решетки, горизонтальные песколовки с круговым движением воды и первичные отстойники. На выпуске из очистных сооружений установлен контактный резервуар, в который для обеззараживания поступает хлорная вода. Далее насосной станцией сточные воды перекачиваются в пруд-накопитель, где происходит доочистка сточных вод по технологическим показателям. Осадок из первичных отстойников перекачивается насосной станцией на иловые карты, где обезвоживается.

Очистные сооружения станции механической очистки имеют высокий моральный и физический износ, требуется реконструкция, предусматривающая обновление оборудования, сетей, обеспечивающее расширение технологических возможностей, повышение экономической эффективности.  Очистные сооружения обеспечивают очистку сточных вод в соответствии с проектными характеристиками, обеззараживание сточных вод в соответствии с установленными требованиями.

Доочистка в пруде-накопителе обеспечивает доведение качества сточных вод по технологическим показателям до значений, установленных наилучшей доступной технологией и нормативов предельно допустимых концентраций, с учетом фонового состояния р. Болин.

Дождевая канализация не входит в централизованную систему водоотведения.

Характеристики трубопроводов системы водоотведения приведены в табл.31,канализационных насосных станций в табл. 32.

Табл. 29. Характеристика канализационных сетей

| No п/п | Местоположение |  | Тип (самотечные, напорные / ливневые, бытовые, производственные) | Год ввода в эксплуатацию |  | Материал |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м |  | Глубина заложения, м | Принадлежность к КНС, очистным сооружениям |  | Количество аварий за календарный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южный микрорайон, квартал "А": от жилых домов и зданий по ул.Пионерской, Амурской, ул. Школьной, ул. Лесной, |  | самотечная | 1958-1989 |  | чугун керамика, а/ц |  | 150 | 1814,3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, керамика, а/ц |  | 200 | 1795,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц, керамика, чугун |  | 250 | 543,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | керамика, а/ц |  | 300 | 354,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | керамика, чугун |  | 400 | 401,00 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц |  | 500 | 253,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | ж/б, а/ц |  | 600 | 534,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Квартал "Юг»: уличная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по ул.Пионерской, |  | самотечная | 1980-1992 |  | чугун, керамика, а/ц |  | 150 | 2039,8 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц |  | 200 | 713,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | керамика |  | 250 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц |  | 300 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | ж/б |  | 400 | 240,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-й микрорайон: уличная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по ул.Лесной, ул.Амурской, пр.Мира, ул. Пионерская, пр. Комсомольский, |  | самотечная | 1961-1973 |  | чугун, а/ц, керамика |  | 100 | 574,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц, керамика |  | 200 | 2656,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, керамика, ж/б |  | 250 | 929,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц |  | 500 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-й микрорайон: уличная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по пр. Комсомольский, пр. Победы, пр. Мира. |  | самотечная | 1965-1981 |  | сталь, чугун |  | 100 | 578,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | сталь, чугун керамика |  | 150 | 146,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц, чугун, керамика |  | 200 | 906,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, керамика |  | 250 | 25,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц керамика |  | 300 | 405,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | керамика |  | 350 | 558,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3-й микрорайон: уличная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по пр. Комсомольский, пр. Строителей, пр.Победы |  | самотечная | 1967-1983 |  | сталь, а/ц |  | 100 | 187,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц. керамика |  | 150 | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, керамика, а/ц |  | 200 | 2123,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | керамика, чугун |  | 250 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц. керамика |  | 300 | 1210,9 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 4-й микрорайон: уличная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по пр.Строителей, пр.Мира, пр. Октябрьский. |  | самотечная | 1981-1987 |  | чугун, а/ц |  | 100 | 892,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц, керамика |  | 150 | 3671,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц, ж/б, керамика |  | 200 | 4946,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | Керамика, а/ц |  | 300 | 4191,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц |  | 400 | 410,50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5й микрорайон: уличная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по пр. Октябрьский, пр. Строителей. |  | самотечная | 1975-1994 |  | чугун |  | 100 | 455,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц, керамика |  | 150 | 1613,2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц, керамика |  | 200 | 1381,2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, керамика |  | 250 | 542,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, керамика, а/ц |  | 300 | 2251,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | ж/б |  | 600 | 870,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 8 | 8 микрорайон: уличная, внутриквартальная и дворовая канализация от жилых домов и зданий по пр.Комсомольский, пр. Строителей. |  | самотечная | 1981-1994 |  | а/ц |  | 150 | 1199,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц, чугун |  | 200 | 2213,8 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц |  | 300 | 500,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц |  | 400 | 734,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц |  | 500 | 86,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | ж/б |  | 800 | 405,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 9 | 9-й микрорайон: уличная, внутриквартальная и дворовая канализация от жилых домов по пр. Строителей, пр. Комсомольский. |  | самотечная | 1978-1990 |  | чугун |  | 100 | 41,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, а/ц |  | 150 | 1777,9 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц, кер. |  | 200 | 2151,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | чугун, кер. |  | 250 | 40,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | а/ц |  | 300 | 817,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | сталь |  | 400 | 49,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | самотечная |  |  | ж/б |  | 600 | 53,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Магистральная напорная канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | КНС "Южная" | Камера гашения, А/дорога Южная | напорная |  | 1983 |  | сталь, чугун | 400 |  | 6763 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018-2020 |  | полиэтилен | 315 |  | 1682 |  |  |  |  |  |
| 111 | КНС "Север" |  |  |  | 2018 |  | полиэтилен | 315 |  | 870 |  |  |  |  |  |
| 112 | Насосная станция механически очищенных стоков | Камера гашения (район поликлиники) Перепад в самотечный канал | напорная напорная |  | 1995 |  | сталь, чугун | 400 |  | 877 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1987 |  | сталь | 600 |  | 1557 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Магистральная самотечная канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Самотечная канализация с 8-го микрорайона | Самотечный коллектор с 5 м-на К18 | самотечная |  | 1986 |  | чугун, ж/б | 600, 700, 80 | 0 | 691 |  |  |  |  |  |
| 14 | Самотечный канализационный. коллектор 5-го микрорайона | СМО | самотечная |  | 1977 |  | ж/б | 600, 800, 1000 |  | 4785 |  |  |  | 3 |  |
| 15 | Хоз. фекальная. канализация от К 19 (промзона) | Самотечный коллектор с 5 м-на К59 | самотечная |  | 1974 |  | а/ц, ж /б | 500, 800, 900,1000 | , | 959 |  |  |  |  |  |
| 16 | Хоз. фекальная. канализация от К 191 ФОС | Самотечный коллектор К5 (промзона) | самотечная |  | 1975 |  | а/ц, ж /б | 500, 800, 900, 1000 | , | 139,1 |  |  |  |  |  |

Табл. 30. Основные характеристики канализационных насосных станций

| N o п/ п | Наименование КНС | Год постройки | Объем здания (помещения), м³ | Глубина заложения коллектора, м | Диаметр ввода , мм | Диаметр вывода, мм | Приемные резервуары |  | Производительность, м³/сут. | На какие очистные сооружения перекачивает | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Емкость, м³ | количество |  |  |  |
| 1 | КНС Центральная | 1971 | 1243 | 3,1 | 700 | 1Ø 315 1Ø 273 | 200 | 1 | 12000 | СМО | южная и центральна я части нижней зоны города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМО |  |
| 2 | КНС "Южная" | 1983 | 2034 | 2,9 | 600 | 2Ø500 | 250 | 1 | 19000 | СМО | южная часть нижней зоны города |
| 3 | КНС Северная | 1977 | 2356 | 2,8 | 600 | 2Ø400 | 250 | 1 | 19000 | СМО | верхняя зона города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМО |  |
| 4 | Насосная станция перекачки механически очищенных стоков | 1974 | 2892 | 2,7 | 2Ø800 | 2Ø600 | 140 | 2 | 55000 | пруд накопит ель | верхняя и нижняя зоны города, промышленные площадки |

9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует

бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам качества очистки сточных вод.

Табл. 31. Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение 1 месяца б) при аварии - не более 2 часов в течение 1 месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | не допускается превышение НДС в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Технико-экономическое состояние объектов централизованной системы водоотведения, вследствие высокого износа, неудовлетворительное, надежность недостаточна.

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему

водоотведения на окружающую среду

Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений приведена в табл. 32

Табл. 32. Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений  на  соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным   нормативам   допустимых   сбросов  загрязняющих  веществ  и микроорганизмов

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы) | Един. изм. Мг/дм3 | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2025 год (среднегодовые концентрации) | Фактическое количество проб сточных вод за 2025 год | Параметры НДТ(наилучшие доступные технологии ) | Эффективность очистки (%) | Доля проб сточных вод за 2025 год, не соответствующих НДТ | Соответствие НДТ (+/-) | ПДК гиг. | Доля проб сточных вод за 2025 год, не соответствующих ПДК гиг. | Соответствие ПДК гиг. (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,26 | 12 | 2,57 | 99 | 0 | + | 1,5 | 0 | - |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 3,54 | 12 | 39,85 | - | 0 | + | 45 | 0 | - |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,04 | 12 | 0,49 | 35 | 0 | + | 3,0 | 0 | + |
| Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,144 | 12 | 1,65 | 98 | 0 | + | - | - |  |
| БПК-5 | мг/дм3 | 2,6 | 12 | 12 | 97 | 0 | + | 4,0 | 0 | + |
| Взвешенные в-ва | мг/дм3 | 8,3 | 12 | 15 | 93 | 25 | - | 23,9 | 0 | - |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 22 | 12 | - | 47 | - |  | 350 | 0 | + |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 17,9 | 12 | - | 35 | - |  | 500 | 0 | + |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 12 | - | 81 | - |  | 0,3 | 0 | + |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 136 | 12 | - | 50 | - |  | 1000 | 0 | + |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,02 | 12 | - | 94 | - |  | 0,3 | 0 | - |
| Фенол | мг/дм3 | 0,002 | 12 | - | 83 | - |  | 0,001 | 58 | - |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,073 | 12 | - | 85 | - |  | 0,5 | 0 | + |
| Цинк | мг/дм3 | <0,005 | 7 | - | 100 | - |  | 5 | 0 | + |
| Медь | мг/дм3 | 0,006 | 12 | - | 100 | - |  | 1,0 | 0 | + |
| Цианиды | мг/дм3 | <0,01 | 7 | - | 100 | - |  | 0,07 | 0 | + |
| Мышьяк | мг/дм3 | <0,005 | 7 | - | 100 | - |  | 0,01 | 0 | + |
| Хром | мг/дм3 | <0,025 | 7 | - | 100 | - |  | 0,05 | 0 | + |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 | 7 | - | 100 | - |  | 0,2 | 0 | + |
| Микроорганизмы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций | бактерий в 1 дм3 | не обнаружено | 2 | - | 100 | - |  | Не допускается | 0 | + |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/10ОсмЗ | не обнаружено | 2 | - | 100 | - |  | не более 500 | 0 | + |
| Е. соli | КОЕ/10ОсмЗ | не обнаружено | 2 |  |  | - |  | не более 100 | 0 | + |
| Паразитологические исследования- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Личинки гельминтов | число в 25 л | не обнаружено | 2 |  |  | - |  | отсутствие | 0 | + |
| Цисты патогенных кишечных простейших | число в 25 л | не обнаружено | 2 |  |  | - |  | отсутствие | 0 | + |
| Яйца гельминтов | число в 25 л | не обнаружено | 2 |  |  | - |  | отсутствие | 0 | + |

По действующей производственно-технологической схеме, очищенные городские стоки со станции механической очистки поступают в пруд – накопитель, являющийся гидротехническим сооружением. На пруде – накопителе имеется сифонный водосброс, предназначенный для сброса воды при аварийной ситуации с превышением нормального подпорного уровня (НПУ). Сброс с пруда-накопителя через сифонный водосброс  должен осуществляться в р. Болотный, далее в р. Болин. В настоящее время с учетом существенного объема  пруда-накопителя (72 млн. м. куб.) и испарения воды, сброс не осуществляется. В 2024-2025г. Администрацией города проводится реконструкция гидротехнических сооружений с целью уменьшения объема до 50 млн. м. куб. и перехода с третьей категории опасности на четвертую. В этом случае может возникнуть необходимость регулярного сброса воды в р. Болотный. ООО «СМО» осуществляет производственный контроль качества сточных вод в пруде-накопителе.

Нормативы допустимого сброса (НДС) будут установлены и включены в декларацию НВОС при завершении реконструкции гидротехнических сооружений.

Как следует из анализа сточных вод, очистные сооружения станции механической очистки обеспечивают очистку сточных вод в соответствии с проектными характеристиками, обеззараживание сточных вод в соответствии с установленными требованиями. Биологическая доочистка сточных вод в пруде-накопителе практически обеспечивает необходимое значение по всем показателям в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями.

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных

централизованной системой водоотведения

Централизованной системой водоотведения территориям городского поселения «Город Амурск» не охвачена территория индивидуального поселка. На территории бывшего ЦКК и промплощадке на Западном шоссе водоотведение осуществляется по бесхозяйным сетям.

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

Отвод и очистка городских хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется системой канализации, построенной в конце шестидесятых годов. В эту же систему поступают сточные воды от промышленных предприятий.

Канализационные насосные станции не соответствуют современному уровню по уровню автоматизации, имеется существенный профицит производственных мощностей. Необходима реконструкция КНС «Северная», Южная с современной системой автоматизации, ЧРП.

КНС «Центральная» находится в предаварийном состоянии. Необходимо выводить действующую станцию из эксплуатации со строительством современной канализационной насосной станции производительностью 15000 м 3 /сутки с системой автоматизации, ЧРП.

Напорные и самотечные канализационные коллектора находятся в предаварийном состоянии, эксплуатационный срок превышает нормативный в 2 раза.

Существующие очистные сооружения города представлены блоком механической очистки с обеззараживанием хлором и биологическим прудом - накопителем. Доочистка в пруде - накопителе обеспечивает нормативные значения показатели качества стоков.

Очистные сооружения СМО, включая насосную станцию, эксплуатируются более 40 лет, морально и физически устарели. На существующих сооружениях механической очистки необходимо реконструировать насосную станцию, внутриобъектовые сети, ввести в комплекс сооружений блок глубокой биологической очистки.  Для этого требуется спроектировать и построить аэротенки, вторичные отстойники, здание ультрафиолетовых установок, здание воздуходувных установок, илоуплотнители, иловые площадки.

Все промышленные предприятия г. Амурска должны быть обеспечены собственными сооружениями по очистке технических сточных вод, а также сооружениями для очистки дождевых сточных вод, поступающих на территорию данных предприятий.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время в городском поселении эксплуатируется одна система водоотведения - централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, состоящая из одной технологической зоны.

Поступление сточных вод из технологической зоны на очистные сооружения в 2025 году составило согласно имеющейся информации до 9000м³/сутки при проектной мощности станции механической очистки 55000 м³/сутки, хозяйственно-бытовые сточные воды от населения составляют 84% от общего объема стоков.

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам

водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения.

Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в виду отсутствия данных по учету стоков с очистных сооружений.

Приток неорганизованного стока, вследствие неудовлетворительного состояния ливневой канализации и высокого износа сетей централизованной системы, является серьезной проблемой. При интенсивных осадках имеющегося профицита канализационных сетей недостаточно для удаления притока неорганизованного стока, что может приводить к переполнению колодцев.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 	принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 	расчетов

Приборами учета сточных вод оснащены 2 предприятия. По остальным предприятиям и населению объем сточных вод определяется расчетным методом по объему водопотребления.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от07.12.2011г и инвестиционной программой развития ЖКХ городского поселения.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по

технологическим зонам водоотведения и по городскому поселению с выделением зон

дефицитов и резервов производственных мощностей

Технологические зоны водоотведения с дефицитом производственных мощностей отсутствуют.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

на срок не менее 10 лет с учетом возможных сценариев развития городского 	поселения

Варианты развития городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоотведения напрямую зависит от вариантов прироста численности городского поселения. На протяжении многих лет численность населения ежегодно увеличивалась, но начиная с 1992 года эта тенденция сменилась на противоположную, что связано с неблагополучием в процессах естественного воспроизводства населения, миграционными оттоками населения в связи с закрытием промышленных предприятий градообразующего значения. По основным организационным функциям городского поселения «город Амурск» к расчетному сроку сохраняет свое значение, что позволяет предположить стабилизацию его населения на современном уровне с незначительным уменьшением на расчетный срок.

Перспективная численность населения городского поселения «город Амурск» (к 2030г.) принимается 38,3 тыс. жителей. Численность трудоспособного населения к расчетному сроку в Амурске может составить 55-57%. Прогноз по численности населения г. Амурск на период 2015-30г. представлен в табл. 13. Прогнозные балансы поступления сточных вод приведены в Табл. 34 и Табл.36.

Табл. 34. Распределение водоотведения по категориям потребителей

| № п/п | Водопользователи | Объём водоотведения, тыс. м3 /год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2025г. | 2026-2030г. |
| 1. | Бюджетные организации | 264 | 264 |
| 1.1 | финансируемые из местного бюджета | 157 | 157 |
| 1.2 | финансируемые из федерального бюджета | 16 | 16 |
| 1.3 | финансируемые из краевого бюджета | 91 | 91 |
| 2. | Предприятия | 775 | 1028 |
| 2.1 | ФКП АПЗ «Вымпел» | 71 | 71 |
| 2.2 | ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» | 20 | 289 |
| 2.3 | ООО «Амурская ЛК» | 24 | 24 |
| 2.5 | ОАО «ДГК» (Амурская ТЭЦ-1) | 16 | 16 |
| 2.6 | прочие коммерческие и промышленные предприятия | 644 | 644 |
| 3. | Население | 2015 | 2015 |
|  | ВСЕГО | 3275 | 3317 |

| Табл. 35. Баланс водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м3 | 3398,866 | 3275,328 | 3317,513 |
| 1.2. | По категориям сточных вод: | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.1. | жидких бытовых отходов | тыс. м3 | 3398,866 | 3275,328 | 3317,513 |
| 1.2.2. | поверхностных сточных вод | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | от других абонентов | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.3. | у нормируемых абонентов | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.4. | многоквартирные дома и приравненные к ним (население) | тыс. м3 | 2131 | 2015 | 2015 |
| 1.2.5. | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. м3 | 984 | 1039 | 1039 |
| 1.2.5.1. | бюджетные организации | тыс. м3 | 274 | 264 | 264 |
| 1.2.5.1.1 | федеральный бюджет | тыс. м3 | 17 | 16 | 16 |
| 1.2.5.1.2 | краевой бюджет | тыс. м3 | 93 | 91 | 91 |
| 1.2.5.1.3 | местный бюджет | тыс. м3 | 164 | 157 | 157 |
| 1.2.5.2 | прочие | тыс. м3 | 710 | 775 | 775 |
| 1.3. | По абонентам | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.3.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.3.2. | от собственных абонентов | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.4. | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.5. | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. м3 |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | 3398,866 | 3275,328 | 3317,513 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 3398,866 | 3275,328 | 3317,513 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс. м3 |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 3398,866 | 3275,328 | 3317,513 |
| 3.1. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 3398,866 | 3275,328 | 3317,513 |
| 3.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн. м3 |  |  |  |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| Табл. 35. Баланс водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м3 | 3115 | 3054 | 3054 |
| 1.2. | По категориям сточных вод: | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.1. | жидких бытовых отходов | тыс. м3 | 3115 | 3054 | 3054 |
| 1.2.2. | поверхностных сточных вод | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.2.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | от других абонентов | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.3. | у нормируемых абонентов | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.2.4. | многоквартирные дома и приравненные к ним (население) | тыс. м3 | 2131 | 2015 | 2015 |
| 1.2.5. | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. м3 | 984 | 1039 | 1039 |
| 1.2.5.1. | бюджетные организации | тыс. м3 | 274 | 264 | 264 |
| 1.2.5.1.1 | федеральный бюджет | тыс. м3 | 17 | 16 | 16 |
| 1.2.5.1.2 | краевой бюджет | тыс. м3 | 93 | 91 | 91 |
| 1.2.5.1.3 | местный бюджет | тыс. м3 | 164 | 157 | 157 |
| 1.2.5.2 | прочие | тыс. м3 | 710 | 775 | 775 |
| 1.3. | По абонентам | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.3.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.3.2. | от собственных абонентов | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.4. | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 |  |  |  |
| 1.5. | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. м3 |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м3 | 3115 | 3054 | 3054 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс. м3 | 3115 | 3054 | 3054 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс. м3 |  |  |  |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 3115 | 3054 | 3054 |
| 3.1. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 3115 | 3054 | 3054 |
| 3.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | млн. м3 |  |  |  |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Расчет объема реализации питьевой воды населению проведен по базовым нормативам, применяемым для водоотведения. Предприятия ОАО «ДГК» (Амурская ТЭЦ-1), ФКП АПЗ «Вымпел», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», ООО «Амурская ЛК» имеют разрешения на сброс сточных вод в водные объекты. В соответствии с Постановлением

Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. N 130-пр норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях; - норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из суммы нормативов потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

11. Прогноз объема сточных вод

11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в

централизованную систему водоотведения

Фактические объемы водоотведения составляют - 3275,3 тыс. м3 в год.

Прогнозные объёмы водоотведения на расчётный срок (2030г.) представлены в табл.34 и табл. 35.

Расчетные расходы воды

Удельные показатели по водоотведению от жилой застройки приняты равными -

нормативам водопотребления по базовым нормативам, применяемым для водоотведения (с

учета водопотребления на общедомовые нужды) (см. табл. 34 и табл. 35.)

Дождевая канализация

Количественная характеристика поверхностного стока рассчитана согласно

рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его вводные объекты.

В целом средний годовой объем поверхностных сточных вод с застроенной территории составляет 474926 м³/год.

Система водоотведения раздельная, дождевая канализация не входит в централизованную систему водоотведения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение,

относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных

вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

11.2.	Описание структуры 	централизованной 	системы 	водоотведения

(эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с определением технологической зоны водоотведения из требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Таким образом, на 2030 год централизованная система водоотведения по прежнему будет представлена одной эксплуатационной зоной и одной технологической.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Проектная производительность СМО составляет 55 тыс. м³/сут. Фактически на очистные сооружения в среднем, поступает до 9 тыс. м³/сутки сточных вод.

Прогнозируемый объем поступления сточных вод не превышает 20 тыс. м³/сут.

Таким образом, в ближайшей перспективе дефицита мощности очистных сооружений не наблюдается. Объем фактически поступающих стоков за год не превышает 26% от суммарной мощности очистных сооружений.

Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества очистки стоков, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса очистки.

11.4.  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы    элементов централизованной системы водоотведения

Организации, оказывающие услуги водоотведения, обеспечивает прием от потребителей г.п. «город Амурск» канализационных сточных вод в центральные коллекторы.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

В структуре водоотведения находится на обслуживании 3 канализационных насосных станций. Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой сооружение, имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемное и через разделительную перегородку машинного зала. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства - граблей, решеток, дробилок. Производительность канализационных насосных станций от 12000 м³/сут до 19000 м³/сут.

Информация по гидравлическим режимам и режимам работы элементов централизованной системы водоотведения отсутствует. Анализ не проведен.

Рекомендуется актуализировать «Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края» по мере поступления необходимой информации.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Объем фактически поступающих стоков за год не превышает 26% от суммарной мощности очистных сооружений г.п. «город Амурск».

Расчетные поступления сточных вод в систему канализации составляет 10-12 тыс. м³/сут. Фактически расходомеры на очистных сооружениях фиксируют разовое повышение суточного расхода сточных в количестве до14 тыс. м³/сут, возникающих за счет поступления в систему старых, изношенных канализационных трубопроводов, грунтовых вод. Необходимо провести реконструкцию существующей системы ливневой канализации.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

12.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Задачи развития централизованной системы водоотведения:

- Снижение уровня износа объектов водоотведения.

- Реконструкция существующих объектов водоотведения.

- Строительство новых объектов водоотведения.

- Обеспечение 100%-ного канализования всей жилой застройки и промпредприятий путем подключения к централизованной системе бытовой канализации.

- Улучшение экологической ситуации на территории г.п. «город Амурск».

- Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

12.2.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с

разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В табл. 36 представлены основные мероприятия по системе водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

Мероприятия определены по результатам технического обследования централизованной

системы водоотведения, проведённого в 2023г. на территории городского поселения «город

Амурск».

Утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Станция механической очистки».

Разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края.

Табл. 36. Мероприятия, реализуемые при консолидированном финансировании

из бюджетов всех уровней

| № п/п | Наименование мероприятия | Инв. № | Цель | срок реализации, год |  | Капитальные вложения с НДС (5%) (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация технологического оборудования КНС с напорным коллектором (КНС Южная): - задвижка 30ч906бр Ду 300 с электроприводом; - стеновой шиберный затвор 800/1000 мм | 461 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения, снижение износа, оперативность при переключении запорной арматуры | 2027 |  | 217,494 |
| 2 | Модернизация технологического оборудования КНС «Центральная»: - насосный агрегат СМ 200-150-540/4; - насосный агрегат СД 450/95/2; - задвижка Ду 200 мм 30ч906бр с электроприводом |  | Повышение надёжности и бесперебойности, энергоэффективности системы водоотведения | 2027 |  | 2525,597 1133,767 1025,132 366,698 |
| 3 | КНС «Центральная». Реконструкция насосных агрегатов с оснащением частотным преобразователем. - разработка проекта; - приобретение; - монтаж, ввод в эксплуатацию. | 8003/15, 7953 | Повышение надёжности и бесперебойности, энергоэффективности системы водоотведения | 2028 |  | 4406,78 |
| 4 | Строительство современной канализационной насосной станции производительностью 18000 м3/сутки с системой автоматизации, ЧРП взамен КНС «Центральная». - разработка проекта; - приобретение комплектной канализационной насосной станции; - проведение строительно-монтажных работ; - ввод в эксплуатацию |  | Повышение надёжности и бесперебойности, энергоэффективности системы водоотведения, снижение эксплуатационных затрат. | 2030 |  | 40854,78 |
| 5 | Модернизация технологического оборудования в КНС "Северная": - насосный агрегат СМ 200-150-540 - задвижка 30ч906бр Ду 200 с электроприводом - шиберная задвижка ручная DN500 PN10 - клапан обратный Ду 200 Ру 10, поворотный фланцевый | 462 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения | 2029 |  | 1425,214 523,592 396,621 348,797 156,207 |
|  | Станция механической очистки |  |  |  |  |  |
| 6 | Первичные радиальные отстойники. Капитальный ремонт с заменой ж/бетонных стаканов под илоскреб, устройство антикоррозийной защиты. | 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения | 2026 |  | 2444,59 |
| 7 | Насосная станция сырого осадка №1.Капитальный ремонт трубопроводов, насосного агрегата, с заменой запорной арматуры, устройство системы вентиляции, капитальный ремонт стен цокольного этажа с устройством гидроизоляционного слоя | 505 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения | 2027 |  | 4358,37 |
| 8 | Насосная станция сырого осадка №2. Капитальный ремонт трубопроводов, насосного агрегата СД 160-46, с заменой запорной арматуры, устройство системы вентиляции, капитальный ремонт стен цокольного этажа с устройством гидроизоляционного слоя | 506 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения | 2028 |  | 4658,60 |
| 9 | Дренажная насосная станция. Капитальный ремонт трубопроводов, насосного агрегата НП 68/31, системы вентиляции, стен цокольного этажа с устройством гидроизоляционного слоя, замена запорной арматуры | 504, 503, 8005/15 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения | 2028 |  | 3777,24 |
| 10 | Модернизация технологического оборудования насосной станции механически очищенных стоков. - насосный агрегат 1Д1250/63 - задвижка 30с964нж Ду 600 с электроприводом; - задвижка 30ч906бр Ду 400 Ру10 | 503 | Повышение надёжности и бесперебойности, энергоэффективности системы водоотведения, снижение эксплуатационных затрат. | 2030 |  | 3869,643 2247,542 1346,381 275,720 |
| 11 | Насосная станция механически очищенных стоков. Реконструкция насосных агрегатов1Д1250-63ас оснащением частотным преобразователем. - разработка проекта; - приобретение; - монтаж, ввод в эксплуатацию. | 8004/15, 8005/15 | Повышение надёжности и бесперебойности, энергоэффективности системы водоотведения. | 2028 |  | 5036,32 |
| 12 | Водоизмерительный лоток. Оснащение прибором учета сточных вод. - разработка проекта; - приобретение; - монтаж, ввод в эксплуатацию. | 510 | Повышение энергоэффективности системы водоотведения. | 2027 |  | 2421,32 |
| 13 | Хлораторная на 100 кг/час. Капитальный ремонт здания. | 509 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения. | 2027 |  | 8474,61 |
| 14 | Контактные резервуары (3шт). Капитальный ремонт. | 517 |  | 2027 |  | 2421,32 |
| 15 | Здание бункера для песка. Капитальный ремонт отмостки | 507 |  | 2027 |  | 1452,79 |
| 16 | Обводной трубопровод (аварийный) Капитальный ремонт | 523 |  | 2027 |  | 2663,45 |
| 17 | Модернизация лотков и камер путем установки пресса шнекового ПШЭ-200 | 512/1, 512/2 |  | 2027 |  | 1644,482 |
|  | Магистральные напорные канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 118 | Реконструкция хоз.фекального коллектора КНС «Южная» до 5 м-на | 623 | Повышение надёжности и бесперебойности системы водоотведения, снижение эксплуатационных затрат. | 2028 |  | 14895,819 |
| 19 | Реконструкция канализационного коллектора х/завод – КНС «Центральная» | 831 |  | 2027 |  | 13924,395 |
| 20 | Напорн.кол-р КНС"Северная"-камера гашения. Реконструкция коллектора с прокладкой второй нитки протяженностью 0,78 км. - разработка проекта; - прокладка трубопровода; - сдача в эксплуатацию. | 637 |  | 2028 |  | 13220,34 |
| 21 | Отводящие коллекторы СМО-СБО ЦКК Реконструкция коллектора с прокладкой второй нитки протяженностью 2,66 км. - разработка проекта; - прокладка трубопровода; - сдача в эксплуатацию. | 641, 643 |  | 2028 |  | 25181,6 |
|  | Самотечные канализационные сети |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт трубопроводов, протяженностью 23,47 км. - разработка проекта; - прокладка трубопровода; |  | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, снижение эксплуатационных затрат. |  |  |  |
| 22.1 | Канализация пр. Строителей, 0,36км. Дy 200. | 612 |  | 2026 |  | 9772,02 |
| 22.2 | Хоз.фек.кан-ция Пион.8 до СКК, 0,127км. Ду 150, | 614 |  | 2025 |  | 3271,32 |
| 22.3 | Хоз.фек.кан-ция Пионер.14 до 6, 0,127км. Ду 200 | 615 |  | 2025 |  | 3305,23 |
| 22.4 | Хоз.фек.кан-ция Пионер. 2,4,6, 0,061км. Ду300 | 616 |  | 2025 |  | 2196,33 |
| 22.5 | Х/фек.кан-ция Лесная,3а-Универсам, 0,446км. Д у200 | 618 |  | 2027 |  | 12590,76 |
| 22.6 | Хоз.фек.кан-ция Мира 13,15, 0,367км. Ду 150, 200 | 619 |  | 2027 |  | 10360,56 |
| 22.7 | Канал.коллектор Мира, 17 до КНС "Центр", 0,54км.Ду500, 0,32км. Ду 150, 250 | 621 |  | 2027 |  | 34020,37 9251,19 |
| 22.8 | Хоз.фек.кан-ция Лесная, 12,14, 0,112км. Ду150 | 622 |  | 2027 |  | 3129,36 |
| 22.9 | Наружные сети кан-ции Победы 1 (Инв. № 624), 0,01км. Ду250 | 624 |  | 2027 |  | 289,11 |
| 22.10 | Самотеч.кан.Мира42а до СКК КВС, 0,132км.Ду300, 0,243км. Ду150, 250 | 639 |  | 2027 |  | 5155,37 7025,13 |
| 22.11 | Самотеч.кан-ция Мира, 46в, 0,129км. Ду300 | 648 |  | 2027 |  | 5159,27 |
| 22.12 | Канал.трубы 54,44 Мира до КВС, 0,51км. Ду300, 0,14км. Ду150 | 649 |  | 2027 |  | 19918,47 3911,70 |
| 22.13 | Канализация Пионерская, 12, 0,1км. Ду200 | 651 |  | 2027 |  | 2823,04 |
| 22.14 | Наруж. сети кан-цииКомсом., 9, 0,09км. Ду200, 150 | 653 |  | 2026 |  | 2443,01 |
| 22.15 | Кан-цияКомсом. 17 (3 блок), 0,201км. Ду150 | 656 |  | 2026 |  | 5400,06 |
| 22.16 | Канализация Мира, 19-21, 0,117км. Ду200. | 663 |  | 2026 |  | 3175,91 |
| 22.17 | Канализация Мира, 32а, 0,09км. Ду150 | 666 |  | 2026 |  | 2417,94 |
| 22.18 | Кан-ция Центр "Юность России", 0,05км. Ду150 | 667 |  | 2026 |  | 1343,30 |
| 22.19 | Кан-ция д/с лингвистич.школа, 0,08км. Ду150 | 668 |  | 2026 |  | 2149,28 |
| 20.20 | Кан-ция столовой "Колхида", 0,48км. Ду150 | 669 |  | 2028 |  | 13947,96 |
| 20.21 | Кан-ция ГПТУ-33, 0,375км.Ду150 | 671 |  | 2028 |  | 10896,85 |
| 20.22 | Кан-ция школа № 5, 0,6км. Ду150 | 672 |  | 2028 |  | 17434,95 |
| 20.23 | Кан-ция ул. Амурская 5, 0,5км. Ду150 | 678 |  | 2028 |  | 14529,13 |
| 20.24 | Кан-ция пр. Октябрьский 2, 0,24км. Ду200 | 682 |  | 2028 |  | 7046,28 |
| 20.25 | Кан-ция пр. Комсомольский 20, 0,009км. Ду150 | 683 |  | 2028 |  | 261,52 |
| 20.26 | Кан-ция пр. Комсомольский 17, 0,13км. Ду100, 150 | 685 |  | 2027 |  | 3648,03 |
| 20.27 | Кан-ция пр. Комсом.1,3,5,7, 0,22км.Ду200 | 686 |  | 2027 |  | 6210,69 |
| 20.28 | Кан-ция пр. Строителей 17, 0,12км. Ду100 | 691 |  | 2026 |  | 3223,91 |
| 20.29 | Кан-ция пр. Строителей 15, 0,13км. Ду150 | 693 |  | 2026 |  | 3492,57 |
| 20.30 | Кан-ция пр. Мира 46в, 0,015км. Ду200 | 699 |  | 2028 |  | 440,39 |
| 20.31 | Самотеч.кан.колл-тор 5 м-н до СМО 2,030 км. Ду 600, 1,439 км. Ду 800 1,316 км. Ду 1000 | 703 |  | 2028 |  | 178539,57 55210,91 64088,73 |
| 20.32 | Канал.коллект.от Окт.7а до с/ш №6, 0,82км. Ду300 | 704 |  | 2028 |  | 33306,70 |
| 20.33 | Канал.коллектор Октябрьский, 20, 0,82км. Ду150 | 712 |  | 2028 |  | 23827,76 |
| 20.34 | Канал.коллектор Октябр.16-д/с 23, 0,078км. Ду100, 150 | 714 |  | 2028 |  | 2266,56 |
| 20.35 | Кан-ция от с/ш № 2 до К18, 0,1км. Ду300 | 728 |  | 2028 |  | 4061,80 |
| 20.36 | Кан-ция от с/ш № 6, 0,32км. Ду200 | 731 |  | 2028 |  | 9395,04 |
| 20.37 | Кан-ция с/ш № 4 с вспомог., 0,15км. Ду150 | 745 |  | 2028 |  | 4358,73 |
| 20.38 | Кан-ция ШРМ Комсом. 40, 0,1км. Ду150 | 746 |  | 2028 |  | 2905,83 |
| 20.39 | Самотеч. коллектор от КНС "Юг", 0,37км. Ду600 | 757 |  | 2028 |  | 32541,69 |
| 20.40 | Коллектор Мира 30 до 17, 0,194км. Ду500 | 758 |  | 2028 |  | 12710,98 |
| 20.41 | Канализация Комсомольский,44, 0,05км. Ду150 | 759 |  | 2028 |  | 1452,92 |
| 20.42 | Канализация Строителей, 17в, 0,215км. Ду150, 200 | 760 |  | 2028 |  | 6312,30 |
| 20.43 | Канализация Комсом. 28,30,32, 0,101км.Ду150 | 761 |  | 2028 |  | 2934,88 |
| 20.44 | Канализация Строителей, 19 б,в,г, 0,121км. Ду 150 | 780 |  | 2028 |  | 3516,04 |
| 20.45 | Кан-ция Пионерская, 10, 0,069км. Ду 150 | 781 |  | 2028 |  | 2005,02 |
| 20.46 | Канализация Победы, 2, 0,145км. Ду 200 | 782 |  | 2028 |  | 4257,13 |
| 20.47 | Канализация к/т "Молодость", 0,18км. Ду 150 | 792 |  | 2028 |  | 5230,48 |
| 20.48 | Канализация Мира, 32,34,36, 0,64км. Ду 200 | 794 |  | 2028 |  | 18790,08 |
| 20.49 | Канализация Строителей, 19, 0,12км. Ду 200 | 795 |  | 2028 |  | 3523,15 |
| 20.50 | Канализация Строителей, 19а-16, 0,27км. Ду 200 | 796 |  | 2028 |  | 7927,07 |
| 20.51 | Канализация школа №4, 0,435км. Ду 250 | 797 |  | 2028 |  | 13078,83 |
| 20.52 | Канализация 3 мкр-н, 0,532км. Ду 150, 200 | 798 |  | 2028 |  | 15619,25 |
| 20.53 | Канализация Южный мкр-н, 0,36км. Ду 200 | 799 |  | 2028 |  | 10569,42 |
| 20.54 | Канализация Школьная, 2, 0,34км. Ду 200 | 801 |  | 2028 |  | 9982,23 |
| 20.55 | Канализация Комсом., 8-ДК ЦКК, 0,45км. Ду 200 | 763 |  | 2028 |  | 13211,78 |
| 20.56 | Канализация Комсом., 8-26, 0,957км. Ду 200, 250 | 803 |  | 2028 |  | 28773,44 |
| 20.57 | Канализация Мира,18-22, 0,134км. Ду 100 | 804 |  | 2028 |  | 3893,81 |
| 20.58 | Канализация Амурская,16, 0,3км. Ду 200 | 805 |  | 2028 |  | 8807,86 |
| 20.59 | Канализация Амурская, 15,12,14, 0,39км. Ду 250 | 806 |  | 2028 |  | 11725,85 |
| 20.61 | Коллектор КНС "Южная", 0,222км. Ду 300 | 807 |  | 2028 |  | 9017,18 |
| 20.62 | Канализация 1- мкр-н, 0,32км. Ду 200 | 809 |  | 2028 |  | 9395,04 |
| 20.63 | Канализация Амурская, 10,15, 0,19км. Ду 200 | 810 |  | 2028 |  | 5578,30 |
| 20.64 | Канализация ул.Лесная, 0,04км. Ду 100 | 811 |  | 2028 |  | 1162,33 |
| 20.65 | Канализация ул.Лесная, 0,32км. Ду 200 | 812 |  | 2028 |  | 9395,04 |
| 20.66 | Канализация Мира, 24, 0,127км. Ду 150 | 813 |  | 2028 |  | 3690,40 |
| 20.67 | Канализация 1-й мкр-н, 0,278км. Ду 150, 200 | 817 |  | 2028 |  | 8161,95 |
| 20.68 | Канализация 1-й мкр-н, 0,54км. Ду 250 | 818 |  | 2028 |  | 16235,80 |
| 20.69 | Канализация КНС "Центр"-2-й мкр-н, 0,250км. Ду 400 | 819 |  | 2028 |  | 13648,91 |
| 20.70 | Канализац.сети к жил.дому Комс.36, 0,034км. Ду 100 | 820 |  | 2028 |  | 987,98 |
| 20.71 | Канализ.коллектор Комс.8-Бани, 0,58км. Ду 300 | 821 |  | 2028 |  | 23558,40 |
| 20.72 | Канализ.коллектор Комс.8-Бани, 0,39км. Ду 300 | 822 |  | 2028 |  | 15840,99 |
| 20.73 | Кан-цияул. Школьная (нечетн. стор.), 0,39км. Ду 300 | 823 |  | 2028 |  | 15840,99 |
| 20.74 | Канализация Южныймкр-н, 0,127км. Ду 150 | 824 |  | 2028 |  | 3690,40 |
| 20.75 | Канализация 1-й мкр-н, 0,626км. Ду 150, 250 | 825 |  | 2028 |  | 18821,50 |
| 20.76 | Канализация квартал "Юг", 0,24км. Ду 200 | 826 |  | 2028 |  | 7046,28 |
| 20.77 | Канализация 2-й мкр-н, 0,127км. Ду 150 | 827 |  | 2028 |  | 3690,40 |
| 20.78 | Канализация Мира, 48, 0,16км. Ду 200 | 828 |  | 2028 |  | 4697,53 |
| 20.79 | Канал.колл-тор х/завод-КНС" Центр", 0,72км. Ду 300 | 831 |  | 2028 |  | 29244,90 |
| 20.80 | Дворовая кан-ция Строителей, 4, 0,17км. Ду 150 | 832 |  | 2028 |  | 4939,90 |
| 20.81 | Канализация 3-й мкр-н, 0,68км. Ду 250 | 833 |  | 2028 |  | 20445,08 |
| 20.82 | Канализация 3-й мкр-н, 0,16км. Ду 200 | 834 |  | 2028 |  | 4697,53 |
| 20.83 | Кан-ция больницы от прачечной, 0,423км. Ду 100 | 835 |  | 2028 |  | 12291,64 |
| 20.84 | Кан-ция больницы от пищеблока, 0,023км. Ду 150 | 836 |  | 2028 |  | 668,35 |
| 20.85 | Кан-ция больницы д/о до хлоратор., 0,512км. Ду 200 | 837 |  | 2028 |  | 15032,07 |
| 20.86 | Кан-цияот ж/консультации, 0,036км. Ду 100 | 840 |  | 2028 |  | 1046,09 |
| 20.87 | Канализация ДК ЦКК, 0,355км. Ду 150 | 843 |  | 2028 |  | 10315,68 |
| 20.88 | Кан-ция от с/ш № 3, 0,018км. Ду 150 | 844 |  | 2028 |  | 523,05 |
| 20.89 | Кан-ция от с/ш № 4, 0,1км. Ду 150 | 845 |  | 2028 |  | 2905,83 |
| 20.90 | Канализац.сети к жил.дому Комс.34, 0,148км. Ду 100 | 847 |  | 2028 |  | 4300,63 |
| 20.91 | Канализационные выпуски от МКД. 216 домов, 748 выпусков, протяженность ориентировочно 5км. Право собственности не определено - включить в концессионное соглашение или зарегистрировать как бесхозяйные. |  |  | 2028 |  |  |
| 21. | Гидротехнические сооружения |  |  |  |  |  |
| 221.1 | Реконструкция Гидротехнических сооружений пруда-накопителя Амурский-1 и пруда-аэратора Амурский-2 в г. Амурске |  | Повышение уровня безопасности ГТС. Снижение вероятного вреда | 2027-2028 | 19242,992 |  |
| 221.2 | Корректировка проекта |  |  | 2027 | 1749,363 |  |
| 221.3 | Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  | 2028 | 17003,629 |  |
| 221.4 | Разработка, экспертиза и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения |  |  | 2028 | 490,000 |  |

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения приведено в п. 9.2.2. Заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем

Водоотведения.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения приведены в Табл. 36. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения на территории городского поселения «Город Амурск».

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Вновь строящиеся объекты планируется оснастить системами диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированной системой управления режимами водоотведения

12.6.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Реконструкция централизованных сетей водоотведение будет проведена по действующим маршрутам прохождения сетей водоотведения.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлены в Табл. 38.

Табл. 38. Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения

Примечание:

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по Табл. 36.

Табл. 39. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

- Размер СЗЗ для канализационных 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

- Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м³/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

- Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

- Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

- От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все объекты водоотведения будут размещены в границах г.п. «Город Амурск».

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

С целью снижения вредного воздействия на водный бассейн и повышения эффективности работы очистных сооружений канализации предлагается ряд мероприятий:

1. реконструкция канализационных сетей, канализационных насосных станций;

2. модернизация канализационных очистных сооружений городского поселения, что позволит 2. снизить сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

3. утверждение нормативов сброса сточных вод в водный объект, в централизованную систему водоотведения.

Не менее важным мероприятием в рациональном использовании водных ресурсов является совершенствование и развитие систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод, внедрение ресурсосберегающих технологий, а также бессточных производств там, где это возможно.

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

При модернизации и канализационных очистных сооружений планируется применение методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Стоимостная оценка основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разделением по источникам финансирования приведена в табл. 36.

В финансовые потребности на реализацию основных мероприятий инвестиционной программы табл. 36 включен весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования;

- пусконаладочные работы.

Объем финансовых 	потребностей необходимых для реализации мероприятий программы, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 	строительства, а в случае, 	когда 	такие 	нормативы не установлены, указанные расходы определены на основании сметной стоимости таких работ.   Затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет:

-капитальных вложений;

-амортизационных отчислений.

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения и их значения

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения и их значения приведены в  табл. 28. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности системы водоотведения.

В табл. 36 представлены основные мероприятия по централизованной системы водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, определенные по результатам обследования и при разработке схемы водоснабжения и водоотведения, выполняемые в рамках концессионного соглашения и инвестиционной программы.

Целевые показатели деятельности устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели развития системы водоотведения городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, определенные результатами технического обследования, приведены в табл. 28.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

|  | Табл. 42. Перечень бесхозяйных трубопроводов водоотведения право собственности, на которые не определено |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение (адрес) | Абонент | Кол-во колод цев | Участок (от 1-го смотрового колодца до ЦСВ) | Характеристика объекта* |  |  | Соц. значимые объекты |
|  |  |  |  |  | Диаметр | Протяжен ность (м) | Материал |  |
| 1 | пр. Мира, 38-б | КГКУ "Управление по делам ГО, ЧСиПБ", 2ОПС Хаб. кр. | 1 | 671 | 100,0 | 15 | сталь | да |
| 2 | пр. Строителей, 47 | КГБ ПОУ "АПТ" | 13 | 705 | 200 | 47 | сталь | да |
| 3 | пр. Мира, 11 | Администрация Амурского муниц. р-на | 2 | 812 | 100,0 | 107,0 | сталь | да |
| 4 | пр. Мира, 46А | КГАУЗ "АСП" | 3 | 717 | 100,0 | 40 | сталь | да |
| 5 | пр. Мира 32а |  | 2 | 666 | 100,0 | 48,0 | сталь |  |
| 6 | пр. Мира 34а | МКУ «Управление гражданской защиты» | 2 | 794 | 100,0 | 39,5 | сталь | да |
| 7 | пр. Комсомольский, 61 | Управление Судебного департамента в Хаб. крае | 4 | 752 | 150,0 | 64,2 | сталь | да |
| 8 | пр. Победы 14а | МБОУ СОШ № 3 | 1 | 833 | 100,0 | 25,3 | сталь | да |
| 9 | пр. Комсомольский, 47 | КГКОУ школа 4 | 3 | До КК8, КК22 | 100,0 | 103,0 | сталь | да |
| 10 | ул. Лесная, 25 | УФСБ России по Хабаровскому краю | 3 | 622 | 100,0 | 56,0 | сталь | да |
| 11 | пр. Комсомольский, 81 | МБОУ СОШ № 9 | 4 | 769 | 100,0 | 130,0 | сталь | да |
| 12 | пр. Строителей, 21 | КГБУЗ "Амурская ЦРБ" ПАО | 4 | 835 | 100,0 | 82 | сталь | да |
| 13 | пр. Строителей, 50 | КГБУЗ "Амурская ЦРБ" | 4 | 752 | 100,0 | 101,7 | сталь | да |
| 14 | Комсомольский, 83 | ООО "Пирамида" | 1 | 655 | 100,0 | 6,75 | сталь |  |
| 15 | пр. Комсомольский, 81В | ИП Хорева Н.В. | 1 | 751 | 100,0 | 14,0 | сталь |  |
| 16 | пр. Строителей, 29А | ИП Хорева Н.В. | 1 | 726 | 100,0 | 15,0 | сталь |  |
| 17 | пр. Строителей, 11 | ООО "Пассаж" | 5 | 798 | 100,0 | 91,0 | сталь |  |
| 18 | ул. Пионерская, 24 | ЗАО "Инфис" | 3 | 623 | 100 | 115 | сталь |  |
| 19 | пр. Комсомольский, 48б | Развлекательный центр+гостиница | 2 | до колодца ЦСВ | 100,0 | 40,4 | сталь |  |
| 20 | пр. Комсомольский, 48а | ООО "ЛИДЕР" ресторан |  | до колодца ЦСВ | 100,0 | 23,0 | сталь |  |
| 21 | пр. Строителей, 72 | ООО "ЛИДЕР" | 1 | 655 | 100,0 | 27,0 | сталь |  |
| 22 | ул. Пионерская, 15б | ООО "ЛИДЕР" | 1 | 799 | 100,0 | 78,0 | сталь |  |
| 23 | ул. Пионерская, 15а | МУП "ПАТП" | 1 | 812 | 100,0 | 29,0 | сталь |  |
| 24 | пр. Мира, 22-В | ООО "Аурум" | 13 | 804 | 100,0 | 150,0 | сталь |  |
| 25 | пр. Мира, 36А | ООО "Куркал" | 8 | 794 | 100,0 | 200 | полиэт |  |
| 26 | пр. Мира, 47 | ООО "Кредо" | 1 | до колодца ЦСВ | 100,0 | 24,0 | сталь |  |
| 27 | пр. Мира, 17А | Колесников Н.И. | 11 | 621 | 100 | 15 | сталь |  |
| 28 | пр. Строителей, 46 | ИП Добрынин С.В. | 2 | 752 | 100 | 47 | сталь |  |
| 29 | пр. Строителей, 44 | ООО "Энергия | 1 | 626 | 100 | 22,0 | сталь |  |
| 30 | Пр. Мира, 40а | ИП Тян Э.С. | 2 | до колодца ЦСВ |  |  | сталь |  |
| 31 | пр. Комсомольский, 55 | ИП Герасимчуков И.А | 1 | до колодца ЦСВ | 100 | 9 | сталь |  |
| 32 | пр. Мира, 13а | ООО "Светлана" | 1 | 619 | 100,0 | 36,0 | сталь |  |
| 33 | Мира 19а | ООО «Дорожник» | 1 | до колодца ЦСВ | 100 |  | сталь |  |
| 34 | МКД пр. Октябрьский 15 | ООО "Розенталь "Групп Алькор" | 1 | до колодца ЦСВ | 100 | 5 | сталь |  |
| 35 | пр. Победы, д. 11 | ООО «Русь» | 2 | 625 | 100 |  | сталь |  |
| 36 | МКД | 216 домов | 748 |  |  |  |  |  |

Мероприятия по обеспечению эксплуатации бесхозяйных объектов и их переводу (оформлению) в муниципальную собственность представлены на стр. 63.

Рис. 2. Схема технологической зоны питьевого водоснабжения и водоотведения

108